## List1
Stavka | Opis radova | jedinica mjere | Količina | jed. Cijena (euro) | Ugovoreno
| UKUPNO (A+B) |  |  |  | 0
| PDV |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (+PDV) |  |  |  | 0
A | VODOVODNA MREŽA |  |  |  | 0
A.1 | Pripremni radovi |  |  |  | 0
A.1.1 | Geodetsko iskolčenje trase svih objekata i cjevovoda. Rad obuhvaća sve radove na obilježavanju i lociranju trase planiranih radova s upisivanjem oznaka i osiguranja te izradu Elaborata iskolčenja. Radovi po ovoj stavci moraju biti obavljeni od strane ovlaštenog inženjera geodezije. Uključiti i postavljanje visinskih točaka repera (s održavanjem i kontrolom istih tijekom kompletnog trajanja izvođenja radova) za kontrolu visina tijekom građenja. Elaboratima iskolčenja je potrebno obuhvatiti kompletan prikaz svih točaka. | m | 594.19 |  | 0
A.1.2 | Detekcija postojećih instalacija te iskop i zatrpavanje materijala C kategorije (probni iskop vel. 0,4 x 1,0 x 1,2 m) za točno utvrđivanje položaja postojećih podzemnih instalacija na križanjima s vodovodom i svakih 25 m kod paralelnog vođenja (TK kabel, elektroenergetski kabel, CATV, plinovod). Napomena: Točan broj otkopa (šliceva) i količina iskopa odredit će se prema potrebi na licu mjesta u dogovoru sa vlasnikom instalacija i Nadzornim inženjerom. | m3 | 12 |  | 0
A.1.3 | Razbijanje betonskih kolnih i pješačkih ulaza u dvorišta debljine do 15 cm. U cijenu uračunati utovar, odvoz i zbrinjavanje razbijenog betona na stalnu deponiju. | m2 | 20 |  | 0
A.1.4 | Uklanjanje betonskih opločnjaka( tlakovaca) na mjestu prijelaza vodovoda ispod kolnih ulaza. Betonske opločnjake pažljivo skinuti te deponirati na primjereno mjesto. | m2 | 15 |  | 0
A.1.5 | Pažljivo micanje prometnih znakova na trasi cjevovoda te ponovno postavljanje na isto mjesto nakon izvedbe cjevovoda. (prometni znak, solarna signalizacija) | kom | 2 |  | 0
A.1.6 | Izrada provizornog mostića od drvene građe, čeličnih nosača i lima debljine 10 mm iznad rova na prometnicama, radi prolaza vozila. Mostići trebaju odgovarati standardima zaštite na radu. Predviđa se višestruka upotreba drvene i željezne građe. Obračun po 1 komadu, sve komplet. | kom | 1 |  | 0
A.1.7 | Strojno rezanje i razbijanje asfalta na mjestima gdje se cjevovod polaže u prometnice te na mjestima prijelaza cjevovoda ispod prometnice, kolnih ulaza i pješačkih staza. U cijenu uključiti zbrinjavanje u skladu sa Zakonom o otpadu. Obračun po m2 razbijenog asfalta. | m² | 217.03 |  | 0
A.1.8 | Uklanjanje betonskih rubnjaka na mjestima prijelaza vodovoda. U cijenu uključiti odvoz uklonjenih betonskih rubnjaka na stalnu deponiju te zbrinjavanje prema Zakonu o otpadu. | m¹ | 8 |  | 0
A.1.9 | Privremena regulacija prometa, postavljanje prometnih znakova i signalizacije za vrijeme izvođenja radova na vodovodu u blizini prometnica, pješačkih i biciklističkih staza. Stavkom je obuhvaćeno i uklanjanje znakova po završetku radova. U cijenu također uključiti izradu elaborata regulacije prometa, ishođenje potrebnih suglasnosti i dozvola od nadležnih institucija, kao i sve troškove vezane uz ishođenje potrebnih sugasnosti, dozvola i odobrenja. | kpl | 1 |  | 0
A.2 | Zemljani radovi |  |  |  | 0
A.2.1 | Iskop rova u zemlji III. ktg. od kote postojećeg terena dubine prema uzdužnim presjecima širine 1,00 m za polaganje cijevi i proširenje rova na mjestima izvedbe Z.O., hidranata i ugradbenih garnitura. U cijenu stavke uključeno je razupiranje rova i eventualno crpljenje vode iz rova (rad crpki, sav potreban pribor i oprema te sve potrebne pomoćne radnje).
A.2.1.1 | s utovarom i odvozom na stalnu deponiju | m³ | 544.44 |  | 0
A.2.1.2 | s odlaganjem materijala na min. udaljenost 1,0 m od ruba rova. | m³ | 433.19 |  | 0
A.2.2 | Ručno planiranje dna rova na projektirane kote s točnošću ± 2 cm. | m2 | 675.6 |  | 0
A.2.3 | Nabava, doprema i ugradnja pijeska za izvedbu posteljice debljine 10 cm ispod cijevi. | m³ | 67.56 |  | 0
A.2.4 | Nabava, doprema i ugradnja pijeska za zatrpavanje do visine 15 cm iznad tjemena cijevi. | m³ | 224.22 |  | 0
A.2.5 | Nabava, doprema i ugradnja šljunka za zatrpavanje rova do razine tamponskog sloja, uz zbijanje na dijelu vodovoda u koridoru pješačkih staza, kolnih ulaza i bankine. Zatrpavanje rova izvoditi uz sabijanje u slojevima na modul stišljivosti Ms>100 MN/m2 za kolnik i Ms>60 MN/m2 Napomena: Zatrpavanje izvesti šljunkom adekvatne granulacije prema OTU-ma, te postići potrebnu zbijenost prema zahtjevu vlasnika ceste. Zbijenost mora biti dokazana mjerenjima od strane ovlaštenog trgovačkog društva. | m³ | 126.72 |  | 0
A.2.6 | Nabava, doprema i ugradnja tamponskog sloja šljunka granulacije 0-63 mm u slojevima deb. 40cm i 50 cm, odnosno prema zahtjevu iz Posebnih uvjeta nadležnih institucija (ŽUC, HC…) . Modul stišljivosti mora odgovarati zahtjevima iz Posebnih uvjeta (ŽUC, HC…) . U cijenu uključiti planiranje i nabijanje površine tampona, odnosno sav materijal potreban za pripremu tamponske podloge za asfaltiranje. | m³ | 86.81 |  | 0
A.2.7 | Zatrpavanje ostalog dijela rova materijalom iz iskopa u slojevima sa nabijanjem | m3 | 433.19 |  | 0
A.3 | Tesarski radovi |  |  |  | 0
A.3.1 | Izrada, postava i skidanje dvostrane oplate stijenki zasunskih okana. | m2 | 34.95 |  | 0
A.3.2 | Izrada, postava i skidanje oplate za gornje ploče zasunskih okana s podupiranjem do 2,0 m. | m2 | 3.42 |  | 0
A.3.3 | Nabava, doprema, montaža, demontaža i čišćenje drvene oplate ukrućenja na horizontalnim lomovima, podlošcima ispod fazonskih komada u Z.O., okvirima oko hidrantske i zasunske kape te temeljima hidranata. | m2 | 2.7 |  | 0
A.4 | Betonski i armirački radovi |  |  |  | 0
A.4.1 | Izrada otvora u AB stijenci (debljine do 30 cm) postojećeg zasunskog okna radi vađenja postojećih te ugradnje novih fazonskih komada i armatura. Stavka obuhvaća razbijanje betona te razbijanje betona oko stjenke postojećih ubetoniranih fazonskih komada. Uključen sav potreban materijal, rad te zbrinjavanje otpada. Sve komplet.
A.4.1.1 | - dim. 40x40 cm | kom | 6 |  | 0
A.4.1.2 | - dim. 30x30 cm | kom | 4 |  | 0
A.4.2 | Sanacija otvora (debljine do 30 cm) postojećeg zasunskog okna reparaturnim mortom nakon ugradnje novih fazonskih komada i armatura. Stavka obuhvaća čišćenje armature, zaštitu armature antikorozivnim premazom, pripremu betonske podloge, nanošenje vezivnog sloja, potrebna oplata, ispunu otvora mikroarmiranim reparaturnim mortom razreda R4 te nanošenje završnog zaštitnog premaza za beton. Uključen sav potreban materijal i rad. za vrijeme izvođenja radova potrebno je osigurati uvjete za rad u suhom rovu (ispumpavanje vode). Sve komplet.
A.4.2.1 | - dim. 40x40 cm | kom | 6 |  | 0
A.4.2.2 | - dim. 30x30 cm | kom | 4 |  | 0
A.4.3 | Nabava, doprema i ugradnja betona C 25/30 s dodatkom aditiva za vodonepropusnost za izvedbu dna zasunskih okana deblj. 25 cm. | m3 | 1.24 |  | 0
A.4.4 | Nabava, doprema i ugradnja betona C 25/30 s dodatkom aditiva za vodonepropusnost za izvedbu stijenki zasunskih okana deblj. 25 cm. | m3 | 4.2 |  | 0
A.4.5 | Nabava, doprema i ugradnja betona C 25/30 s dodatkom aditiva za vodonepropusnost za izvedbu gornje ploče zasunskih okana deblj. 20 cm. | m3 | 0.99 |  | 0
A.4.6 | Nabava, doprema i ugradnja betona C 12/15 za izvedbu horizontalnih i vertikalnih lomova, bet. okvira oko hidrantskih i zasunskih kapa, podložaka ispod fazonskih komada u zasunskim oknima, te sidrenih blokova na mjestima blindiranja prostojećeg cjevovoda | m3 | 4.5 |  | 0
A.4.7 | Nabava (savijene prema nacrtu u projektu) i ugradnja armature od MAG 500/560 za zasunska okna . | kg | 269.84 |  | 0
A.4.8 | Nabava (savijene prema nacrtu u projektu) i ugradnja armature od RA 400/500 za zasunska okna. | kg | 457.9 |  | 0
A.4.9 | Nabava (savijene prema nacrtu u projektu) i ugradnja armature od GA 240/360 za zasunsko okno | kg | 1.7 |  | 0
A.5 | Vodovodni radovi |  |  |  | 0
A.5.1 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje vodovodnih PE HD polietilenskih cijevi DN 225/198,20 mm. U cijenu uključiti rezanje vodovodne cijevi i spoj na istu. Spajanje cijevi izvoditi elektrozavarnim spojnicama. Cijevi su izrađene od polietilena visoke gustoće, SDR 11 za radni pritisak 10 bara, prema HRN EN 12201 ili jednakovrijedno. Napomena : Cijevi su izrađene od polietilena visoke gustoće, SDR17 radni pritisak 10 bara, prema HRN EN 12201
A.5.1.1 | cijev DN 225/198,20 | m' | 594.19 |  | 0
A.5.1.2 | cijev DN 110 x 6,6 mm | m' | 25 |  | 0
A.5.2 | Nabava, dobava i ugradnja PE HD koljena 45° DN 225 | kom | 10 |  | 0
A.5.3 | Nabava, dobava i ugradnja PE HD luka 30° DN 225 | kom | 2 |  | 0
A.5.4 | Nabava, dobava i ugradnja PE HD luka 22° DN 225 | kom | 4 |  | 0
A.5.5 | Nabava, dobava i ugradnja PE HD luka 11° DN 225 | kom | 2 |  | 0
A.5.6 | Nabava, dobava i ugradnja PE HD koljena 45° DN 110 | kom | 2 |  | 0
A.5.7 | Nabava, dobava i ugradnja PE HD luka 30° DN 110 | kom | 2 |  | 0
A.5.8 | Nabava, dobava i ugradnja elektrozavarne spojnice DN 225 | kom | 58 |  | 0
A.5.9 | Nabava, dobava i ugradnja elektrozavarne spojnice DN 225 | kom | 4 |  | 0
A.5.10 | Nabava, doprema i montaža ljevano - željeznih fazonskih komada i armatura NP 10 bar komplet sa brtvenim i spojnim materijalom za hidrante.
A.5.10.1 | Nadzemni hidrant na vodu DN 225 Stavka obuhvaća : - T f 200/80 EN 545. kom 1 - tuljak s let. prirubnicom 225/200 i EF spojnicom kom 2 - N 90 f 80 EN545 kom 1 - FF f 80 - 300 kom 1 - nadzemni hidrant f 80; Rd = 1,50 m kom 1 - EV zasun f 80 sa ugr. garn. i uličnom kapom kom 1 | komplet | 4 |  | 0
A.5.11 | Nabava, doprema i montaža ljevano - željeznih fazonskih komada i armatura NP 10 bar komplet sa brtvenim i spojnim materijalom za zasunska okna.
A.5.11.1 | Zasunsko okno ZO34 Stavka obuhvaća: - T komad 200/200 kom 1 - EV zasun s ručnim kolom f 200 kom 2 - EV zasun s ručnim kolom f 100 kom 1 - FFR komad f 200/100 l=300 mm kom 1 - E-PEHD spojnica DN 225 kom 2 - E-PEHD spojnica DN 110 kom 1 | komplet | 1 |  | 0
A.5.11.2 | Zasunsko okno ZO 35 Stavka obuhvaća: - Q 90 f 200 kom 1 - EV zasun s ručnim kolom f 200 kom 2 - E-PEHD spojnica DN 225 kom 2 | komplet | 1 |  | 0
A.5.11.3 | Zasunsko okno ZO 36 Stavka obuhvaća: - T komad 200/100 kom 1 - EV zasun s ručnim kolom f 100 kom 1 - EV zasun s ručnim kolom f 200 kom 2 - E-PEHD spojnica DN 225 kom 2 - E-PEHD spojnica DN 110 kom 1 | komplet | 1 |  | 0
A.5.11.4 | Zasunsko okno ZO 37 Stavka obuhvaća: - T komad 200/100 kom 1 - Q 90 f 100 kom 1 - EV zasun s ručnim kolom f 200 kom 2 - EV zasun s ručnim kolom f 100 kom 1 - E-PEHD spojnica DN 225 kom 2 - E-PEHD spojnica DN 110 kom 1 | komplet | 1 |  | 0
A.5.12 | Izrada spoja na postojeću PVC vodovdonu mrežu. Stavka obuhvaća sav potreban rad kao i nabavu, dobavu i ugradnju materijala za izradu spoja na postojeću vodovodnu mrežu.
A.5.12.1 | Spoj na postojeću PVC cijev DN 225 - rezanje PVC cijevi DN 225 kom 1 - E-PHD spojnica DN 225 kom 1 - tuljak s let. prirubnicom DN 225 i EF spojnicom kom 1 | kom | 2 |  | 0
A.5.12.1 | Spoj na postojeću PVC cijev DN 110 - rezanje PVC cijevi DN 110 kom 1 - E-PHD spojnica DN 110 kom 1 - tuljak s let. prirubnicom DN 110 i EF spojnicom kom 1 | kom | 3 |  | 0
A.5.13 | Nabava, doprema i ugradnja privremenog voda koji uključuje cjevovod, zasun na mjestu spoja na postojeći cjevovod i garniture privremenih kućnih priključaka. Cijevi od tvrdog polietilena visoke gustoće PE-63 (PEHD), S 6,3/SDR 13,6 u kvaliteti prema odedbama HRN EN 12201 za pogonski tlak 1,0 MPa. Montaža uključuje potreban brtveni i spojni materijal za privremene kućne priključke. Uračunati pregled prije ugradnje, te ispitivanje spojeva. Uključeno blindiranje postojećeg PVC cjevovoda X komadima . Potrebno je osigurati sljedeću veličinu priključka: 5/4" s duljinom spojnih vodova cca 8 m.
A.5.13.1 | - DN 63 mm | m' | 200 |  | 0
A.5.13.2 | - garniture za privremene priključke 5/4" | kom | 10 |  | 0
A.5.13.3 | - e-pehd spojnica DN 200 | kom | 10 |  | 0
A.5.13.4 | - x komad dn 200 | kom | 3 |  | 0
A.5.16 | Vađenje postojećih PVC cijevi na dionicama izvedbe po postojećoj trasi. U cijenu uključiti zbrinjavanje postojećih cijevi prema važećim zakonima.
A.5.16.1 | - DN 200 mm | m' | 40 |  | 0
A.5.16.2 | - DN 100 mm | m' | 25 |  | 0
A.5.17 | Tlačna proba cjevovoda nakon montaže cijevi. Napomena: Zapisnik o tlačnoj probi ovjeren od strane Nadzornog inženjera , Izvoditelj je dužan predati investitoru prije tehničkog pregleda građevine. | m | 594.19 |  | 0
A.5.18 | Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda prije puštanja u pogon | m | 619.19 |  | 0
A.5.19 | Uzimanje uzorka vode iz cjevovoda i izrada bakteriološke analize vode, prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Napomena: Laboratorijski nalaz vode izrađen od nadležne institucije izvoditelj je dužan predati investitoru prije tehničkog pregleda građevine. | kom | 3 |  | 0
A.6 | Ostali radovi |  |  |  | 0
A.6.1 | Sanacija postojećih okna, demontaža i odvoz fazonskih komada i armatura sa postojećih zasunskih okna u skladište. - pumpanje vode iz postojećih okana - demontaža fazonskih komada f 200 i f 100 cca 7 kom / komora Napomena : U cijenu uključiti uspostavu i održavanje mimovoda za uspostavu vodoopskrbe radi omogućavanja izvođenja radova na sanaciji okana. | komplet | 3 |  | 0
A.6.2 | Rušenje postojećeg okna, demontaža i odvoz fazonskih komada i armatura. - demontaža poklopca - rušenje armiranobetonske gornjr ploče i stjenke okna - demontaža fazonskih komada f 200 i f 100 cca 7 kom / komora Napomena : U cijenu uključiti uspostavu i održavanje mimovoda za uspostavu vodoopskrbe radi omogućavanja izvođenja radova na sanaciji okana. | komplet | 1 |  | 0
A.6.3 | Nabava, dobava i ugradnja tipskog poklopaca od nod. lijeva sa okvirom f 600 mm nosivosti 40 Mp. Ugradnju izvršiti prema detalju iz projektne dokumetacije. | kom | 1 |  | 0
A.6.4 | Nabava, dobava i ugradnja penjalica izrađenih prema normi EN 13101:2003, minimalne širine gazišta 280 mm. | kom | 5 |  | 0
A.6.5 | Izrada, dobava i postavljanje oznake za odrzračne ventile i slijepa okna na metalnoj motki. Stavka uključuje nabavu, dobavu i postavljanje oznake, te izrada betonskog temelja C20/25 dim. 20x20x60 cm. | kom | 1 |  | 0
A.6.6 | Nabava, dobava i ugradnja opeke NF za obzidavanje nadzemnih hidranta. | m³ | 1.5 |  | 0
A.6.7 | Nabava, doprema i ugradnja betonskih ploča veličine 50x50x8 cm za ugradnju ispod N komada podzemnog hidranta. | kom | 4 |  | 0
A.6.8 | Ispitivanje hidranata od ovlaštenog trgovačkog društva (osobe) te dostava atesta. Obračun po ispitanom hidrantu. | kom | 4 |  | 0
A.6.9 | Nabava, dobava i ugradnja FF komada ɸ 80 za reguliranje dubine ugradnje hidranata, te komada za regulaciju duljine ogranka. U cijenu uključiti sav potreban vijčani i brtveni materijal. NAPOMENA: Potrebne dužine fazonskih komada naručiti tek nakon uvida u stvarno stanje na terenu prilikom izvođenja radova.
A.6.9.1 | L= 200 mm | kom | 2 |  | 0
A.6.9.2 | L= 300 mm | kom | 1 |  | 0
A.6.9.3 | L= 700 mm | kom | 2 |  | 0
A.6.10 | Produljenje ili skraćivanje ugradbene garniture zasuna hidranta. | kom | 4 |  | 0
A.6.11 | Radovi na prespajanju koje izvodi distributer (otvaranje i zatvaranje vode, odzračivanje, odmuljivanje,....) Cijena prema troškovniku distributera. | kom | 4 |  | 0
A.6.12 | Nabava i postavljanje trake upozorenja u rov 30 cm iznad cjevovoda sa natpisom "POZOR VODOVOD" | m' | 619.19 |  | 0
A.6.13 | Zaštita postojećih TK instalacija na mjestima križanja s projektiranim vodovodom kroz čitavu širinu prijekopa, sukladno sa uvjetima vlasnika instalacija. | kom | 5 |  | 0
A.6.14 | Zaštita postojećih plinskih instalacija i kućnih priključaka na mjestima križanja s projektiranim vodovodom kroz čitavu širinu prijekopa, sukladno sa uvjetima vlasnika instalacija. | kom | 8 |  | 0
A.6.15 | Zaštita postojećih elektro instalacija na mjestima križanja s projektiranim vodovodom kroz čitavu širinu prijekopa, sukladno sa uvjetima vlasnika instalacija. | kom | 2 |  | 0
A.6.16 | Vađenje postojećih (starih) ovalnih hidrantskih kapa i oznaka na trasi te odvoz na centralno skladište Međimurskih voda. U cijenu uključiti sav rad i materijal. | kom | 5 |  | 0
A.6.17 | Obnova asfaltnog zastora javne ceste na zbijenu šljunčanu podlogu sukladno uvjetima uprave nadležne za prometnice. U cijenu uključiti špricanje emulzijom, te nabavu, dopremu i ugradnju:
A.6.17.1 | nosivi sloj AC 16, base 50/70 eruptivnog porijekla u sloju deb. 6 cm | m² | 197.3 |  | 0
A.6.18 | Obnova asfaltnog zastora na pješačkih stza, kolnih prilaza na zbijenu šljunčanu podlogu sukladno uvjetima uprave nadležne za prometnice. U cijenu uključiti špricanje emulzijom, te nabavu, dopremu i ugradnju:
A.6.18.1 | - nosivi sloj AC 16, base AG 4 u sloju deb. 5 cm | m² | 15 |  | 0
A.6.19 | Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanog dijela bankine slojem tucanika debljine 20 cm. Rad obuhvaća planiranje izradu i nabijanje vibracijskim sredstvima do propisane zbijenosti. Izvođenje prema detalju iz Izvedbenog projekta. | m2 | 295 |  | 0
A.6.20 | Nabava, doprema i ugradnja betona C 20/25 za obnovu betonskih kolnih i pješačkih ulaza debljine do 15 cm sa finim zaribavanjem kao završnom obradom sa izradom potrebne šljunčane podloge prema uvjetima na pojedinoj lokaciji kolnog odnosno pješačkog ulaza. | m2 | 20 |  | 0
A.6.21 | Obnova kolnih ulaza šljunkom u sloju debljine 20 cm na zbijenoj zemljanoj podlozi. U cijenu uključiti nabavu, dopremu i ugradnju potrebnog materijala. | m2 | 30 |  | 0
A.6.22 | Nabava, doprema i ugradnja betonskih rubnjaka sa zalijevanjem spojnica cementnim mortom i njegom betona. U stavku uključena izrada podloge rubnjaka od betona C 12/15. Izvođenje prema detalju iz projekta.
A.6.22.1 | bet. rubnjak dim. 8/20/100 | m' | 8 |  | 0
A.6.23 | Ugradnja prethodno uklonjenih betonskih opločnjaka na kolnim ulazima na pripremljenu posteljicu od pijeska. U stavku uključena izrada podloge od pijeska 10 cm. | m2 | 10 |  | 0
A.6.24 | Uređenje oštećenih zelenih površina prilikom izvođenja radova koje obuhvaća fino planiranje zemlje i zasijavanje travnim sjemenom. | m2 | 800 |  | 0
A.6.25 | Razgradnja postojećih starih hidranata. Radovi obuhvaćaju sve potrebne radnje za kompletno uklanjanje svih ostataka postojećih hidranata. Obračun po komadu kompletno uklonjenih postojećih hidranata. Sve prema dogovoru s investitorom i nadzornim inženjerom. | kompl | 5 |  | 0
A.6.26 | Izvedba prijelaza vodovoda PE DN 225 ispod ceste prijekopom i ugradnjom PVC-UKC zaštitne cijevi DN 315 mm. Stavka uključuje: - iskop ( u zemljnim radovima) - pijesak ispod cijevi (obuhvaćeno u Zemljanim radovima) - nabava, dobava i ugradnja PVC-UKC zaštitne cijevi DN 315 L= 10 m -nabava, dobava i montaža vodilica od tvrdog PVC-a za cijev DN 225 -nabava, dobava i ugradnja gumene Z brtve kom 2 - nabava, dobava i ugradnja distantinh prstenova | kompl | 2 |  | 0
A.6.27 | Izvedba prijelaza vodovoda PE DN 100 ispod ceste prijekopom i ugradnjom PVC-UKC zaštitne cijevi DN 150 mm. Stavka uključuje: - iskop ( u zemljnim radovima) - pijesak ispod cijevi (obuhvaćeno u Zemljanim radovima) - nabava, dobava i ugradnja PVC-UKC zaštitne cijevi DN 150 L= 6 m, SN4 -nabava, dobava i montaža vodilica od tvrdog PVC-a za cijev DN 100 -nabava, dobava i ugradnja gumene Z brtve kom 2 - nabava, dobava i ugradnja distantinh prstenova | kompl | 2 |  | 0
A.6.28 | Geodetsko snimanje izvedenog stanja vodovoda sa svim objektima na mreži, s izradom geodetskog elaborata te provedbom u katastru instalacija Napomena: U cijenu uključiti i izradu geodetskog elaborata za Hrvatske ceste, Županijske ceste, na kojem su vidljive instalacije položene u cestovno zemljište u nadležnosti Hrvatskih cesta, te Županijskih cesta s ucrtanim rubom asfalta i stacionažom prometnice. Isti se predaje u tiskanom i digitalnom obliku u vidu jedne DWG (AutoCAD) datoteke. | m' | 619.19 |  | 0
A.6.29 | Geodetsko snimanje kućnih priključaka: Geodetsko snimanje izvedenog stanja kućnih priključaka s izradom geodetskog elaborata. | kom | 17 |  | 0
A.6.30 | Izrada Projekta izvedenog stanja koji u sebi sadržava elemente geodetskog snimka za katastar. U ovoj stavci koristiti elemente geodetskog snimka te ga uklopiti u projekt izvedenog stanja. Projekt izvedenog stanja mora obuhvatiti sve izmjene i dopune na građevini koje su se dogodile tijekom gradnje u odnosu na Glavni i Izvedbeni projekt, zatim situacijski plan trase kolektora i objekata u MJ 1:1000 (ili prikladno mjerilo katastra), zatim sve izvedene trase cjevovoda u vidu uzdužnih profila (kote nivelete i terena, dna rova, položaj i dubina cijevi te okana te položaj i skicu lomnih točaka kolektora), poprečnih presjeka, izvedbenih detalja i radioničkih nacrta sa svim objektima na mreži uz opis svih parametara i funkcije izvedenih vodova prema Glavnom i Izvedbenom projektu. Projekt izvedenog stanja mora se kompletno napraviti u tri (3) zasebna uvezana tiskana primjerka i u digitalnoj kopiji. Obračun po kompletu izrađenog i predanog projekta. | kompl. | 1 |  | 0
B | VODOVODNI PRIKLJUČCI |  |  |  | 0
B.1 | Zemljani radovi |  |  |  | 0
B.1.1 | Strojni iskop rova u zemlji III. ktg. za polaganje vodovodnih cijevi kućnih priključaka | m³ | 210 |  | 0
B.1.2 | Ručni iskop u zemlji III. ktg. za polaganje vodovodnih cijevi kućnih priključaka | m³ | 10 |  | 0
B.1.3 | Nabava, dobava i ugradnja pijeska za izvedbu posteljice debljine 10 cm ispod cijevi | m³ | 16.88 |  | 0
B.1.4 | Nabava, dobava i ugradnja pijeska za zatrpavanje rova oko bokova cijev i 15 cm iznad tijemena cijevi | m³ | 30.4 |  | 0
B.1.5 | Zatrpavanje rova šljunčanim materijalom s nabijanjem vibro nabijačem | m³ | 69.09 |  | 0
B.1.6 | Zatrpavanje ostalog dijela rova materijalom iz iskopa sa zbijanjem u slojevima. | m³ | 103.63 |  | 0
B.1.7 | Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa na stalnu deponiju | m³ | 116.41 |  | 0
B.2 | Vodovodni radovi |  |  |  | 0
B.2.1 | Nabava, doprema i ugradnja ogrlice s ventilom i spojnicom DN 225/32 uključena ugradbena garnitura l=1,25 , ulična kapa, i opeka NF ) | kom | 16 |  | 0
B.2.2 | Nabava, doprema i polaganje PE HD vodovodnih cijevi DN 32 mm | m | 211 |  | 0
B.2.3 | Nabava, dobava i polaganje PVC cijevi DN 50 mm - zaštitna kolona | m | 211 |  | 0
B.2.4 | Nabava doprema i montaža spojnice D DN 32 mm | kom | 17 |  | 0
B.2.5 | Nabava doprema i montaža prijelaza mesing DN 25 mm - 3/4" | kom | 14 |  | 0
B.2.6 | Nabava doprema i montaža prijelaza mesing DN 32 mm - 1" | kom | 1 |  | 0
B.2.7 | Nabava, doprema i ugradnja redukcije D 32-25 mm | kom | 14 |  | 0
B.2.8 | Nabava, doprema i ugradnja spojnice za alkaten 1" (0,10) | kom | 3 |  | 0
B.2.9 | Nabava, doprema i ugradnja spojnice za alkaten 3/4" (0,10) | kom | 13 |  | 0
B.2.10 | Nabava doprema i montaža kosog ventila 3/4" | kom | 16 |  | 0
B.2.11 | Nabava doprema i montaža čepa 1" | kom | 3 |  | 0
B.2.12 | Nabava doprema i montaža čepa 3/4" | kom | 13 |  | 0
B.2.13 | Nabava doprema i montaža gumene madžete DN 50 mm - DN 32 mm | kom | 16 |  | 0
B.2.14 | Nabava doprema i montaža pocinčanog T komada 1" | kom | 1 |  | 0
B.2.15 | Nabava, doprema i ugradnja redukcije 1'-3/4'' | kom | 2 |  | 0
B.2.16 | Nabava doprema i montaža spojnice 2/2- 3/4" | kom | 4 |  | 0
B.2.17 | Nabava doprema i montaža koljena 3/4" | kom | 2 |  | 0
B.2.18 | Nabava doprema i montaža holendera za vodomjer | kom | 16 |  | 0
B.3 | Ostali radovi |  |  |  | 0
B.3.1 | Izrada izmjere i skica priključka i izvoda | kom | 17 |  | 0
B.3.2 | Demontaža postojećeg vodomjera | kom | 16 |  | 0
B.3.3 | Probijanje otvora u bet. Zidu VO te završna obrada cem. Mortom | kom | 16 |  | 0
B.3.4 | Micanje betonskih ploča ili tlakovaca te ponovna postava istih na pripremljenu podlogu | m² | 10 |  | 0
B.3.5 | Bušenje ispod asfaltiranih površina, tlakovaca ili betonskih ploča sa uvlačenjem, zaštitne PVC cijevi DN 50 mm | m | 10 |  | 0
B.3.6 | Strojno rezanje i razbijanje asfalta na mjestima izvođenja radova U cijenu uključiti zbrinjavanje u skladu sa Zakonom o otpadu. Obračun po m2 razbije | m² | 8 |  | 0
B.3.7 | Obnova asfaltnog zastora javne ceste na zbijenu šljunčanu podlogu sukladno uvjetima uprave nadležne za prometnice na mjestima izvedbe kućnih priključaka. U cijenu uključiti špricanje emulzijom, te nabavu, dopremu i ugradnju:
B.3.7.1 | Nosivi sloj AC 16, base 50/70 eruptivnog porijekla u sloju deb. 6 cm | m² | 40 |  | 0
B.3.8 | Sanacija asfaltnih površina na mjestima izvedbe kućnih priključaka. U cijeni uračunati tampon šljunkom debljine 30 cm i asfaltiranje nosivog sloja s AC 16, base AG 4 u sloju deb. 6 cm. | m² | 12 |  | 0
B.3.9 | Nabava, doprema i ugradnja betona C 20/25 za obnovu betonskih kolnih i pješačkih ulaza debljine do 15 cm sa finim zaribavanjem kao završnom obradom sa izradom potrebne šljunčane podloge prema uvjetima na pojedinoj lokaciji kolnog odnosno pješačkog ulaza. | m² | 10 |  | 0
B.3.10 | Planiranje površina nakon zatrpavanje rova u širini 1,5 m. U cijenu uključiti sav rad i materijal. | m² | 230 |  | 0