## Rekapitulacija
Naziv ponuditelja:
Adresa:
OIB:
IBAN:
Telefon/fax:
E-mail:
Datum:
Naručitelj: |  | MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
Adresa: |  | Čakovec, Ulica Matice hrvatske 10, 40000 Čakovec, Hrvatska
OIB: |  | 81394716246
TROŠKOVNIK
Dogradnja kanalizacijske mreže naselja Donji Kraljevec, 1. dio (kolektor 1.2.1.)
Stavka | Opis stavki | Jedinica mjere | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (+ PDV) |  |  |  | 0
1.1. | KANALIZACIJSKA MREŽA
1.1.1. | Pripremni radovi |  |  | 0
1.1.2. | Zemljani radovi |  |  | 0
1.1.3. | Kanalizacijski radovi |  |  | 0
1.1.4. | Ostali radovi |  |  | 0
UKUPNO: |  |  |  | 0
1.2. | NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI
1.2. | Neprihvatljivi troškovi |  |  | 0
UKUPNO: |  |  |  | 0

## D.Kraljevec-kolektor 1.2.1
1. | DOGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA D.KRALJEVEC, 1.dio (kolektor 1.2.1) |  |  |  | 0
R. br. | Opis | Jed. mj. | Količina | Jed. Cijena | Ukupno
1.1. | KANALIZACIJSKA MREŽA |  |  |  | 0
1.1.1. | Pripremni radovi |  |  |  | 0
1.1.1.1 | Izrada Izvedbenih projekata za sve radove obuhvaćene ovim troškovnikom, a sve u skladu s glavnim projektima i pripadajućim potvrdama glavnih projekata te sukladno odabranoj tehnologiji izvođenja radova Izvođača. Izvedbeni projekti moraju biti u svemu izrađeni sukladno važećem Zakonu. Također, ukoliko je izvedbeni projekt izrađen od tvrtke registrirane izvan Republike Hrvatske, izvedbeni projekti moraju biti nostrificirani. Cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu svih verzija izvedbenog projekta, sve do konačne verzije odobrene od strane Inženjera i Naručitelja. Odobreni izvedbeni projekt izraditi u po šest tiskanih primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju te predati Naručitelju. Projekti će biti izrađeni na hrvatskom jeziku. | kpl | 1 |  | 0
1.1.1.2 | Geodetsko iskolčenje trase svih objekata i cjevovoda. Rad obuhvaća sve radove na obilježavanju i lociranju trase planiranih radova s upisivanjem oznaka i osiguranja te izradu Elaborata iskolčenja. Radovi po ovoj stavci moraju biti obavljeni od strane ovlaštenog inženjera geodezije. Uključiti i postavljanje visinskih točaka repera (s održavanjem i kontrolom istih tijekom kompletnog trajanja izvođenja radova) za kontrolu visina tijekom građenja. Elaboratima iskolčenja je potrebno obuhvatiti kompletan prikaz svih točaka. | m' | 378 |  | 0
1.1.1.3 | Uklanjanje betonskih opločnjaka na mjestima kolnih i pješačkih ulaza. Betonske opločnjake pažljivo skidati te deponirati na primjereno mjesto jer će se isti ponovo polagati na istoj lokaciji po završetku zatrpavanja kanalizacije. | m2 | 3 |  | 0
1.1.1.4 | Uklanjanje betonskih rubnjaka na mjestu izvedbe kanalizacije. U cijenu uključiti odvoz uklonjenih betonskih rubnjaka na stalnu deponiju te zbrinjavanje prema Zakonu o otpadu. | m' | 12 |  | 0
1.1.1.5 | Strojno rezanje i razbijanje asfalta na mjestima gdje se kanalizacija polaže u prometnice te na mjestima prijelaza kanalizacije ispod prometnice, kolnih i pješačkih ulaza. U cijenu uključiti odvoz otpadnog asfalta na stalnu deponiju te zbrinjavanje prema Zakonu o otpadu.
1.1.1.5.1 | - u širini rova ( ceste DC,ŽUC, JLS) | m2 | 581 |  | 0
1.1.1.5.2 | - van rova do osi ceste: državne i županijske ceste ( HC, ŽUC) te van rova na nerazvrstanim cestama širine do 3 m | m2 | 652 |  | 0
1.1.1.6 | Iskop i zatrpavanje materijala C kategorije (probni iskop vel. 0,4 x 1,0 x 1,2 m) za točno utvrđivanje položaja postojećih podzemnih instalacija na križanjima s kanalizacijom i svakih 25 m kod paralelnog vođenja. Napomena: Točan broj otkopa (šliceva) i količina iskopa odredit će se prema potrebi na licu mjesta u dogovoru sa vlasnikom instalacija i Nadzornim inženjerom | m3 | 7 |  | 0
1.1.1.7 | Dobava i postavljanje čeličnih ploča za prijelaz automobila preko iskopanog rova za vrijeme izvođenja radova te premještanje ploča sukladno napredovanju radova. | kom | 1 |  | 0
1.1.1.8 | Strojno čišćenje grmlja i niskog raslinja na trasi kanalizacije (u pojasu izvođenja radova širine do 10 m) sa odvozom istog na deponiju te zbrinjavanjem sukladno Zakonu o otpadu. Širina pojasa izvođenja radova određena je elaboratom nepotpunog izvlaštenja. | m2 | 1 |  | 0
1.1.1.9 | Privremena regulacija prometa, postavljanje prometnih znakova i signalizacije za vrijeme izvođenja radova na kanalizaciji u blizini prometnica, pješačkih i biciklističkih staza. Stavkom je obuhvaćeno i uklanjanje znakova po završetku radova. U cijenu također uključiti izradu elaborata regulacije prometa, ishođenje potrebnih suglasnosti i dozvola od nadležnih institucija, kao i sve troškove vezane uz ishođenje potrebnih sugasnosti, dozvola i odobrenja. | kpl | 1 |  | 0
1.1.2 | Zemljani radovi |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Iskop u širini rova u tlu C ktg za polaganje kanalizacijskih cijevi i montažu revizijskih okana (srednja dubina iskopa je 1,80 m, a maksimalna 2,24 m) . Predviđena je izvedba rova sa vertikalnim stranama te proširenje rova na mjestima montaže revizijskih okana. U cijenu stavke uključeno je razupiranje rova velikoplošnom oplatom i eventualno crpljenje vode iz rova (rad crpki, sav potreban pribor i oprema te sve potrebne pomoćne radnje). Potrebna širina rova određena je prema normi HR EN 1610 kod polaganja gravitacijskih cjevovoda širina rova iznosi 1,20 m za cijevi DN 250, 1,25 m za cijevi DN 300, 1,40 m za cijevi DN 400, te 1,50 m za cijevi DN 500, kod polaganja tlačnih cjevovoda širina rova iznosi 1,00 m, kod zajedničkog polaganja tlačnog i gravitacijskog cjevovoda širina rova se uvećava za 0,30 m u odnosu na širinu rova za gravitacijske cjevovode. Širina rova uključuje i debljinu oplate. Dimenzije oplatnih ploča, razupora i vodilica ovise o tehnologiji izvođenja radova.
1.1.2.1.0 | Napomena: Izvoditelj je dužan odrediti mjesto ispuštanja ispumpane vode u dogovoru s nadzornim inženjerom. Izvoditelj preuzima odgovornost i eventualnu naknadu štete koja bi nastala prilikom ispumpavanja vode.
1.1.2.1.1 | a) s utovarom i odvozom na stalnu deponiju | m3 | 1099 |  | 0
1.1.2.2 | Iskop u širini rova u tlu C ktg za polaganje kanalizacijskih cijevi i montažu revizijskih okana (srednja dubina iskopa je 1,80 m, a maksimalna 2,24 m) . Predviđena je izvedba rova sa vertikalnim stranama te proširenje rova na mjestima montaže revizijskih okana. U cijenu stavke uključeno je pobijanje i izvlačenje čeličnog žmurja, razupiranje rova gredama i čeličnim razupiračima, te crpljenje vode iz rova (rad crpki, izvedba bunara, sav potreban pribor i oprema te sve potrebne pomoćne radnje). Pobijanje žmurja i razupiranje rova detaljno obraditi projektom žmurja unutar Izvedbenog projekta. Potrebna širina rova određena je prema normi HR EN 1610 kod polaganja gravitacijskih cjevovoda širina rova iznosi 1,20 m za cijevi DN 250, 1,25 m za cijevi DN 300, 1,40 m za cijevi DN 400, te 1,50 m za cijevi DN 500, kod polaganja tlačnih cjevovoda širina rova iznosi 1,00 m, kod zajedničkog polaganja tlačnog i gravitacijskog cjevovoda širina rova se uvećava za 0,30 m u odnosu na širinu rova za gravitacijske cjevovode. Širina rova uključuje i debljinu žmurja. Dimenzije žmurja ovise o tehnologiji izvođenja radova.
1.1.2.2.0 | Napomena: Izvoditelj je dužan odrediti mjesto ispuštanja ispumpane vode u dogovoru s nadzornim inženjerom. Izvoditelj preuzima odgovornost i eventualnu naknadu štete koja bi nastala prilikom ispumpavanja vode.
1.1.2.2.1 | a) s utovarom i odvozom na stalnu deponiju | m3 | 50 |  | 0
1.1.2.2.2 | čelično žmurje | m2 | 50 |  | 0
1.1.2.3 | Produbljenje rova u širini rova i ugradnja zamjenskog materijala na dijelu trase projektiranog kolektora gdje je tlo slabe nosivosti. Zamjenski materijal (batuda) se postavlja u sloju debljine 50 cm na prethodno položeni geotekstil. Geotekstil se polaže u zoni od dna produbljenog rova do min. 30 cm iznad tjemena cijevi, odnosno min. 50 cm iznad kote podzemne vode. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad (iskop rova i razupiranje rova), materijal (batuda i geotekstil), pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke te eventualno crpljenje vode. Radove izvoditi u svemu prema detalju iz izvedbenog projekta. | m3 | 2 |  | 0
1.1.2.4 | Nabava, dobava i ugradnja sitnog šljunka (granulacije 4-16 mm) za izradu podloge u širini rova debljine 15 cm ispod gravitacijskih cijevi i 10 cm ispod tlačnih cijevi s prethodnim poravnanjem dna kanala na kote iz uzdužnog profila s točnošću +/- 1cm. | m3 | 87 |  | 0
1.1.2.5 | Nabava, dobava i ugradnja sitnog šljunka u širini rova (granulacije 4-16 mm) do 30 cm iznad tjemena gravitacijskih cijevi i 15 cm iznad tjemena tlačnih cijevi uz pažljivo nabijanje u slojevima debljine do 15 cm. | m3 | 355 |  | 0
1.1.2.6 | Nabava, dobava i ugradnja šljunka granulacije 0-63 mm zatrpavanje u šiirini rova, ispod prometnih površina i bankine do zadane nivelete uz pažljivo nabijanje u slojevima do 30 cm. Kod ugradnje treba voditi računa na dijelove trase gdje se vrši obnova asfaltnog zastora da visina šljunčanog zastora bude niža od postojećeg asfalta za debljinu asfaltnog zastora i tamponskog sloja (min. 45 cm), odnosno prema detalju iz izvedbenog projekta. Zbijenost treba odgovarati prema zahtjevu nadležnih institucija (npr. Hrvatske ceste, Županijska uprava za ceste i sl.) Šljunak mora udovoljiti parametre navedene u OTU za radove na cestama, Knjiga III. Konačnu odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik. | m3 | 315 |  | 0
1.1.2.7 | Nabava, doprema i ugradnja tamponskog sloja u širini rova šljunkom granulacije 0-63 mm u slojevima deb. 40cm, 45cm i 50cm, odnosno prema zahtjevu iz Posebnih uvjeta nadležnih institucija (ŽUC, HC…). Modul stišljivosti mora odgovarati zahtjevima iz Posebnih uvjeta (ŽUC, HC…). U cijenu uključiti planiranje i nabijanje površine tampona, odnosno sav materijal potreban za pripremu tamponske podloge za asfaltiranje. | m3 | 233 |  | 0
1.1.2.8 | Nabava, doprema i ugradnja privremenog tamponskog sloja, u širini rova, šljunkom granulacije 4-16 mm do visine postojećeg asfalta , a u svrhu normalnog odvijanja prometa. Debljina tampona iznosi 6-12cm, ovisno o vrsti prometnice. (U cijenu stavke uključeno je i redovno održavanje privremenog tamponskog sloja) | m3 | 58 |  | 0
1.1.2.9 | Priprema podloge za asfaltiranje u širini rova. U cijenu uključiti skidanje privremenog tamponskog sloja u debljini novog asfalta sa utovarom u kamion i prijevozom na gradilišnu deponiju. Nakon skidanja privremenog tamponskog sloja potrebno je obaviti grubo i fino planiranje i nabijanje površine tampona (zbijenost izvesti sukladno uvjetima nadležnih institucija) . | m2 | 581 |  | 0
1.1.2.10 | Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa na stalnu deponiju. Ova količina se odnosi na eventualni višak materijala ostao nakon izgradnje građevine. | m3 | 10 |  | 0
1.1.3 | Kanalizacijski radovi |  |  |  | 0
1.1.3.1 | Nabava, doprema, prijevoz na mjesto gradnje i ugradnja kanalizacijskih cijevi (tjemene nosivosti minimalno SN 8). U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu (rezanje cijevi, obradu krajeva i sl.) kao i sav ostali potreban rad i materijal. Spajanje cijevi izvesti prema uputama proizvođača.
1.1.3.1.1 | DN 400 | m' | 365.5 |  | 0
1.1.3.2 | Nabava, doprema i ugradnja, na mjestu izvedbe spoja kućnog priključka na kanalizacijski cjevovod, T-komada prema odabranom cijevnom materijalu kanalizacije sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom u vodonepropustnoj izvedbi (sukladno odgovarajućem standardu). Točnu lokaciju na terenu odrediti će predstavnik izvođača i naručitelja uz suglasnost krajnjeg korisnika (vlasnika).
1.1.3.2.1 | T-komad DN 400 / DN 160 - SN 8 | kom | 13 |  | 0
1.1.3.3 | Izvedba kućnog priključka s oknima za priključak kućanstava Nabava, doprema, prijevoz na mjesto gradnje i ugradnja sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom u vodonepropusnoj izvedbi: - kanalizacijskih cijevi (tjemene nosivosti SN 4, cca 10 m') DN 160 mm - fazonskih komada s brtvom u vodonepropusnoj izvedbi- koljena DN 160 mm za skretanje izvoda (kut skretanja 22°, 30°, 45° ovisno o situaciji na pojedinoj lokaciji priključka) DN 160 mm, dvostruka klizna spojnica sa graničnikom DN 160 mm 2 komada - za spoj T-komada i cijevi DN 160, te za spoj stare kanalizacije na novi kućni priključak (iza revizijskog okna DN 400 mm) . - tvornički izrađenih inspekcijskih okana promjera DN 400 mm s odgovarajućom vodonepropusnom završnom kapom za priključak korisnika na okno - okruglih poklopaca za kanalizaciju od nodularnog lijeva DN 400 mm za okno kućnog priključka Stavka uključuje i sve zemljane radove za izradu izvoda kućnog priključka: - strojno rezanje i razbijanje asfalta na mjestima prijelaza ispod prometnice, kolnih i pješačkih ulaza. - iskop rova za kanal kućnog priključka u tlu C ktg, širine 0,6 m, srednje dubine 1,5 m, uključujući i iskop za revizijska okna kućnih priključaka. Predviđena je izvedba rova sa vertikalnim stranama te proširenje rova na mjestima montaže revizijskih okana uz korištenje razuporne oplate. Iskopano tlo odbacuje se u stranu unutar radnog pojasa. - ručno planiranje dna rova.
- nabava, dobava i ugradnja sitnog šljunka (granulacije 4-16 mm) za izradu podloge debljine 10 cm ispod kanalizacijskih cijevi i u zoni cijevi (do 30 cm iznad tjemena cijevi) uz pažljivo nabijanje. - nabava, dobava i ugradnja materijala iz iskopa ili zamjenskog materijala za zatrpavanje (ovisno o postojećem stanju) cjevovoda uz pažljivo nabijanje u slojevima do 30 cm. Kod ugradnje treba voditi računa o dijelovima trase gdje se vrši obnova asfaltnog zastora da visina šljunčanog zastora bude niža od postojećeg asfalta za debljinu asfaltnog zastora (min. 8 cm) . Zbijenost treba odgovarati prema zahtjevu nadležnih institucija (npr. Hrvatske ceste, Županijska uprava za ceste i sl.) Konačnu odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi Inženjer upisom u građevinski dnevnik. - utovar i odvoz viška materijala iz iskopa i razbijenog asfalta na stalnu deponiju. -strojno rezanje i razbijanje asfalta,betona,pranog kulira,skidanje opločnika i kulir ploča kao i mogućih drugih materijala na kolnim i pješačkim ulazima gdje se radi izvod za kućni priključak. - vraćanje u prvobitno stanje kolnih i pješačkih ulaza na mjestima gdje se izvodio izvod za kućni priključak,bez obzira na vrstu materijala.. Točnu lokaciju kontrolnog okna DN 400mm na terenu odrediti će predstavnik izvođača i naručitelja uz suglasnost krajnjeg korisnika (vlasnika) . - u jediničnu cijenu uključiti ispitivanje vodonepropusnosti kućnog priključka
1.1.3.3.1 | priključak duljine do 10 m | kom | 10 |  | 0
1.1.3.4 | Izvedba izvoda kućnog priključka s čepom Nabava, doprema, prijevoz na mjesto gradnje i ugradnja sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom u vodonepropusnoj izvedbi: - kanalizacijskih cijevi (tjemene nosivosti SN 4, cca 8 m') DN 160 mm - fazonskih komada s brtvom u vodonepropusnoj izvedbi- koljena DN 160 mm za skretanje izvoda (kut skretanja 22°, 30°, 45° ovisno o situaciji na pojedinoj lokaciji priključka) DN 160 mm, dvostruka klizna spojnica sa graničnikom DN 160 mm 2 komada - za spoj T-komada i cijevi DN 160, te čep Stavka uključuje i sve zemljane radove za izradu izvoda kućnog priključka: - strojno rezanje i razbijanje asfalta na mjestima prijelaza ispod prometnice, kolnih i pješačkih ulaza. - iskop rova za kanal kućnog priključka u tlu C ktg, širine 0,6 m, srednje dubine 1,5 m, uključujući i iskop za revizijska okna kućnih priključaka. Predviđena je izvedba rova sa vertikalnim stranama te proširenje rova na mjestima montaže revizijskih okana uz korištenje razuporne oplate. Iskopano tlo odbacuje se u stranu unutar radnog pojasa. - ručno planiranje dna rova.
- nabava, dobava i ugradnja sitnog šljunka (granulacije 4-16 mm) za izradu podloge debljine 10 cm ispod kanalizacijskih cijevi i u zoni cijevi (do 30 cm iznad tjemena cijevi) uz pažljivo nabijanje. - nabava, dobava i ugradnja materijala iz iskopa ili zamjenskog materijala za zatrpavanje (ovisno o postojećem stanju) cjevovoda uz pažljivo nabijanje u slojevima do 30 cm. Kod ugradnje treba voditi računa o dijelovima trase gdje se vrši obnova asfaltnog zastora da visina šljunčanog zastora bude niža od postojećeg asfalta za debljinu asfaltnog zastora (min. 8 cm) . Zbijenost treba odgovarati prema zahtjevu nadležnih institucija (npr. Hrvatske ceste, Županijska uprava za ceste i sl.) Konačnu odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi Inženjer upisom u građevinski dnevnik. - utovar i odvoz viška materijala iz iskopa i razbijenog asfalta na stalnu deponiju. -strojno rezanje i razbijanje asfalta,betona,pranog kulira,skidanje opločnika i kulir ploča kao i mogućih drugih materijala na kolnim i pješačkim ulazima gdje se radi izvod za kućni priključak. - vraćanje u prvobitno stanje kolnih i pješačkih ulaza na mjestima gdje se izvodio izvod za kućni priključak,bez obzira na vrstu materijala.. Točnu lokaciju kontrolnog okna DN 400mm na terenu odrediti će predstavnik izvođača i naručitelja uz suglasnost krajnjeg korisnika (vlasnika) . - u jediničnu cijenu uključiti ispitivanje vodonepropusnosti kućnog priključka
1.1.3.4.1 | izvod za priključak | kom | 3 |  | 0
1.1.3.5 | Nabava, doprema i razvažanje duž iskopanog rova te ugradnja revizijskih okana unutarnjeg promjera 100 cm sa ugrađenim odgovarajućim penjalicama izrađenim prema normi EN 13101:2003, minimalne širine gazišta 280 mm. Baze revizijskih okana moraju biti opremljene integriranim plastičnim kinetama sa odgovarajućim integriranim spojnicama, te svim potrebnim spojnim i fazonskim komadima, za izvedbu spojeva cijevi na revizijska okna u vodonepropusnoj izvedbi.
1.1.3.5.1 | dubine okna do 2,00 m | kom | 5 |  | 0
1.1.3.5.2 | dubine okna > 2,00 m | kom | 1 |  | 0
1.1.3.6 | Nabava, doprema i ugradnja komplet kanalizacijskih okruglih poklopaca od nodularnog lijeva (okvir i poklopac od nodularnog lijeva) DN 600 mm, s betonskim vijencem ukupnog promjera 1000 mm, s okvirom nosivosti 400 KN, na podložni beton C16/20. Ugradnju izvesti prema uputstvima proizvođača. Poklopci se ugrađuju na okna koja se nalaze u prometnoj površini. U cijenu je uključena izrada i ugradnja podložnog betona. Poklopci trebaju odgovarati opisima iz Tehničkih specifikacija (knjiga 3, točka 1.6.6) | kom | 6 |  | 0
1.1.3.7 | Hidrodinamičko mehaničko čišćenje i visokotlačno strojno ispiranje novoizgrađenog kanalizacijskog sustava s usisavanjem nečistoća nastalih ispiranjem cjevovoda, revizijskih okana i ostalih objekata. Navedene radove odraditi prije pristupanja ispitivanju vodonepropusnosti i CCTV inspekciji (završeni svi radovi, osim asfaltiranja). Stavka obuhvaća hidrodinamičko mehaničko čišćenje i visokotlačno ispiranje cjelokupnog kanalizacijskog sustava s usisavanjem nečistoća specijalnim vozilom tipa kanalčistač, postavljane gumenih čepova za sprječavanje prodora nečistoća u postojeći sustav, uključujući sav rad i materijal za rad. Obračun po m' kanalizacijskih kolektora i revizijskih okana koji su mehanički očišćeni i ispirani.
1.1.3.7.1 | DN 400 mm | m' | 378 |  | 0
1.1.3.8 | Ispitivanje gravitacijskih cjevovoda s revizijskim oknima na vodonepropusnost te dostava ispitnog izvještaja u pisanom obliku u 3 primjerka. Ispitivanje vodonepropusnosti izvodi se u skladu sa zahtjevima prema normi HRN EN 1610:2015 za najveću cjelinu koja obuhvaća revizijsko okno sa pripadajućim uzvodnim ili nizvodnim cjevovodom. Dozvoljeno je zasebno ispitivanje revizijskih okana i cjevovoda gdje se revizijska okna ispituju s vodom, a cjevovod sa zrakom. Ispitivanje vodonepropusnosti obuhvaća ispitivanje izvoda za kućni priključak sa priključnim oknom. Ispitivanje sustava odvodnje na vodonepropusnost provodi se prema akreditiranoj metodi prema normi HRN EN 1610:2015 točke 13. Ispitivanje mora izvršiti za to akreditirana pravna ili fizička osoba - obrtnik od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017, a koja posjeduje rješenje nadležnog ministarstva za vodno gospodarstvo o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Ispitivanje vodonepropusnosti sustava odvodnje planira se i provodi na način da se sustavno ispitaju svi spojevi (svi radovi završeni, osim asfaltiranja, te očišćena ispitna dionica). U jediničnu cijenu uključena dobava i doprema potrebnih količina vode za ispitivanje ukoliko se ispituje vodom, postavljanje pneumatskih čepova, sav rad i materijal za rad. Obračun po mˡ gravitacijskog cjevovoda na kojem se vrši ispitivanje vodonepropusnosti.
1.1.3.8.1 | DN 400 mm | m' | 378 |  | 0
1.1.4 | Ostali radovi |  |  |  | 0
1.1.4.1 | Bušenje prolaza ispod prometnica s ugradnjom cjevovoda u zaštitne čelične cijevi za prolaz ispod županijske ceste (ŽC 2034) i lokalne ceste. U jediničnoj cijeni Izvoditelj mora obuhvatiti sve potrebne pripremne i završne radove. Jediničnom cijenom mora biti obuhvaćeno uvlačenje PEHD ili PP cijevi s distantnim prstenovima i gumenim Z brtvama kao i nabava i dobava čeličnih zaštitnih cijevi.
1.1.4.1.1 | ŽC2034 - 610,0 x 10,0 mm | m' | 14 |  | 0
1.1.4.2 | Nabava, doprema i ugradnja betonskih rubnjaka dimenzija 15/25/100 cm sa zalijevanjem spojnica cementnim mortom i njegom betona. U stavku uključena izrada podloge rubnjaka od betona C 12/15. Izvođenje prema detalju iz Izvedbenog projekta! | m' | 12 |  | 0
1.1.4.3 | Obnova betonskih opločnjaka na kolnim i pješačkim prilazima na zbijenu šljunčanu podlogu. U cijenu uključiti polaganje postojećih (demontiranih) betonskih opločnjaka na sloj pijeska debljine 10 cm te završno fugiranje finim pijeskom. | m2 | 3 |  | 0
1.1.4.4 | Zaštita postojećih podzemnih elektroenergetskih i telefonskih kabela na mjestima križanja sa projektiranom kanalizacijom kroz čitavu širinu prekopa, sukladno sa uvjetima vlasnika instalacija. | kom | 9 |  | 0
1.1.4.5 | Zaštita postojećih podzemnih vodovodnih i plinskih instalacija na mjestima križanja sa projektiranom kanalizacijom kroz čitavu širinu prekopa, sukladno sa uvjetima vlasnika instalacija. | kom | 6 |  | 0
1.1.4.6 | Izmještanje plinovoda - neovisno o vrsti materijala i promjeru plinske cijevi. U stavci uračunati uklanjanje postojeće cijevi te dobavu i ugradnju novih cijevi sa svim potrebnim radovima i materijalom, a u svemu prema propisima vlasnika instalacija. | m' | 20 |  | 0
1.1.4.7 | Izmještanje TK instalacija - neovisno o vrsti kabla. U stavci uračunati uklanjanje postojećeg kabla te dobavu i ugradnju novog kabla sa svim potrebnim radovima i materijalom, a u svemu prema propisima vlasnika instalacija. | m' | 20 |  | 0
1.1.4.8 | Obnova asfaltnog zastora javne ceste (ŽC 2034) na zbijenu tamponsku podlogu sukladno uvjetima uprave nadležne za prometnice (ŽUC). U cijenu uključiti špricanje emulzijom, te nabavu, dopremu i ugradnju:
1.1.4.8.1 | nosivog sloja u debljini 7 cm, asfalt AC 22 base 50/70, u voznoj traci gdje je ugrađivana kanalizacija | m2 | 18 |  | 0
1.1.4.8.2 | završnog sloja u debljini 4 cm, asfalt AC 8 surf 50/70 eruptivnog porijekla, ukjučivo i prethodno frezanje asfalta u voznoj traci gdje nije ugrađivana kanalizacija.
1.1.4.8.3 | završnog sloja u debljini 4 cm, asfalt AC 8 surf 50/70 eruptivnog porijekla, u voznoj traci gdje je ugrađivana kanalizacija. | m2 | 18 |  | 0
1.1.4.9 | Obnova asfaltnog zastora na zbijenu tamponsku podlogu na nerazvrstanim cestama širine kolnika veće od 3 m (sanira se širina 3 m), sukladno uvjetima JLS (javna lokalna samouprava). U cijenu uključiti špricanje emulzijom, te nabavu, dopremu i ugradnju:
1.1.4.9.1 | nosivi sloj u debljini 7 cm sa asfaltom AC 22, base 50/70 | m2 | 1222 |  | 0
1.1.4.9.2 | završni sloj u debljini 3 cm sa asfaltom AC 8 surf 50/70 eruptivnog porijekla | m2 | 1222 |  | 0
1.1.4.10 | Obnova asfaltnog zastora pješačkih staza i kolnih prilaza na zbijenu tamponsku podlogu sukladno uvjetima uprave JLS. U cijenu uključiti špricanje emulzijom, te nabavu, dopremu i ugradnju:
1.1.4.10.1 | asfalta u sloju debljine 6 cm AC 16, surf 50/70 | m2 | 40 |  | 0
1.1.4.11 | Obnova kompletne horizontalne i vertikalne signalizacije na asfaltiranoj cesti u cijeloj zoni obuhvata. Obnova vertikalne signalizacije obuhvaća vađenje i vraćanje po završetku radova na kanalizaciji prometnih znakova na točne pozicije s koje su skinuti. Prometni znakovi svojom vrstom, značenjem, oblikom, bojom, veličinom i načinom postavljanja trebaju biti u skladu s "Pravilnikom" te hrvatskim i europskim normama. Pri vraćanju na točnu poziciju prometne znakove treba zakrenuti za 3-5° u odnosu na os prometnice da se izbjegne intenzivna refleksija i smanji kontrast oznaka, znaka i pozadine koja je osvijetljena. Na isti se stup ne smije postaviti više od dva prometna znaka. Stupovi znakova postavljaju se u betonske temelje minimalne kakvoće betona C 20/25 (MB-25), oblika zarubljene piramide čije su stranice donjeg kvadrata 30 cm i gornjeg 20 cm. Obnova horizontalne signalizacije obuhvaća izradu oznaka na kolniku za reguliranje prometa koje su definirane u Pravilniku i OTU. Boje i dimenzije oznaka određene su Pravilnikom i pripadajućim normama. Pod uzdužnim i poprečnim oznakama na kolniku podrazumijevaju se crte obilježene paralelno s osi kolnika i okomito na os kolnika, a služe za detaljno utvrđivanje načina upotrebe kolničke površine (odnosi se na punu rubnu crtu, isprekidanu,... ovisno o zatečenom stanju i kategoriji prometnice) . Za oznake na kolniku mora biti upotrijebljen materijal ili boja koji bitno ne smanjuju hvatljivost kolnika. Navedenom stavkom su obuhvaćeni svi radovi obnove horizontalne i vertikalne signalizacije u cijeloj zoni obuhvata, a temeljem zatečenog stanja u periodu pripreme i podnošenja ponuda. | kpl | 1 |  | 0
1.1.4.12 | Nabava, doprema i ugradnja nove bankine u širini 50 cm slojem tucanika debljine 20 cm. Rad obuhvaća iskop i odvoz zemljanog materijala na mjestu izrade nove bankine, planiranje, izradu i nabijanje vibracijskim sredstvima do propisane zbijenosti. Izvođenje prema detalju iz Izvedbenog projekta.
1.1.4.12.1 | obostrana bankina na dijelu ceste širine do 3 m, te na državnim i županijskim cestama ( DC i ŽUC)
1.1.4.12.2 | jednostrana bankina na dijelu ceste šire od 3 m | m2 | 204 |  | 0
1.1.4.13 | Izrada kolnih ulaza šljunkom granulacije 0-32 mm u sloju debljine 20 cm na zbijenoj zemljanoj podlozi. U cijenu uključiti nabavu, dopremu i ugradnju potrebnog materijala. | m3 | 10 |  | 0
1.1.4.14 | Uređenje oštećenih zelenih površina prilikom izvođenja radova koje obuhvaća fino planiranje zemlje, humusiranje i zasijavanje travnim sjemenom. | m2 | 240 |  | 0
| Vađenje tijela slivnika prilikom izgradnje i ponovna izvedba porušenih slivnika s taložnicom za prihvat vode preko rešetke. Stavka obuhvaća iskop rova s utovarom i odvozom materijala, dobavu te izradu tijela slivnika od betonskih cijevi profila 50 cm. HRN U.N1.050. Betoniranje dna taložnice u debljini 15 cm i obloge cijevi u debljini 10 cm betonom C 12/15, ubetoniranje ljevanoželjezne rešetke 400/400 mm za teški promet (15 t). HRN U.J6.211. U cijenu uključiti i spojni cjevovod DN 160 mm od slivnika do betonskog šahta. | kom | 2 |  | 0
1.1.4.15 | Geodetsko snimanje izvedenog stanja kanalizacije sa svim objektima na mreži, s izradom geodetskog elaborata te provedbom u katastru instalacija. | m' | 378 |  | 0
1.1.4.16 | Geodetsko snimanje kućnih priključaka: Geodetsko snimanje izvedenog stanja kućnih priključaka s izradom geodetskog elaborata te provedbom u katastru instalacija. Obračun po komadu kućnog priključka. | kom | 13 |  | 0
1.1.4.17 | Televizijsko inspekcijsko snimanje sustava odvodnje (CCTV inspekcija) sa izradom izvješća o stanju novoizgrađenog sustava odvodnje kao dokaz ispravno ugrađenog i čistog cjevovoda. CCTV inspekcija izvodi se uz obaveznu izradu pisanog izvješća o stanju novoizgrađenog sustava odvodnje prema normi HRN EN 13508-2 u 3 uvezana primjeraka. CCTV inspekciju može izvršiti isključivo akreditirani laboratorij prema HRN EN 17025, za propisanu normu HRN EN 13508-2. Izvješće CCTV inspekcije mora sadržavati: - situacijski nacrt s naznačenim cjevovodima i nomenkalturom revizijskih okana - Tehnički opis građevine (Naziv naselja i ulice; vrsta materijala cijevi; profil cijevi; dubina polaganja cijevi; broj revizijskih okana); - Tlocrtni presjek snimljenog sustava odvodnje, sa naznačenim eventualnim nedostacima; - Tablica sa opisom nedostataka; - Fotografije nedostataka; - Snimka cjevovoda, RO, izvedenih spojeva (ulične mreže i kućnih priključaka) i kompletnih kućnih priključaka - uzdužni profil svake pojedine dionice - MP4 zapis na DVD-u U jediničnu cijenu su uključene sve potrebe terenskih i uredskih radova, te eventualna ponavljanja snimanja zbog uočenih nedostataka prije izrade konačnog snimka koji dokazuje ispravno ugrađen i očišćen cjevovod. Stavka u svemu sukladno Tehničkim specifikacijama i normi HRN EN 13508-2 Obračun po m' snimljenog cjevovoda. | m' | 378 |  | 0
1.1.4.18 | Izrada Dokumentacije izvedenog stanja koji u sebi sadržava elemente geodetskog snimka za katastar. U ovoj stavci koristiti elemente geodetskog snimka te ga uklopiti u projekt izvedenog stanja. Projekt izvedenog stanja mora obuhvatiti sve izmjene i dopune na građevini koje su se dogodile tijekom gradnje u odnosu na Glavni i Izvedbeni projekt, zatim situacijski plan trase kolektora i objekata u MJ 1:1000 (ili prikladno mjerilo katastra), zatim sve izvedene trase cjevovoda (gravitacijski cjevovodi i priključci, tlačni cjevovodi) u vidu uzdužnih profila (kote nivelete i terena, dna rova, položaj i dubina cijevi te okana te položaj i skicu lomnih točaka kolektora), poprečnih presjeka, izvedbenih detalja i radioničkih nacrta sa svim objektima na mreži uz opis svih parametara i funkcije izvedenih vodova prema Glavnom i Izvedbenom projektu. Dokumentacija izvedenog stanja mora se kompletno napraviti u četiri (4) zasebna uvezana tiskana primjerka i u digitalnoj kopiji. Obračun po kompletu izrađenog i predanog projekta. | kpl | 1 |  | 0
1.2 | NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI |  |  |  | 0
1.2.1 | Raskopavanje postojećeg tamponskog sloja prometnice ( HC, ŽUC) potrebne debljine 45cm i 50cm, odnosi se na dio tampona izvan rova (lijevo i desno od rova) do osi prometnice. U cijenu uključiti iskop i odvoz neupotrebljivog materijala na stalnu deponiju.
1.2.2 | Nabava, doprema i ugradnja tamponskog sloja izvan rova šljunkom granulacije 0-63 mm u slojevima deb. 40cm, 45cm i 50cm, odnosno prema zahtjevu iz Posebnih uvjeta nadležnih institucija (ŽUC, HC. Odnosi se na dio prometnice iz stavke 1.2.1. Modul stišljivosti mora odgovarati zahtjevima iz Posebnih uvjeta (ŽUC, HC). U cijenu uključiti grubo i fino planiranje i nabijanje površine tampona, odnosno sav materijal potreban za pripremu tamponske podloge za asfaltiranje.
1.2.3 | Poravnanje postojeće posteljice,van širine rova ( HC,ŽUC). U jediničnu cijenu uključiti i eventualno nabavu, dopremu i ugradnju šljunka granulacije 0-63 mm potrebnog za poravnanje te zbijanje i ispitivanje na potrebnu vrijednost Modula stišljivosti prema zahtjevima iz Posebnih uvjeta (ŽUC, HC…).
1.2.4 | Raskopavanje postojećeg tamponskog sloja nerazvrstanih prometnica (JLS) potrebne debljine 40cm, odnosi se na dio tampona izvan rova (lijevo i desno od rova) do osi prometnice. U cijenu uključiti iskop i odvoz neupotrebljivog materijala na stalnu deponiju. | m3 | 190 |  | 0
1.2.5 | Nabava, doprema i ugradnja tamponskog sloja izvan rova šljunkom granulacije 0-63 mm u slojevima deb. 40cm na nerazvrstanim cestama (JLS). Odnosi se na dio prometnice iz stavke 1.2.4. Modul stišljivosti mora odgovarati zahtjevima iz Posebnih uvjeta (ŽUC ). U cijenu uključiti grubo i fino planiranje i nabijanje površine tampona, odnosno sav materijal potreban za pripremu tamponske podloge za asfaltiranje. | m3 | 190 |  | 0
1.2.6 | Poravnanje postojeće posteljice, van širine rova na nerazvrstanim cestama. U jediničnu cijenu uključiti i eventualno nabavu, dopremu i ugradnju šljunka granulacije 0-63 mm potrebnog za poravnanje te zbijanje i ispitivanje na potrebnu vrijednost Modula stišljivosti prema zahtjevima iz Posebnih uvjeta (ŽUC, HC…). | m2 | 237 |  | 0
1.2.7 | Obnova asfaltnog zastora na pripremljenu tamponsku podlogu na nerazvrstanim cestama širine kolnika veće od 3 m ( sanira se širina iznad 3 m), sukladno uvjetima JLS. U cijenu uključiti špricanje emulzijom, te nabavu, dopremu i ugradnju:
1.2.7.1 | nosivog sloja u debljini 7 cm, asfalt AC 22, base 50/70 | m2 | 867 |  | 0
1.2.7.2 | završni sloj u debljini 3 cm, asfalt AC 8 surf 50/70 eruptivnog porijekla | m2 | 867 |  | 0
1.2.8 | Strojno rezanje i razbijanje asfalta na nerazvrstanim prometnicama šire od 3m. U cijenu uključiti odvoz otpadnog asfalta na stalnu deponiju te zbrinjavanje prema Zakonu o otpadu. | m2 | 867 |  | 0
1.2.9 | Nabava, doprema i ugradnja nove bankine slojem u širini 50 cm tucanika debljine 20 cm. Rad obuhvaća iskop i odvoz zemljanog materijala na mjestu izrade nove bankine, planiranje, izradu i nabijanje vibracijskim sredstvima do propisane zbijenosti. Izvođenje prema detalju iz Izvedbenog projekta.
1.2.9.1 | jednostrana bankina na dijelu ceste širie od 3 m | m2 | 204 |  | 0