## Rekapitulacija
Naziv ponuditelja:
Adresa:
OIB:
IBAN:
Telefon/fax:
E-mail:
Datum:
Naručitelj: |  | MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
Adresa: |  | Čakovec, Ulica Matice hrvatske 10, 40000 Čakovec, Hrvatska
OIB: |  | 81394716246
TROŠKOVNIK
Produžetak kanalizacijske mreže s precrpnom stanicom u Školskoj ulici u Vratišincu
Stavka | Opis stavki | Jedinica mjere | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (+ PDV) |  |  |  | 0
1.1. | KANALIZACIJSKA MREŽA
1.1.1. | Pripremni radovi |  |  | 0
1.1.2. | Zemljani radovi |  |  | 0
1.1.3. | Kanalizacijski radovi |  |  | 0
1.1.4. | Ostali radovi |  |  | 0
UKUPNO: |  |  |  | 0
1.2. | NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI
1.2. | Neprihvatljivi troškovi |  |  | 0
UKUPNO: |  |  |  | 0
1.3. | PRECRPNA STANICA-PS "ŠKOLSKA ULICA"
1.3.1. | Pripremni radovi |  |  | 0
1.3.2. | Čelično žmurje |  |  | 0
1.3.3. | Zemljani radovi |  |  | 0
1.3.4. | Tesarski radovi |  |  | 0
1.3.5. | Betonski i AB radovi |  |  | 0
1.3.6. | Strojarski radovi |  |  | 0
1.3.7. | Ostali radovi |  |  | 0
UKUPNO: |  |  |  | 0
1.4. | ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
1.4.1. | Razdjeljnici |  |  | 0
1.4.2. | Elektroinstalacije |  |  | 0
1.4.3. | Uzemljenje i izjednačenje potencijala |  |  | 0
1.4.4. | Mjerenja i ispitivanja |  |  | 0
UKUPNO: |  |  |  | 0
Sve moguće nejasnoće u opisu stavki troškovnika, ponuditelj je obavezan riješiti prije početka radova (u fazi izrade ponude) s ovlaštenim predstavnikom investitora. Naknadno pozivanje na nejasnoće u troškovniku neće biti priznato niti uvaženo kao razlog za promjenu cijena ili rokova ili bilo koje druge ustupke u uvjetima.
Ukoliko opis radova u troškovniku nije dovoljno opširan i ne opisuje sve pripremno-završne radove, pomoćne radove i sve ostale radne operacije, koje je potrebno izvesti da se dobije konačni proizvod, svi ti radovi moraju biti ukalkulirani u jedinične cijene sukladno pravilima struke. Ponuditelj je obavezan u fazi izrade ponude proučiti projektnu dokumentaciju, pregledati lokaciju budućeg gradilišta, upoznati se s mogućnošću organizacije gradilišta, korištenja privremenih objekata i priključaka vode i električne energije za potrebe gradilišta.
Napomene:
- Fazonski komadi prema ISO 2531; EN 545, ili jednakovrijedno, antikorozivno zaštićeni EP prahom (unutarnja zaštita prema DIN 3476 ili jednakovrijedno, vanjska zaštita prema DIN 30677-2 i RAL-GZ 662 ili jednakovrijedno), plastifikacija u debljini min. 250 μm.
- Armature prema EN 1171; DIN 3230-4, vanjske i unutarnje zaštite EP prahom min. 250 μm

## Vratišinec
1. | Produžetak kanalizacijske mreže s precrpnom stanicom u Školskoj ulici u Vratišincu |  |  |  | 0
R. br. | Opis | Jed. mj. | Količina | Jed. Cijena | Ukupno
1.1. | KANALIZACIJSKA MREŽA |  |  |  | 0
1.1.1. | Pripremni radovi |  |  |  | 0
1.1.1.1 | Geodetsko iskolčenje trase svih objekata i cjevovoda. Rad obuhvaća sve radove na obilježavanju i lociranju trase planiranih radova s upisivanjem oznaka i osiguranja te izradu Elaborata iskolčenja. Radovi po ovoj stavci moraju biti obavljeni od strane ovlaštenog inženjera geodezije. Uključiti i postavljanje visinskih točaka repera (s održavanjem i kontrolom istih tijekom kompletnog trajanja izvođenja radova) za kontrolu visina tijekom građenja. Elaboratima iskolčenja je potrebno obuhvatiti kompletan prikaz svih točaka. | m' | 441 |  | 0
1.1.1.2 | Rušenje drveća (ø 10 do 40 cm) na trasi kanalizacije (u pojasu izvođenja radova širine do 10 m) s vađenjem panjeva. Širina pojasa izvođenja radova određena je elaboratom nepotpunog izvlaštenja. Panjeve i granje je potrebno odvesti na deponiju te zbrinuti sukladno Zakonu o otpadu. Drveće izrezati u trupce i deponirati izvan pojasa izvođenja radova. | kom | 1 |  | 0
1.1.1.3 | Strojno čišćenje grmlja i niskog raslinja na trasi kanalizacije (u pojasu izvođenja radova širine do 10 m) sa odvozom istog na deponiju te zbrinjavanjem sukladno Zakonu o otpadu. Širina pojasa izvođenja radova određena je elaboratom nepotpunog izvlaštenja. | m2 | 30 |  | 0
1.1.1.4 | Iskop i zatrpavanje materijala C kategorije (probni iskop vel. 0,4 x 1,0 x 1,2 m) za točno utvrđivanje položaja postojećih podzemnih instalacija na križanjima s kanalizacijom i svakih 25 m kod paralelnog vođenja. Napomena: Točan broj otkopa (šliceva) i količina iskopa odredit će se prema potrebi na licu mjesta u dogovoru sa vlasnikom instalacija i Nadzornim inženjerom | m3 | 5 |  | 0
1.1.1.5 | Strojno rezanje i razbijanje asfalta na mjestima gdje se kanalizacija polaže u prometnice te na mjestima prijelaza kanalizacije ispod prometnice, kolnih i pješačkih ulaza. U cijenu uključiti odvoz otpadnog asfalta na stalnu deponiju te zbrinjavanje prema Zakonu o otpadu. Debljina postojećeg asfalta nije poznata, osim što se radi o različitim periodima asfaltiranja i različitim vrstama. Načelno je predvidivo da se debljine postojećeg asfalta kreću od 6 do 10 cm, ali je moguće da ima asfalta i veće debljine.
1.1.1.5.1 | - u širini rova ( ceste DC,ŽUC, JLS) | m2 | 144.71 |  | 0
1.1.1.5.2 | - van rova: državne i županijske ceste ( HC, ŽUC) te van rova na nerazvrstanim cestama širine do 3 m | m2 | 120.84 |  | 0
1.1.1.6 | Razbijanje betonskih kolnih i pješačkih ulaza u dvorišta, namjestu izvedbe kanalizacije a debljine do 15 cm. U cijenu uključiti odvoz otpadnog betona na stalnu deponiju te zbrinjavanje prema Zakonu o otpadu. | m2 | 10 |  | 0
1.1.1.7 | Uklanjanje betonskih opločnjaka na kolnim i pješačkim ulazima u dvorišta na mjestu izvedbe kanalizacije. U cijenu uključiti odvoz uklonjenih opločnjaka na stalnu deponiju te zbrinjavanje prema Zakonu o otpadu. | m2 | 5 |  | 0
1.1.1.8 | Uklanjanje betonskih rubnjaka na mjestu izvedbe kanalizacije. U cijenu uključiti odvoz uklonjenih betonskih rubnjaka na stalnu deponiju te zbrinjavanje prema Zakonu o otpadu. | m' | 5 |  | 0
1.1.1.9 | Uklanjanje betonske kanalice na mjestu izvedbe kanalizacije. U cijenu uključiti odvoz uklonjenih betonskih kanalica na stalnu deponiju te zbrinjavanje prema Zakonu o otpadu. | m' | 8 |  | 0
1.1.1.10 | Dobava i postavljanje čeličnih ploča za prijelaz automobila preko iskopanog rova za vrijeme izvođenja radova te premještanje ploča sukladno napredovanju radova. | kom | 1 |  | 0
1.1.1.11 | Privremena regulacija prometa, postavljanje prometnih znakova i signalizacije za vrijeme izvođenja radova na kanalizaciji u blizini prometnica, pješačkih i biciklističkih staza. Stavkom je obuhvaćeno i uklanjanje znakova po završetku radova. U cijenu također uključiti izradu elaborata regulacije prometa, ishođenje potrebnih suglasnosti i dozvola od nadležnih institucija, kao i sve troškove vezane uz ishođenje potrebnih sugasnosti, dozvola i odobrenja. | kpl | 1 |  | 0
1.1.2 | Zemljani radovi |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Iskop rova u tlu C ktg za polaganje kanalizacijskih cijevi i montažu revizijskih okana (srednja dubina iskopa je 2,55 m, a maksimalna 3,78 m) . Predviđena je izvedba rova sa vertikalnim stranama te proširenje rova na mjestima montaže revizijskih okana. U cijenu stavke uključeno je razupiranje rova velikoplošnom oplatom i eventualno crpljenje vode iz rova (rad crpki, sav potreban pribor i oprema te sve potrebne pomoćne radnje). Potrebna širina rova određena je prema normi HR EN 1610 kod polaganja gravitacijskih cjevovoda širina rova iznosi 1,20 m za cijevi DN 250, 1,25 m za cijevi DN 300, 1,40 m za cijevi DN 400, te 1,50 m za cijevi DN 500, kod polaganja tlačnih cjevovoda širina rova iznosi 1,00 m, kod zajedničkog polaganja tlačnog i gravitacijskog cjevovoda širina rova se uvećava za 0,30 m u odnosu na širinu rova za gravitacijske cjevovode. Širina rova uključuje i debljinu oplate. Dimenzije oplatnih ploča, razupora i vodilica ovise o tehnologiji izvođenja radova.
1.1.2.1.0 | Napomena: Izvoditelj je dužan odrediti mjesto ispuštanja ispumpane vode u dogovoru s nadzornim inženjerom. Izvoditelj preuzima odgovornost i eventualnu naknadu štete koja bi nastala prilikom ispumpavanja vode.
1.1.2.1.1 | a) s utovarom i odvozom na stalnu deponiju | m3 | 578 |  | 0
1.1.2.1.2 | b) s odlaganjem materijala na min. udaljenost 1,0 m od ruba rova | m3 | 397 |  | 0
1.1.2.2 | Iskop u širini rova u tlu C ktg za polaganje kanalizacijskih cijevi i montažu revizijskih okana (srednja dubina iskopa je 2,21 m, a maksimalna 4,17 m) . Predviđena je izvedba rova sa vertikalnim stranama te proširenje rova na mjestima montaže revizijskih okana. U cijenu stavke uključeno je pobijanje i izvlačenje čeličnog žmurja, razupiranje rova gredama i čeličnim razupiračima, te crpljenje vode iz rova (rad crpki, izvedba bunara, sav potreban pribor i oprema te sve potrebne pomoćne radnje). Pobijanje žmurja i razupiranje rova detaljno obraditi projektom žmurja unutar Izvedbenog projekta. Potrebna širina rova određena je prema normi HR EN 1610 ili jednakovrijedno kod polaganja gravitacijskih cjevovoda širina rova iznosi 1,20 m za cijevi DN 250, 1,25 m za cijevi DN 300, 1,40 m za cijevi DN 400, te 1,50 m za cijevi DN 500, kod polaganja tlačnih cjevovoda širina rova iznosi 1,00 m, kod zajedničkog polaganja tlačnog i gravitacijskog cjevovoda širina rova se uvećava za 0,30 m u odnosu na širinu rova za gravitacijske cjevovode. Širina rova uključuje i debljinu žmurja. Dimenzije žmurja ovise o tehnologiji izvođenja radova.
1.1.2.2.0 | Napomena: Izvoditelj je dužan odrediti mjesto ispuštanja ispumpane vode u dogovoru s nadzornim inženjerom. Izvoditelj preuzima odgovornost i eventualnu naknadu štete koja bi nastala prilikom ispumpavanja vode.
1.1.2.2.1 | a) s utovarom i odvozom na stalnu deponiju | m3 | 50 |  | 0
1.1.2.2.2 | b) s odlaganjem materijala na min. udaljenost 1,0 m od ruba rova | m3 | 13 |  | 0
1.1.2.2.3 | čelično žmurje | m2 | 50 |  | 0
1.1.2.3 | Produbljenje rova u širini rova i ugradnja zamjenskog materijala na dijelu trase projektiranog kolektora gdje je tlo slabe nosivosti. Zamjenski materijal (batuda) se postavlja u sloju debljine 50 cm na prethodno položeni geotekstil. Geotekstil se polaže u zoni od dna produbljenog rova do min. 30 cm iznad tjemena cijevi, odnosno min. 50 cm iznad kote podzemne vode. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad (iskop rova i razupiranje rova), materijal (batuda i geotekstil), pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke te eventualno crpljenje vode. Radove izvoditi u svemu prema detalju iz izvedbenog projekta. | m3 | 2 |  | 0
1.1.2.4 | Nabava, dobava i ugradnja sitnog šljunka (granulacije 4-16 mm) za izradu podloge u širini rova debljine 15 cm ispod gravitacijskih cijevi i 10 cm ispod tlačnih cijevi s prethodnim poravnanjem dna kanala na kote iz uzdužnog profila s točnošću +/- 1cm. | m3 | 69 |  | 0
1.1.2.5 | Nabava, dobava i ugradnja sitnog šljunka u širini rova (granulacije 4-16 mm) do 30 cm iznad tjemena gravitacijskih cijevi i 15 cm iznad tjemena tlačnih cijevi uz pažljivo nabijanje u slojevima debljine do 15 cm. | m3 | 221 |  | 0
1.1.2.6 | Nabava, dobava i ugradnja šljunka granulacije 0-63 mm zatrpavanje u šiirini rova, ispod prometnih površina i bankine do zadane nivelete uz pažljivo nabijanje u slojevima do 30 cm. Kod ugradnje treba voditi računa na dijelove trase gdje se vrši obnova asfaltnog zastora da visina šljunčanog zastora bude niža od postojećeg asfalta za debljinu asfaltnog zastora i tamponskog sloja (min. 45 cm), odnosno prema detalju iz izvedbenog projekta. Zbijenost treba odgovarati prema zahtjevu nadležnih institucija (npr. Hrvatske ceste, Županijska uprava za ceste i sl.) Šljunak mora udovoljiti parametre navedene u OTU za radove na cestama, Knjiga III. Konačnu odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik. | m3 | 265 |  | 0
1.1.2.7 | Nabava, doprema i ugradnja tamponskog sloja u širini rova šljunkom granulacije 0-63 mm u slojevima deb. 40cm, 45cm i 50cm, odnosno prema zahtjevu iz Posebnih uvjeta nadležnih institucija (ŽUC, HC…). Modul stišljivosti mora odgovarati zahtjevima iz Posebnih uvjeta (ŽUC, HC…). U cijenu uključiti planiranje i nabijanje površine tampona, odnosno sav materijal potreban za pripremu tamponske podloge za asfaltiranje. | m3 | 72.35 |  | 0
1.1.2.8 | Nabava, doprema i ugradnja privremenog tamponskog sloja, u širini rova, šljunkom granulacije 4-16 mm do visine postojećeg asfalta , a u svrhu normalnog odvijanja prometa. Debljina tampona iznosi 6-12cm, ovisno o vrsti prometnice. (U cijenu stavke uključeno je i redovno održavanje privremenog tamponskog sloja) | m3 | 14.47 |  | 0
1.1.2.9 | Priprema podloge za asfaltiranje u širini rova. U cijenu uključiti skidanje privremenog tamponskog sloja u debljini novog asfalta sa utovarom u kamion i prijevozom na gradilišnu deponiju. Nakon skidanja privremenog tamponskog sloja potrebno je obaviti grubo i fino planiranje i nabijanje površine tampona (zbijenost izvesti sukladno uvjetima nadležnih institucija) . | m2 | 144.71 |  | 0
1.1.2.10 | Zatrpavanje kanalizacijskog rova materijalom iz iskopa s nasipavanjem i nabijanjem u slojevima debljine do 30 cm na dionicama gdje kanalizacija prolazi zelenim površinama. | m3 | 397 |  | 0
1.1.2.11 | Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa na stalnu deponiju. Ova količina se odnosi na eventualni višak materijala ostao nakon izgradnje građevine. | m3 | 8 |  | 0
1.1.3 | Kanalizacijski radovi |  |  |  | 0
1.1.3.1 | Nabava, doprema, prijevoz na mjesto gradnje i ugradnja kanalizacijskih cijevi (tjemene nosivosti minimalno SN 8). U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu (rezanje cijevi, obradu krajeva i sl.) kao i sav ostali potreban rad i materijal. Spajanje cijevi izvesti prema uputama proizvođača.
1.1.3.1.1 | DN 315 | m' | 215 |  | 0
1.1.3.2 | Nabava, doprema i ugradnja, na mjestu izvedbe spoja kućnog priključka na kanalizacijski cjevovod, T-komada prema odabranom cijevnom materijalu kanalizacije sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom u vodonepropustnoj izvedbi (sukladno odgovarajućem standardu). Točnu lokaciju na terenu odrediti će predstavnik izvođača i naručitelja uz suglasnost krajnjeg korisnika (vlasnika).
1.1.3.2.1 | T-komad DN 315 / DN 160 - SN 8 | kom | 16 |  | 0
1.1.3.3 | Izvedba kućnog priključka s oknima za priključak kućanstava Nabava, doprema, prijevoz na mjesto gradnje i ugradnja sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom u vodonepropusnoj izvedbi: - kanalizacijskih cijevi (tjemene nosivosti SN 4, cca 10 m') DN 160 mm - fazonskih komada s brtvom u vodonepropusnoj izvedbi- koljena DN 160 mm za skretanje izvoda (kut skretanja 22°, 30°, 45° ovisno o situaciji na pojedinoj lokaciji priključka) DN 160 mm, dvostruka klizna spojnica sa graničnikom DN 160 mm 2 komada - za spoj T-komada i cijevi DN 160, te za spoj stare kanalizacije na novi kućni priključak (iza revizijskog okna DN 400 mm) . - tvornički izrađenih inspekcijskih okana promjera DN 400 mm s odgovarajućom vodonepropusnom završnom kapom za priključak korisnika na okno - okruglih poklopaca za kanalizaciju od nodularnog lijeva DN 400 mm za okno kućnog priključka Stavka uključuje i sve zemljane radove za izradu izvoda kućnog priključka: - strojno rezanje i razbijanje asfalta na mjestima prijelaza ispod prometnice, kolnih i pješačkih ulaza. - iskop rova za kanal kućnog priključka u tlu C ktg, širine 0,6 m, srednje dubine 1,5 m, uključujući i iskop za revizijska okna kućnih priključaka. Predviđena je izvedba rova sa vertikalnim stranama te proširenje rova na mjestima montaže revizijskih okana uz korištenje razuporne oplate. Iskopano tlo odbacuje se u stranu unutar radnog pojasa. - ručno planiranje dna rova.
- nabava, dobava i ugradnja sitnog šljunka (granulacije 4-16 mm) za izradu podloge debljine 10 cm ispod kanalizacijskih cijevi i u zoni cijevi (do 30 cm iznad tjemena cijevi) uz pažljivo nabijanje. - nabava, dobava i ugradnja materijala iz iskopa ili zamjenskog materijala za zatrpavanje (ovisno o postojećem stanju) cjevovoda uz pažljivo nabijanje u slojevima do 30 cm. Kod ugradnje treba voditi računa o dijelovima trase gdje se vrši obnova asfaltnog zastora da visina šljunčanog zastora bude niža od postojećeg asfalta za debljinu asfaltnog zastora (min. 8 cm) . Zbijenost treba odgovarati prema zahtjevu nadležnih institucija (npr. Hrvatske ceste, Županijska uprava za ceste i sl.) Konačnu odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi Inženjer upisom u građevinski dnevnik. - utovar i odvoz viška materijala iz iskopa i razbijenog asfalta na stalnu deponiju. -strojno rezanje i razbijanje asfalta,betona,pranog kulira,skidanje opločnika i kulir ploča kao i mogućih drugih materijala na kolnim i pješačkim ulazima gdje se radi izvod za kućni priključak. - vraćanje u prvobitno stanje kolnih i pješačkih ulaza na mjestima gdje se izvodio izvod za kućni priključak,bez obzira na vrstu materijala.. Točnu lokaciju kontrolnog okna DN 400mm na terenu odrediti će predstavnik izvođača i naručitelja uz suglasnost krajnjeg korisnika (vlasnika) . - u jediničnu cijenu uključiti ispitivanje vodonepropusnosti kućnog priključka
1.1.3.3.1 | priključak duljine do 10 m | kom | 6 |  | 0
1.1.3.3.2 | priključak dulji od 10 m - razlika u duljini cjevovoda | m | 5 |  | 0
1.1.3.4 | Izvedba izvoda kućnog priključka s čepom Nabava, doprema, prijevoz na mjesto gradnje i ugradnja sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom u vodonepropusnoj izvedbi: - kanalizacijskih cijevi (tjemene nosivosti SN 4, cca 8 m') DN 160 mm - fazonskih komada s brtvom u vodonepropusnoj izvedbi- koljena DN 160 mm za skretanje izvoda (kut skretanja 22°, 30°, 45° ovisno o situaciji na pojedinoj lokaciji priključka) DN 160 mm, dvostruka klizna spojnica sa graničnikom DN 160 mm 2 komada - za spoj T-komada i cijevi DN 160, te čep Stavka uključuje i sve zemljane radove za izradu izvoda kućnog priključka: - strojno rezanje i razbijanje asfalta na mjestima prijelaza ispod prometnice, kolnih i pješačkih ulaza. - iskop rova za kanal kućnog priključka u tlu C ktg, širine 0,6 m, srednje dubine 1,5 m, uključujući i iskop za revizijska okna kućnih priključaka. Predviđena je izvedba rova sa vertikalnim stranama te proširenje rova na mjestima montaže revizijskih okana uz korištenje razuporne oplate. Iskopano tlo odbacuje se u stranu unutar radnog pojasa. - ručno planiranje dna rova.
- nabava, dobava i ugradnja sitnog šljunka (granulacije 4-16 mm) za izradu podloge debljine 10 cm ispod kanalizacijskih cijevi i u zoni cijevi (do 30 cm iznad tjemena cijevi) uz pažljivo nabijanje. - nabava, dobava i ugradnja materijala iz iskopa ili zamjenskog materijala za zatrpavanje (ovisno o postojećem stanju) cjevovoda uz pažljivo nabijanje u slojevima do 30 cm. Kod ugradnje treba voditi računa o dijelovima trase gdje se vrši obnova asfaltnog zastora da visina šljunčanog zastora bude niža od postojećeg asfalta za debljinu asfaltnog zastora (min. 8 cm) . Zbijenost treba odgovarati prema zahtjevu nadležnih institucija (npr. Hrvatske ceste, Županijska uprava za ceste i sl.) Konačnu odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi Inženjer upisom u građevinski dnevnik. - utovar i odvoz viška materijala iz iskopa i razbijenog asfalta na stalnu deponiju. -strojno rezanje i razbijanje asfalta,betona,pranog kulira,skidanje opločnika i kulir ploča kao i mogućih drugih materijala na kolnim i pješačkim ulazima gdje se radi izvod za kućni priključak. - vraćanje u prvobitno stanje kolnih i pješačkih ulaza na mjestima gdje se izvodio izvod za kućni priključak,bez obzira na vrstu materijala.. Točnu lokaciju kontrolnog okna DN 400mm na terenu odrediti će predstavnik izvođača i naručitelja uz suglasnost krajnjeg korisnika (vlasnika) . - u jediničnu cijenu uključiti ispitivanje vodonepropusnosti kućnog priključka
1.1.3.4.1 | izvod za priključak | kom | 10 |  | 0
1.1.3.5 | Nabava, doprema, razvažanje uz rov i montaža tlačnih kanalizacijskih cijevi (NP 10) . U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu (rezanje cijevi, obradu krajeva i spajanje elektrofuzijskim spojnicama) te sav potrebni spojni i brtveni materijal.
1.1.3.5.1 | DN 90 | m' | 226 |  | 0
1.1.3.6 | Nabava, utovar na deponiji, prijevoz na mjesto gradnje i ugradnja koljena na horizontalnim skretanjima trase tlačnih cjevovoda. Predviđeno je spajanje koljena sa cijevi varenjem.
1.1.3.6.1 | 45° DN 90 | kom | 6 |  | 0
1.1.3.6.2 | 15° DN 90 | kom | 1 |  | 0
1.1.3.7 | Nabava, doprema i razvažanje duž iskopanog rova te ugradnja revizijskih okana unutarnjeg promjera 100 cm sa ugrađenim odgovarajućim penjalicama izrađenim prema normi EN 13101:2003, minimalne širine gazišta 280 mm. Baze revizijskih okana moraju biti opremljene integriranim plastičnim kinetama sa odgovarajućim integriranim spojnicama, te svim potrebnim spojnim i fazonskim komadima, za izvedbu spojeva cijevi na revizijska okna u vodonepropusnoj izvedbi.
1.1.3.7.1 | dubine okna do 2,00 m | kom | 1 |  | 0
1.1.3.7.2 | dubine okna > 2,00 m | kom | 3 |  | 0
1.1.3.8 | Nabava, doprema i ugradnja komplet kanalizacijskih okruglih poklopaca od nodularnog lijeva (okvir i poklopac od nodularnog lijeva) DN 600 mm, s betonskim vijencem ukupnog promjera 1000 mm, s okvirom nosivosti 400 KN, na podložni beton C16/20. Ugradnju izvesti prema uputstvima proizvođača. Poklopci se ugrađuju na okna koja se nalaze u prometnoj površini. U cijenu je uključena izrada i ugradnja podložnog betona. Poklopci trebaju odgovarati opisima iz Tehničkih specifikacija (knjiga 3, točka 1.6.6) | kom | 4 |  | 0
1.1.3.9 | Dobava, doprema i ugradnja PVC kanalizacijskog čepa na mjestu budućeg spoja kanalizacijske mreže planiranog građevinskog zemljišta (RO 3). - PVC kanalizacijski čep DN 315 mm | kom | 1 |  | 0
1.1.3.10 | Hidrodinamičko mehaničko čišćenje i visokotlačno strojno ispiranje novoizgrađenog kanalizacijskog sustava s usisavanjem nečistoća nastalih ispiranjem cjevovoda, revizijskih okana i ostalih objekata. Navedene radove odraditi prije pristupanja ispitivanju vodonepropusnosti i CCTV inspekciji (završeni svi radovi, osim asfaltiranja). Stavka obuhvaća hidrodinamičko mehaničko čišćenje i visokotlačno ispiranje cjelokupnog kanalizacijskog sustava s usisavanjem nečistoća specijalnim vozilom tipa kanalčistač, postavljane gumenih čepova za sprječavanje prodora nečistoća u postojeći sustav, uključujući sav rad i materijal za rad. Obračun po m' kanalizacijskih kolektora i revizijskih okana koji su mehanički očišćeni i ispirani.
1.1.3.10.1 | DN 315 mm | m' | 214.5 |  | 0
1.1.3.11 | Ispitivanje gravitacijskih cjevovoda s revizijskim oknima na vodonepropusnost te dostava ispitnog izvještaja u pisanom obliku u 3 primjerka. Ispitivanje vodonepropusnosti izvodi se u skladu sa zahtjevima prema normi HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno za najveću cjelinu koja obuhvaća revizijsko okno sa pripadajućim uzvodnim ili nizvodnim cjevovodom. Dozvoljeno je zasebno ispitivanje revizijskih okana i cjevovoda gdje se revizijska okna ispituju s vodom, a cjevovod sa zrakom. Ispitivanje vodonepropusnosti obuhvaća ispitivanje izvoda za kućni priključak sa priključnim oknom. Ispitivanje sustava odvodnje na vodonepropusnost provodi se prema akreditiranoj metodi prema normi HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno, točke 13. Ispitivanje mora izvršiti za to akreditirana pravna ili fizička osoba - obrtnik od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 ili jednakovrijedno, a koja posjeduje rješenje nadležnog ministarstva za vodno gospodarstvo o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Ispitivanje vodonepropusnosti sustava odvodnje planira se i provodi na način da se sustavno ispitaju svi spojevi (svi radovi završeni, osim asfaltiranja, te očišćena ispitna dionica). U jediničnu cijenu uključena dobava i doprema potrebnih količina vode za ispitivanje ukoliko se ispituje vodom, postavljanje pneumatskih čepova, sav rad i materijal za rad. Obračun po mˡ gravitacijskog cjevovoda na kojem se vrši ispitivanje vodonepropusnosti.
1.1.3.11.1 | DN 315 mm | m' | 214.5 |  | 0
1.1.3.12 | Ispitivanje tlačnog kanalizacijskog cjevovoda na vodonepropusnost i dostava ispitnog izvještaja u pisanom obliku uvezanom u 3 primjerka. Ispitivanje vodonepropusnosti izvodi se u skladu sa zahtjevima HRN EN 805:2005 ili jednakovrijedno. Izvršenje tlačne probe tlačnog kanalizacijskog cjevovoda vodom mora izvršiti za to akreditirana pravna osoba od DZNM-a prema HRN EN ISO/IEC 17025 ili jednakovrijedno, koja posjeduje rješenje ministarstva zaštite okoliša i energetike o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Prije punjenja cjevovoda vodom, mora biti izvršeno učvršćivanje cjevovoda (djelomično zatrpavanje, osim spojeva) da uslijed tlaka ne bi došlo do pomicanja cijevi i time oštećenja izolacije cijevi ili spojeva. Punjenje cjevovoda vodom izvesti polagano da zrak može polagano izaći. Točni ispitni tlak određuje se prema propisima i normi HRN EN 805:2005 ili jednakovrijedno, a ni u kojem slučaju ne smije biti viši od 1,5 projektiranog tlaka cjevovoda. Prilikom ispitivanja uz prisustvo nadzora i predstavnika Investitora, mora se sastaviti terenski zapisnik koji svojim potpisom potvrđuje nadzorni inženjer. Stavka obuhvaća sva potrebna uzastopna ispitivanja , sve do zadovoljenja tlačne probe. U jediničnu cijenu je uključena dobava i doprema potrebnih količina vode za ispitivanje te postavljanje privremenih čepova, sav rad i materijal za rad. Obračun po m' tlačnog kanalizacijskog cjevovoda na kojem se vrši tlačna proba.
1.1.3.12.1 | DN 90 | m' | 225.15 |  | 0
1.1.3.13 | Ispitivanje precrpnih stanica na vodonepropusnost i dostava ispitnog izvještaja u pisanom obliku uvezanom u 3 primjerka. Ispitivanje vodonepropusnosti izvodi se u skladu sa zahtjevima HRN EN 1508:2007 ili jednakovrijedno. (vodom ili zrakom) ovisno o dostupnosti vode na terenu i tehničkim karakteristikama precrpne stanice. Ispitivanje mora izvršiti za to akreditirana pravna osoba od DZNM-a prema HRN EN ISO/IEC 17025 ili jednakovrijedno koja posjeduje rješenje ministarstva zaštite okoliša i energetike o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Prilikom ispitivanja uz prisustvo nadzora i predstavnika Investitora, mora se sastaviti terenski zapisnik koji svojim potpisom potvrđuje nadzorni inženjer. U jediničnoj cijeni obuhvatiti sav potreban materijal, dobava i doprema potrebne količine vode ukoliko se ispitivanje vrši vodom, sve do zadovoljenja ispitivanja, postavljanje privremenih gumenih čepova i sl. te sav rad i materijal za rad kao i sve radnje potrebne za ispitivanje vodonepropusnosti. Obračun po komadu ispitane precrpne stanice. | kom | 1 |  | 0
1.1.4 | Ostali radovi |  |  |  | 0
1.1.4.1 | Zaštita postojećih podzemnih elektroenergetskih i telefonskih kabela na mjestima križanja sa projektiranom kanalizacijom kroz čitavu širinu prekopa, sukladno sa uvjetima vlasnika instalacija. | kom | 2 |  | 0
1.1.4.2 | Zaštita postojećih podzemnih vodovodnih i plinskih instalacija na mjestima križanja sa projektiranom kanalizacijom kroz čitavu širinu prekopa, sukladno sa uvjetima vlasnika instalacija. | kom | 2 |  | 0
1.1.4.3 | Izmještanje plinovoda - neovisno o vrsti materijala i promjeru plinske cijevi. U stavci uračunati uklanjanje postojeće cijevi te dobavu i ugradnju novih cijevi sa svim potrebnim radovima i materijalom, a u svemu prema propisima vlasnika instalacija. | m' | 10 |  | 0
1.1.4.4 | Izmještanje vodovoda - neovisno o vrsti materijala i promjeru vodovodne cijevi. U stavci uračunati uklanjanje postojeće cijevi te dobavu i ugradnju novih vodovodnih cijevi sa svim potrebnim radovima i materijalom, a u svemu prema propisima vlasnika instalacija. | m' | 10 |  | 0
1.1.4.5 | Izmještanje TK instalacija - neovisno o vrsti kabla. U stavci uračunati uklanjanje postojećeg kabla te dobavu i ugradnju novog kabla sa svim potrebnim radovima i materijalom, a u svemu prema propisima vlasnika instalacija. | m' | 10 |  | 0
1.1.4.6 | Izmještanje elektroinstalacija - neovisno o vrsti kabla. U stavci uračunati uklanjanje postojećeg kabla te dobavu i ugradnju novog kabla sa svim potrebnim radovima i materijalom, a u svemu prema propisima vlasnika instalacija. | m' | 10 |  | 0
1.1.4.7 | Izmicanje uličnih električnih stupova. U stavci uračunati sve potrebne elektro radove i materijale kao i ostale građevinske radove (iskop, zatrpavanje i odvoz viška materijala). | kom | 1 |  | 0
1.1.4.8 | Obnova makadamskog kolnika šljunkom u sloju debljine 30 cm. U cijenu uključiti dobavu, dopremu i ugradnju potrebnog materijala prema važećim standardima i normativima za tu vrstu radova. | m2 | 417 |  | 0
1.1.4.9 | Obnova asfaltnog zastora na zbijenu tamponsku podlogu na nerazvrstanim cestama širine kolnika veće od 3 m (sanira se širina 3 m), sukladno uvjetima JLS (javna lokalna samouprava). U cijenu uključiti špricanje emulzijom, te nabavu, dopremu i ugradnju:
1.1.4.9.1 | nosivi sloj u debljini 7 cm sa asfaltom AC 22, base 50/70 | m2 | 295 |  | 0
1.1.4.9.2 | završni sloj u debljini 3 cm sa asfaltom AC 8 surf 50/70 eruptivnog porijekla | m2 | 295 |  | 0
1.1.4.10 | Obnova asfaltnog zastora pješačkih staza i kolnih prilaza na zbijenu šljunčanu podlogu sukladno uvjetima uprave JLS. U cijenu uključiti špricanje emulzijom, te nabavu, dopremu i ugradnju:
1.1.4.10.1 | asfalt u sloju debljine 6 cm AC 16, surf 50/70 | m2 | 5 |  | 0
1.1.4.11 | Obnova kompletne horizontalne i vertikalne signalizacije na asfaltiranoj cesti u cijeloj zoni obuhvata. Obnova vertikalne signalizacije obuhvaća vađenje i vraćanje po završetku radova na kanalizaciji prometnih znakova na točne pozicije s koje su skinuti. Prometni znakovi svojom vrstom, značenjem, oblikom, bojom, veličinom i načinom postavljanja trebaju biti u skladu s "Pravilnikom" te hrvatskim i europskim normama. Pri vraćanju na točnu poziciju prometne znakove treba zakrenuti za 3-5° u odnosu na os prometnice da se izbjegne intenzivna refleksija i smanji kontrast oznaka, znaka i pozadine koja je osvijetljena. Na isti se stup ne smije postaviti više od dva prometna znaka. Stupovi znakova postavljaju se u betonske temelje minimalne kakvoće betona C 20/25 (MB-25), oblika zarubljene piramide čije su stranice donjeg kvadrata 30 cm i gornjeg 20 cm. Obnova horizontalne signalizacije obuhvaća izradu oznaka na kolniku za reguliranje prometa koje su definirane u Pravilniku i OTU. Boje i dimenzije oznaka određene su Pravilnikom i pripadajućim normama. Pod uzdužnim i poprečnim oznakama na kolniku podrazumijevaju se crte obilježene paralelno s osi kolnika i okomito na os kolnika, a služe za detaljno utvrđivanje načina upotrebe kolničke površine (odnosi se na punu rubnu crtu, isprekidanu,... ovisno o zatečenom stanju i kategoriji prometnice) . Za oznake na kolniku mora biti upotrijebljen materijal ili boja koji bitno ne smanjuju hvatljivost kolnika. Navedenom stavkom su obuhvaćeni svi radovi obnove horizontalne i vertikalne signalizacije u cijeloj zoni obuhvata, a temeljem zatečenog stanja u periodu pripreme i podnošenja ponuda. | kpl | 1 |  | 0
1.1.4.12 | Nabava, doprema i ugradnja nove bankine u širini 50 cm slojem tucanika debljine 20 cm. Rad obuhvaća iskop i odvoz zemljanog materijala na mjestu izrade nove bankine, planiranje, izradu i nabijanje vibracijskim sredstvima do propisane zbijenosti. Izvođenje prema detalju iz Izvedbenog projekta.
1.1.4.12.1 | jednostrana bankina na dijelu ceste šire od 3 m | m2 | 44.33 |  | 0
1.1.4.13 | Nabava, doprema i ugradnja betonskih rubnjaka dimenzija 15/25/100 cm sa zalijevanjem spojnica cementnim mortom i njegom betona. U stavku uključena izrada podloge rubnjaka od betona C 12/15. Izvođenje prema detalju iz Izvedbenog projekta! | m' | 5 |  | 0
1.1.4.14 | Izrada betonskih opločnjaka na kolnim i pješačkim prilazima na zbijenu šljunčanu podlogu. U cijenu uključiti nabavu, dopremu i polaganje betonskih opločnjaka na sloj pijeska debljine 10 cm te završno fugiranje finim pijeskom. U cijenu uključiti i betonske rubnjake. | m2 | 5 |  | 0
1.1.4.15 | Nabava, doprema i ugradnja betona C 20/25 za izradu betonskih kolnih i pješačkih ulaza debljine do 15 cm sa finim zaribavanjem kao završnom obradom, sa izradom potrebne šljunčane podloge prema uvjetima na pojedinoj lokaciji kolnog odnosno pješačkog ulaza. | m2 | 10 |  | 0
1.1.4.16 | Izrada kolnih ulaza šljunkom granulacije 0-32 mm u sloju debljine 20 cm na zbijenoj zemljanoj podlozi. U cijenu uključiti nabavu, dopremu i ugradnju potrebnog materijala. | m3 | 2 |  | 0
1.1.4.17 | Betoniranje ukrute od betona C 12/15 debljine 10 cm na mjestima horizontalnih lomova trase tlačnih cjevovoda. Predvidive dimenzije betonskih ukruta na skretanjima tlačnog cjevovoda su 0,6 x 0,6 m. Točne dimenzije je potrebno definirati u Izvedbenom projektu. U cijenu uračunata potrebna oplata, sav materijal i rad. | kom | 7 |  | 0
1.1.4.18 | Nabava, doprema i ugradnja betonskih kanalica dimenzija 40/12/50 cm sa zalijevanjem spojnica cementnim mortom i njegom betona. U cijenu uključen sav potreban dodatan rad i materijal. Izvođenje prema detalju iz Izvedbenog projekta! | m' | 8 |  | 0
1.1.4.19 | Vađenje tijela slivnika prilikom izgradnje i ponovna izvedba porušenih slivnika s taložnicom za prihvat vode preko rešetke. Stavka obuhvaća iskop rova s utovarom i odvozom materijala, dobavu te izradu tijela slivnika od betonske cijevi profila 50 cm. HRN U.N1.050 ili jednakovrijedno. Betoniranje dna taložnice u debljini 15 cm i obloge cijevi u debljini 10 cm betonom C 12/15, ubetoniranje ljevanoželjezne rešetke 500/500 mm za teški promet (25 t). HRN EN 124 ili jednakovrijedno. U jediničnu cijenu potrebno je uključiti sve potrebne radove i eventualno potreban dodatni materijal. | kom | 1 |  | 0
1.1.4.20 | Uređenje oštećenih zelenih površina prilikom izvođenja radova koje obuhvaća fino planiranje zemlje, humusiranje i zasijavanje travnim sjemenom. | m2 | 30 |  | 0
1.1.4.21 | Geodetsko snimanje izvedenog stanja kanalizacije sa svim objektima na mreži, s izradom geodetskog elaborata te provedbom u katastru instalacija. | m' | 441 |  | 0
1.1.4.22 | Geodetsko snimanje kućnih priključaka: Geodetsko snimanje izvedenog stanja kućnih priključaka s izradom geodetskog elaborata te provedbom u katastru instalacija. Obračun po komadu kućnog priključka. | kom | 16 |  | 0
1.1.4.23 | Geodetsko snimanje CRPNE STANICE: Geodetsko snimanje izvedenog stanja precrpne stanice sa prilaznim putem i ogradom s izradom geodetskog elaborata te provedbom u katastru instalacija. Obračun po komadu crpne stanice. | kom | 1 |  | 0
1.1.4.24 | Televizijsko inspekcijsko snimanje sustava odvodnje (CCTV inspekcija) sa izradom izvješća o stanju novoizgrađenog sustava odvodnje kao dokaz ispravno ugrađenog i čistog cjevovoda. CCTV inspekcija izvodi se uz obaveznu izradu pisanog izvješća o stanju novoizgrađenog sustava odvodnje prema normi HRN EN 13508-2 ili jednakovrijedno u 3 uvezana primjeraka. CCTV inspekciju može izvršiti isključivo akreditirani laboratorij prema HRN EN 17025 ili jednakovrijedno, za propisanu normu HRN EN 13508-2 ili jednakovrijedno. Izvješće CCTV inspekcije mora sadržavati: - situacijski nacrt s naznačenim cjevovodima i nomenkalturom revizijskih okana - Tehnički opis građevine (Naziv naselja i ulice; vrsta materijala cijevi; profil cijevi; dubina polaganja cijevi; broj revizijskih okana); - Tlocrtni presjek snimljenog sustava odvodnje, sa naznačenim eventualnim nedostacima; - Tablica sa opisom nedostataka; - Fotografije nedostataka; - Snimka cjevovoda, RO, izvedenih spojeva (ulične mreže i kućnih priključaka) i kompletnih kućnih priključaka - uzdužni profil svake pojedine dionice - MP4 zapis na DVD-u U jediničnu cijenu su uključene sve potrebe terenskih i uredskih radova, te eventualna ponavljanja snimanja zbog uočenih nedostataka prije izrade konačnog snimka koji dokazuje ispravno ugrađen i očišćen cjevovod. Stavka u svemu sukladno Tehničkim specifikacijama i normi HRN EN 13508-2 ili jednakovrijedno Obračun po m' snimljenog cjevovoda. | m' | 215 |  | 0
1.1.4.25 | Izrada Dokumentacije izvedenog stanja koji u sebi sadržava elemente geodetskog snimka za katastar. U ovoj stavci koristiti elemente geodetskog snimka te ga uklopiti u projekt izvedenog stanja. Projekt izvedenog stanja mora obuhvatiti sve izmjene i dopune na građevini koje su se dogodile tijekom gradnje u odnosu na Glavni i Izvedbeni projekt, zatim situacijski plan trase kolektora i objekata u MJ 1:1000 (ili prikladno mjerilo katastra), zatim sve izvedene trase cjevovoda (gravitacijski cjevovodi i priključci, tlačni cjevovodi) u vidu uzdužnih profila (kote nivelete i terena, dna rova, položaj i dubina cijevi te okana te položaj i skicu lomnih točaka kolektora), poprečnih presjeka, izvedbenih detalja i radioničkih nacrta sa svim objektima na mreži uz opis svih parametara i funkcije izvedenih vodova prema Glavnom i Izvedbenom projektu. Dokumentacija izvedenog stanja mora se kompletno napraviti u četiri (4) zasebna uvezana tiskana primjerka i u digitalnoj kopiji. Obračun po kompletu izrađenog i predanog projekta. | kpl | 1 |  | 0
1.2 | NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI |  |  |  | 0
1.2.1 | Raskopavanje postojećeg tamponskog sloja prometnice ( HC, ŽUC) potrebne debljine 45cm i 50cm, odnosi se na dio tampona izvan rova (lijevo i desno od rova) do osi prometnice. U cijenu uključiti iskop i odvoz neupotrebljivog materijala na stalnu deponiju.
1.2.2 | Nabava, doprema i ugradnja tamponskog sloja izvan rova šljunkom granulacije 0-63 mm u slojevima deb. 40cm, 45cm i 50cm, odnosno prema zahtjevu iz Posebnih uvjeta nadležnih institucija (ŽUC, HC. Odnosi se na dio prometnice iz stavke 1.2.1. Modul stišljivosti mora odgovarati zahtjevima iz Posebnih uvjeta (ŽUC, HC). U cijenu uključiti grubo i fino planiranje i nabijanje površine tampona, odnosno sav materijal potreban za pripremu tamponske podloge za asfaltiranje.
1.2.3 | Poravnanje postojeće posteljice,van širine rova ( HC,ŽUC). U jediničnu cijenu uključiti i eventualno nabavu, dopremu i ugradnju šljunka granulacije 0-63 mm potrebnog za poravnanje te zbijanje i ispitivanje na potrebnu vrijednost Modula stišljivosti prema zahtjevima iz Posebnih uvjeta (ŽUC, HC…).
1.2.4 | Raskopavanje postojećeg tamponskog sloja nerazvrstanih prometnica (JLS) potrebne debljine 40cm, odnosi se na dio tampona izvan rova (lijevo i desno od rova) do osi prometnice. U cijenu uključiti iskop i odvoz neupotrebljivog materijala na stalnu deponiju. | m3 | 98.3 |  | 0
1.2.5 | Nabava, doprema i ugradnja tamponskog sloja izvan rova šljunkom granulacije 0-63 mm u slojevima deb. 40cm na nerazvrstanim cestama (JLS). Odnosi se na dio prometnice iz stavke 1.2.4. Modul stišljivosti mora odgovarati zahtjevima iz Posebnih uvjeta (ŽUC ). U cijenu uključiti grubo i fino planiranje i nabijanje površine tampona, odnosno sav materijal potreban za pripremu tamponske podloge za asfaltiranje. | m3 | 98.3 |  | 0
1.2.6 | Poravnanje postojeće posteljice, van širine rova na nerazvrstanim cestama. U jediničnu cijenu uključiti i eventualno nabavu, dopremu i ugradnju šljunka granulacije 0-63 mm potrebnog za poravnanje te zbijanje i ispitivanje na potrebnu vrijednost Modula stišljivosti prema zahtjevima iz Posebnih uvjeta (ŽUC, HC…). | m2 | 24 |  | 0
1.2.7 | Obnova asfaltnog zastora na pripremljenu tamponsku podlogu na nerazvrstanim cestama širine kolnika veće od 3 m ( sanira se širina iznad 3 m), sukladno uvjetima JLS. U cijenu uključiti špricanje emulzijom, te nabavu, dopremu i ugradnju:
1.2.7.1 | nosivog sloja u debljini 7 cm, asfalt AC 22, base 50/70 | m2 | 48.76 |  | 0
1.2.7.2 | završni sloj u debljini 3 cm, asfalt AC 8 surf 50/70 eruptivnog porijekla | m2 | 48.76 |  | 0
1.2.8 | Strojno rezanje i razbijanje asfalta na nerazvrstanim prometnicama šire od 3m. U cijenu uključiti odvoz otpadnog asfalta na stalnu deponiju te zbrinjavanje prema Zakonu o otpadu. | m2 | 48.76 |  | 0
1.2.9 | Nabava, doprema i ugradnja nove bankine slojem u širini 50 cm tucanika debljine 20 cm. Rad obuhvaća iskop i odvoz zemljanog materijala na mjestu izrade nove bankine, planiranje, izradu i nabijanje vibracijskim sredstvima do propisane zbijenosti. Izvođenje prema detalju iz Izvedbenog projekta.
1.2.9.1 | jednostrana bankina na dijelu ceste širie od 3 m | m2 | 44.33 |  | 0
1.3 | PRECRPNA STANICA-PS "ŠKOLSKA ULICA" |  |  |  | 0
1.3.1 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
1.3.1.1 | Uređenje radnog pojasa na prostoru izgradnje PS s utovarom i odvozom otpadnog materijala na stalnu deponiju sa zbrinjavanjem istog prema Zakonu o otpadu. | m2 | 36 |  | 0
1.3.1.2 | Izrada projekta zaštite građevne jame i snižavanja podzemnih voda za precrpnu stanicu. Projektna dokumantacija mora biti u svemu izrađena sukladno važećem Zakonu, usklađena sa glavnim projektom konstrukcije te elaboratom geotehničkih istražnih radova. Također, ukoliko je izvedbeni projekt izrađen od tvrtke registrirane izvan Republike Hrvatske, izvedbeni projekti moraju biti nostrificirani. Cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu svih verzija projekta, eventualno dodatne geotehničke istražne radove sve do konačne verzije odobrene od strane nadzornog inženjera i Naručitelja. Odobreni projekt izraditi u po šest tiskanih primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju te predati Naručitelju. Projekti će biti izrađeni na hrvatskom jeziku. | komplet | 1 |  | 0
1.3.1.3 | Geodetsko iskolčenje građevine crpne stanice fekalnih otpadnih voda s izradom geodetskog elaborata iskolčenja. Za iskolčenje koristiti minimalno 4 točke. Uključiti i postavljanje visinskih točaka repera (s održavanjem i kontrolom istih tijekom kompletnog trajanja izvođenja radova) za kontrolu visina tijekom građenja. | kom | 1 |  | 0
1.3.2 | ČELIČNO ŽMURJE |  |  |  | 0
1.3.2.1 | Pobijanje i vađenje čeličnog žmurja kao zaštita iskopa građevinske jame za montažu tipske precrpne stanice. U stavku uključiti razupiranje građevne jame gredama i čeličnim razupiračima. Pobijanje žmurja i razupiranje građevne jame izvoditi prema nacrtu iz projektne dokumentacije. | m2 | 84 |  | 0
1.3.3 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
1.3.3.1 | Strojni otkop površinskog sloja humusa debljine cca 30 cm na prostoru izgradnje precrpne stanice, s odvajanjem istoga od ostalog iskopanog materijala i deponiranjem na zasebnoj deponiji. Predmetno tlo koristiti za uređenje okoliša oko građevine. | m3 | 6 |  | 0
1.3.3.2 | Strojni iskop građevne jame u tlu "C" ktg. unutar čeličnog žmurja, a do projektirane kote dna iskopa, s utovarom i odvozom iskopanog materijala na stalnu deponiju. U cijenu stavke uključeno je crpljenje vode iz rova (rad crpki, izvedba bunara, sav potreban pribor i oprema te sve potrebne pomoćne radnje) Napomena: Izvoditelj je dužan odrediti mjesto ispuštanja ispumpane vode u dogovoru s nadzornim inženjerom. Izvoditelj preuzima odgovornost i eventualnu naknadu štete koja bi nastala prilikom ispumpavanja vode. | m3 | 71 |  | 0
1.3.3.3 | Grubo i fino planiranje dna građevne jame uz dodavanje ili odsjecanje tla do projektirane visine. | m2 | 19 |  | 0
1.3.3.4 | Zatrpavanje građevne jame oko precrpne stanice šljunčanim materijalom granulacije 8/32 mm. Zatrpavanje izvesti u slojevima od po 30 cm uz nabijanje vibro nabijačima do razine pokrovne ploče. | m3 | 58 |  | 0
1.3.3.5 | Nabava, doprema i ugradnja tamponskog sloja šljunkom granulacije 0-63 mm debljine 40cm ispod asfaltnog prilaza precrpne stanice. Modul stišljivosti mora iznositi min. 80 MN/m2. | m3 | 8.5 |  | 0
1.3.4 | TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.3.4.1 | Nabava, doprema, montaža, demontaža i čišćenje drvene oplate betonske podloge precrpne stanice. | m2 | 1.5 |  | 0
1.3.4.2 | Nabava, doprema, montaža, demontaža i čišćenje drvene oplate AB podne ploče precrpne stanice. | m2 | 5.5 |  | 0
1.3.4.3 | Nabava, doprema, montaža, demontaža i čišćenje drvene oplate AB oteretnog prstena precrpne stanice. | m2 | 5.2 |  | 0
1.3.5 | BETONSKI I ARMIRANOBET. RADOVI |  |  |  | 0
1.3.5.1 | Nabava i doprema betona C 12/15, te betoniranje betonske podloge ispod podne ploče precrpne stanice. Ploča betonske podloge je dimenzija 320x320x10 cm, a izvodi se na uređenom dnu građevne jame. | m3 | 1.3 |  | 0
1.3.5.2 | Nabava i doprema vodonepropusnog betona C 30/37 (marka vodonepropusnosti V3), te betoniranje armiranobetonske podne ploče precrpne stanice dimenzija 300x300x45 cm na površini okolnog terena. Nakon postavljanja crpne stanice potrebno je još dobetonirati stabilizirajući beton na postojeću podnu ploču u visini 15 cm.
1.3.5.2.1 | vodonepropusni beton C 30/37 | m3 | 4.1 |  | 0
1.3.5.2.2 | stabilizirajući beton | m3 | 0.7 |  | 0
1.3.5.3 | Nabava i doprema vodonepropusnog betona C 30/37 (marka vodonepropusnosti V3), te betoniranje armiranobetonskog oteretnog prstena precrpne stanice debljine 40 cm. Stavka obuhvaća sve potrebne radove, materijal i pomoćna sredstva za izvedbu prstena prema detalju u projektu. | m3 | 2.1 |  | 0
1.3.5.4 | Nabava, sječenje, savijanje, doprema i montaža armature za donju AB ploču precrpne stanice. Armatura kvalitete B500B.
1.3.5.4.1 | MA B500B | kg | 128 |  | 0
1.3.5.4.2 | RA B500B | kg | 142 |  | 0
1.3.6 | STROJARSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.3.6.0 | NAPOMENE: - Navedene stavke uključuju nabavu, dopremu na gradilište te ugradnju specificiranog materijala i opreme. - Cijenom je potrebno obuhvatiti svu potrebnu opremu i pribor za ugradnju do potpunog kompletiranja svake pojedine stavke.S obzirom na grube uvjete u kojima će cjevovodi i ostala oprema unutar crpne stanice i pratećih građevina funkcionirati, a koje karakterizira stalna izloženost vlazi iz zraka i kondenzatu, potrebno je primjeniti sustav zaštite Č. površina za sredine s agresivnim atmosferskim uvjetima što obuhvaća EPOXY premaze osnovnih i pokrivnih slojeva ukupne debljine min. 250 μm. Ova napomena NE odnosi se na dijelove instalacija i konstrukcije izrađene od nehrđajućeg čelika. - Prije narudžbe, ovlaštenik ponuditelja opreme treba sagledati cjelovite tehničke zahtjeve ugradnje opreme, kote ugradnje, priključke te kontrolirati cjelovite projektne parametre kako ne bi došlo do pogrešaka u isporuci. - Građevinski kao niti elektro-radovi niti oprema NISU predmet ovog strojarskog troškovnika. - Elektro-ormar s kompletnom energetikom i automatikom, hidrostatskim mjerač razine 0-10m, nivo sklopke i ostala mjerna oprema za vođenje rada crpne stanice (osim elektro-magnetskog mjerača protoka i cijevnog osjetnika tlaka koji su predmet strojarske montaže), predmet je elektro-troškovnika, ne obračunava se u ovom strojarskom troškovniku.
1.3.6.1-A | Nabava, doprema i ugradnja tipske kanalizacijske crpne stanice, sljedećih karakteristika i funkcija: - Kućište crpne stanice unutarnjeg promjera 2.2 m, dubina dna 3,51 m (podatak se odnosi na dubinu dna crpne stanice u odnosu na kotu terena), sveukupna visina crpne stanice 3,71 m (poklopac crpne stanice ca. 20 cm iznad kote terena). Kompaktno je povezano sa dnom i pokrovom, proizvedeno od poliestera, prema HRN EN 12050-1 ili jednakovrijedno s predviđenim spojevima za dovodni gravitacijski cjevovod (naglavak DN300) i izlazni tlačni cjevovod (izlazna prirubnica DN80). - Crpna stanica je podijeljena u dva zasebna dijela: crpni bazen (mokri dio) tlocrtne površine ca. 0,8 m2 s ulaznom podiznom rešetkom i mješačem te suho zasunsko okno u kojem su smještene crpke i kompletna ostala oprema). - Mokri i suhi dio crpne stanice su odijeljeni pregradom s potrebnim prodorima usisnih cjevovoda crpki, ispusnom granom tlačnog cjevovoda, ocjednim cjevovodom OD ventila itd. - Tijelo crpne stanice je opremeljeno ca. pri polovici svoje visine odgovarajućim gazištem za siguran rad osoblja na održavanju. -Tijelo (korpus) crpne stanice ima s vanjske strane prsten za spoj na betonski uteg (uzgon). Debljina betonskog dna mora biti dimenzionirana na sile uzgone. - Dno crpne stanice je također monolitno povezano s ostatkom kućišta, izrađeno od poliestera. Oblikovano dno s padom u jednu točku sa svrhom instalacije drenažne crpke za evakuaciju eventualnih ocjednih voda. - Stanicu je potrebno u potpunosti isporučiti, opremiti, instalirati i pustiti u pogon o postizanja pune funkcionalnosti
1.3.6.1-B | - Dva usponska tlačna cjevovoda DN80 PN10 spajaju se u jedan zajednički usponski cjevovod DN80 PN10, prema prostornom rasporedu. Izlazni horizontalni tlačni cjevovod DN100 PN10 prema prostornom rasporedu - Usponski cjevovodi s potrebnim fazonskim komadima, prirubničkim-rastavnim spojevima su od INOX AISI 304, a sastoje se od cijevnih lukova, FF komada, T-komada, redukcija, radionički izrađenih i skrojenih prema veličini crpne stanice i prema prostornom rasporedu cjevovoda, uključivo sa svom potrebnom INOX AISI304 vijčanom i brtvenom robom. - Protupovratni ventili pojedinačnih ogranaka crpki DN80 i revizijski zasuni DN80 mm su smješteni na vertikalnim dijelovima tlačnih cjevovoda prema prostornom rasporedu, uključivo s potrebnom vijčanom i brtvenom robom. - Na usisnoj strani svake horizontalno postavljene crpke je ugrađen zasun DN80. Na tlačnom cjevovodu je izveden priključak za propiranje tlačnog cjevovoda brzom vatrogasnom spojnicom B (Ø75 mm) čistom ili tehnološkom vodom s pripadnim zasunom DN100 mm. - Vatrogasna spojnica, pripadni zasun i svi potrebnim fazonskim komadima od INOX-a AISI 304 (cijevni luk, FF komad) izvedeni su ispod poklopca crpne stanice (na dohvat ruke) s terena. - Zasun DN100 PN10 s uličnom garniturom do gornje ploče crpne stanice za ispuštanje sadržaja tlačnog cjevovoda nazad u crpni bazen
1.3.6.1-C | - Unutar suhog dijela crpne stanice isporučuju se sigurnosne ljestvi s centralnom vodilicom i navarenim stupaljkama te pomičnim rukohvatom koje zadovoljavaju normu DIN EN 353-1 o sigurnosti protiv pada s visine, izrađeno iz INOX-a V2A (AISI 304) te tvornički jetkano u kupelji i naknadno pasivizirano. U kompletu s ljestvama isporučuje se pojas s klizačem (karabin) i komplet sigurnosne opreme za osoblje. Duljina gazišta min. 450 mm, protuklizna izrada.
1.3.6.1-D | - Poklopci mokrog i suhog dijela crpne stanice izrađeni iz INOX-a V2A(AISI 304) s obvezatnim jetkanjem u kupelji te naknadnom pasivizacijom čime se osigurava dodatna trajnost i antikorozijsko djelovanje. Komplet s okvirom, ljepljivom gumenom trakom dim 30/5 mm za osiguranje jednolikog nalijeganja te vodo i plinotijesnosti, bravicom s univerzalnim ključem, zategom protiv nekontroliranog zatvaranja otvorenog poklopca, odzrakama DN150 s ventilacijskom kapom i zaštitnom mrežicom protiv ulaska kukaca te svim ostalim priborom potrebnim za ugradnju.
1.3.6.1-E | - Odzračno-dozračni ventil za otpadnu vodu s tzv. "non-slam" funkcijom, predviđena je ugradnja unutar zasunskog okna crpne stanice na tlačni cjevovod, odzračni ventil DN80 PN10 s pripadajućim zasunom, oduškom i ostalom potrebnom opremom. Priključak garniture na tlačnu cijev za otpadne vode prirubnicom DN80 PN10. OD ventil s ocjednim cjevovodom u mokru komoru crpne stanice. Karakteristike ventila: Qmin=100 m3/h pri Δp=0.2 bar
1.3.6.1-F | - Na ulazu gravitacijskog kolektora, u sklopu crpne stanice isporučuje se podizna gruba rešetka. Gruba rešetka pravokutnog oblika svijetlih otvora 50 mm. Ista se preko vodilica i lanca diže do otvora radi izbacivanja sadržaja. Rešetka i vodilice su napravljene iz INOX AISI304 materijala.
1.3.6.1-G | - Na odzračnim cijevima mokrog i suhog dijela crpne stanice, potrebno je isporučiti filtere aktivnog ugljena. Predviđeno za ugradnju u ventilacijske cijevi crpne stanice, kompletirano za punu funkcionalnost uređaja. Baziran na prirodnoj ventilaciji crpne stanice. Punjenje filtera se montira unutar ventilacijske cijevi i ima ogrlicu od pjene koja brtvi filter unutar cijevi. Filter je osiguran mehanički vijkom za kojeg se treba probušiti rupa u ventilacijskoj cijevi.
1.3.6.1-H | NAPOMENE: - Prije narudžbe, ovlaštenik ponuditelja predgotovljenih crpnih stanica treba sagledati cjelovite tehničke zahtjeve, kote ugradnje crpne stanice i njezinih priključaka te kontrolirati cjelovite projektne parametre kako ne bi došlo do pogrešaka u isporuci. - Kompletna crpna stanica se dovozi i montira na prethodno pripremljenu temeljnu AB ploču. Građevinski kao niti elektro-radovi kod montaže NISU predmet ovog strojarskog troškovnika. - Elektro-ormar s kompletnom energetikom i automatikom, hidrostatski mjerač razine 0-10m, nivo sklopke i ostala mjerna oprema za vođenje rada crpne stanice (osim elektro-magnetskog mjerača protoka i cijevnog osjetnika tlaka), predmet je elektro-troškovnika, ne obračunava se u ovom strojarskom troškovniku. | kpl | 1 |  | 0
1.3.6.2 | Nabava, doprema i ugradnja crpke za otpadne vode u suhoj horizontalnoj izvedbi. Predviđen je naizmjenični rad 1 radne + 1 pričuvne crpke s kanalnim ili vortex impelerom karakteristika: - Q=5.0 l/s - H=10,51 m - P2=2.2 kW, 400V, 50 Hz - priključak DN80 PN10 - min. slobodni prolaz kugle Ø80 mm - pokretanje motora snage do 3.0 kW - klasa zaštite IP68 - klasa izolacije F U kompletu se isporučuje i: - postolje za horizontalnu montažu crpke u suhoj izvedba - kabel: gumeni-oklopljeni kabel sa energetskim i signalnim žilama 10m - senzor za kontrolu vlage u statoru motora - senzor za termičku zaštitu motora - senzor za detekciju razine vode u uljnoj komori - hlađenje crpke u suhoj izvedbi s plaštem za hlađenje (uspješnu odvodnju disipirane topline motora crpke jamči isporučitelj opreme svojim tehničkim rješenjem). | kpl | 2 |  | 0
1.3.6.3 | Dobava, montaža i spajanje hidrostatske sonde 0-10m za otpadne vode za mjerenje nivoa u spremniku, vode komplet s kabelom duljine 10m, IP68. Sa kučištem otpornim na kemikalije. U stavku uključiti i prpadajuću cijev PVC fi50mm za smještanje sonde po cijeloj dužini stanice s minimalno dva držaća cijevi i držač za sondu s mogučnošću podešavanja. | komplet | 1 |  | 0
1.3.6.4 | Nabava, doprema i ugradnja potopnog mješača. Oprema sljedećih karakteristika: - Pogon: trofazni asinkroni motor - Mehanička zaštita: IP 68 / DIN VDE 0470 - Napon/frekvencija: 400V 50Hz - Brzina vrtnje: 1430 1/min - Pokretanje: D.O.L. - Elektromotor P2=0.59 kW - Potisak prema snazi: 0.123 - Aksijalna sila oslonca: 95 N - Nadzor motora: nadzor temperature namotaja, nadzor vlage u motorskom prostoru - isporuka odgovarajućeg releja za nadzor u sklopu mješača - Kabel: Gumeni-oklopljeni kabel sa energetskim i signalnim žilama - Dužina kabela: 10 m - Ležajevi: bez održavanja, životna dob > 100.000 h - Kućište: direktno montirano na motor, sa uljnim spremnikom - Materijal kućišta: JL 1040 (GG-25) - Mješajući element: propeler promjera 200mm, samočišteća lopatica (min. 2) - Maksimalna temperatura tekućine: 40 °C - Komplet s vodilicom iz INOX-a duljine ca. 4020 mm, gornji i donji držač vodilice i lanca iz INOX-a, klizač, lanac za podizanje do 6 m i sva ostala vijčana oprema za učvršćenje mješača | kpl | 1 |  | 0
1.3.6.5 | Nabava, doprema i ugradnja elektromagnetskog mjerača protoka za otpadnu vodu: DN80 PN10 unutar suhog dijela crpne stanice. Tehničkih karaktersitika: • Unutrašnji dio mjerača, koji je u dodiru s mjernim medijem • Kompaktna izvedba • stupanj zaštite IP67sa mikroprocerskom samokontrolom ispravnosti rada, • prirubnice od čelika ST 37.2, sa protukorozivnom zaštitom Zn/Al prema DIN (2501) BS4504,• 3 izlaza i to strujni zlaz 0/4…20 mA HART protocol, impulsni /frekventni “open collector izlaz, statusni izlaz (kvar, smjer protoka, prazna cijev), • 1 ulaz i to statusni ulaz 3 - 30VDC za vajnsko nuliranje mjerila ili stavljanje na stop, potpuno programibilan bez dodatnog alata, • 4 elektrode iz nehrđajućeg čelika 2 mjerne, 1 uzemljenje i 1 za dojavu prazne cijevi, • mogućnost rezanja malih protoka (Low Flow cut off), • svi ulazi i izlazi galvanski odvojeni, • mjerna točnost 0,2%, • mjerni opseg 1:1000, • napajanje 85-260V, 50/60 Hz • dvoredni displej sa tipkama za programiranje. • dozvoljena temp. medija -20 do 80°C Mjerač odvojenog tipa s originalnim kabelima izoliranim od utjecaja smetnji između mjerača na cjevovodu i elektronike u duljini od 10m. Elektronika se postavlja u glavnom razdjelnom ormaru. | kpl | 1 |  | 0
1.3.6.6 | Nabava, doprema i ugradnja mobilne, vertikalne, jednostupanjske potopne crpke od nehrđajućeg čelika s vertikalnim tlačnim priključkom i integriranim potopnim 1-faznim zatvorenim motorom izolacijske klase F sa zaštitom od pregrijavanja. Crpka je opremljena usisnim cjedilom i ručkom za nošenje, a isporučuje se s 10 m električnog kabela i vertikalnim prekidačem razine za automatsko pokretanje i zaustavljanje. Impeler je poluotvoreni impeler za slobodan prolaz čestica od 10 mm.Crpka ima dvostruku brtvu vratila koja se sastoji od dvije priljubne brtve sa mazivom između njih. Crpka ima vanjski omotač koji osigurava neprekidno hlađenje motora crpljenom tekućinom. Rotorska osovina smještena je na dva grafitna ležaja kojima nije potrebno održavanje i koji se hlade tekućinom koja se crpi. Motor je napunjen netoksičnom tekućinom za motore. Tehničke karakteristike: - Max. protok 1.0 l/s - Visina max. A-4.4.5 m - Maksimalna veličina čestica: 10 mm - Kućište i impler crpke AISI 304 - Izlaz crpke Rp 1 1/4 - Dizana tekućina Bilo koja njutonska tekućina - Raspon temperature tekućine 0 .. 50 °C - Ulazna snaga - P1 480 W - Frekvencija glavne mreže 50 Hz - Nazivni napon 1 x 220-230 V - Klasa zaštite (IEC 34-5) IP68 - Klasa izolacije (IEC 85) F - Zašt motora KONTAKT - Termička zaštita interni - Duljina kabela 10 m - Tip kabelskog utikača SCHUKO - Prekidač razine plovna sklopka | kpl | 1 |  | 0
1.3.6.7 | Nabava, doprema i ugradnja osjetnika tlaka za vizualnu kontrolu tlaka vode u tlačnom cjevovodu, komplet s kuglastom slavinom DN15 (Ø½“). Tehnički opis i karakteristike: Procesni tlak tlači metalnu procesnu membranu punjenu uljem koja prenosi tlak do wheatstoneovog otpornog mosta (tehnologija poluvodiča).Promjena napona direktno je povezana s promjenom tlaka. - Izlazni signal - 4...20 mA (s dvije žice); 0...10 V (s tri žice) - Raspon signala - 4 do 20 mA 3,8...20,5 mA - Opterećenje - 4 do 20 mA RLmaks ≤ (UB – 6,5 V) / 22 mA 1) - Radni otpor (za uređaje od 0 do 10 V) Radni otpor mora biti ≥5 [kΩ] - Signal nakon alarma - 4 do 20 mA maks. alarm >21 mA - Dinamično ponašanje Vremenska konstanta (T90) 15 ms - RLmaks: maksimalni radni otpor; UB: napon napajanja - Napon napajanja 4...20 mA izlaz: 10...30 V DC; 0...10 V izlaz: 12...30 V DC - Potrošak struje s dvije žice: ≤26 mA; s tri žice: <12 mA - Stupanj zaštite Kućište IP65 NEMA vrste 4X - Utjecaj napajanja ≤0,005 % za URL/1 V - Zaostala valovitost ±5 % - Karakteristike performansi - Referentna točnost ±0,5 %" - Toplinska promjena nultog izlaza i mjerni raspon izlaza <1 bar: <1 % ≥1 bar: <0,8 % - Dugoročna stabilnost 1 godina: ±0,2 %; 5 godina: ±0,4 % - Vrijeme uklopa ≤2 s - Okruženje - Raspon temperature okoline -40 do +70 °C - Raspon temperature za skladištenje –40 do +85 °C
| - Klimatska klasa Klasa 3K5 - Elektromagnetska kompatibilnost – Emitiranje smetnji sukladno standardu EN 61326 ili jednakovrijedno, oprema B - Otpornost na smetnje sukladno standardu EN 61326 ili jednakovrijedno, dodatak A (industrijski sektor) - Prema preporuci NAMUR EMC (NE21) - Raspon procesne temperature -25 do +85 °C - TSE certifikat za prikladnost za sve sastavne dijelove uređaja u doticaju s procesom - Procesna izolacijska membrana AISI 316L DIN/EN materijal 1.4435 - Materijali koji nisu doticaju s procesom Kućište: od nehrđajućeg čelika 316L - Ulje za nadolijevanje: sintetičko ulje NSF-H1 sukladno FDA 21 CFR 178.3570 - Materijali u doticaju s procesom - Procesni priključci: 316L metalna procesna izolacijska membrana: AISI 316L | kpl | 1 |  | 0
1.3.6.8 | Nabava, doprema i ugradnja postolja za konzolnu dizalicu za podizanje i čišćenje crpki. Postolje se ugrađuje neposredno pored okna s crpkama, tako da se prostornim rasporedom omogući radnicima da prijenosnom dizalicom mogu nesmetano podignuti svaku crpku s okna. Učvršćenje izvesti INOX AISI 304 vijcima ili navojnim šipkama preko pokrovne ploče. Dimenzije postolja za dizalicu u inox AISI 304 izvedbi visine 30cm i unutarnjeg promjera Ø140.5 mm. Točne dimenzije potrebne za izradu postolja potrebno je izmjeriti kod dzalice koja se korisiti za podizanje pumpi od Naručitelja NAPOMENA: Za montažu postolja potrebno je uz crpnu stanicu izvesti odgovarajući AB temelj sukladno uputama proizvođača dizalice. Ovaj temelj je predmet građevinskog projekta i troškovnika. | kom | 1 |  | 0
1.3.6.9 | Nabava, doprema i ugradnja sitnog pomoćnog i montažnog materijala i pribora (elektrode za zavarivanje, brtve, INOX vijci i matice, tiplovi, obujmice, tuljci za izolaciju vijaka i matica kod spajanja fazona iz različitih metalnih materijala i ostala standardna roba potrebna za ugradbu). | komplet | 1 |  | 0
1.3.6.10 | Tlačna proba kompletne instalacije crpne stanice tlakom 3.0 bar u trajanju od 4 sata. | komplet | 1 |  | 0
1.3.6.11 | Puštanje crpne stanice u pogon u nazočnosti isporučitelja opreme ili ovlaštenog servisera, podešavanje automatike i ostale potrebne radnje do pune funkcionalnosti crpne stanice. | komplet | 1 |  | 0
1.3.6.12 | Izrada radioničkih nacrta potrebnih pozicija u skladu s tehnologijom izvođača. | kpl | 1 |  | 0
1.3.6.13 | Izrada detaljnih uputa za rad i održavanje postrojenja s tehnološkom shemom te izrada natpisnih pločica. | kpl | 1 |  | 0
1.3.6.14 | Odvoz kompletnog otpadnog materijala na deponiju udaljenosti do 10 km. | kpl | 1 |  | 0
1.3.6.15 | Transport materijala, alata i opreme na gradilište, te povrat materijala i alata s gradilišta. | kpl | 1 |  | 0
1.3.6.16 | Ishodovanje potrebne atestne dokumentacije od ovlaštene tvrtke. | kpl | 1 |  | 0
1.3.6.17 | Prateći građevinski radovi uz strojarske radove, a koji uključuju: bušenje rupa za prolaz instalacija, usijecanje instalacijskih koridora u zid i pod objekta, zatvaranje i obrada oštećenih građevinskih elemenata i sl. Stavka uključuje i sve ostale potrebne materijale i radnje do povrata građevinske konstrukcije u prethodno stanje. | kpl | 1 |  | 0
1.3.7 | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
1.3.7.1 | Montaža podne ploče precrpne stanice na betonsku podlogu. Masa betonske ploče iznosi 10,2 t. | komplet | 1 |  | 0
1.3.7.2 | Izrada asfaltnog zastora prilaza crpne stanice na zbijenu šljunčanu podlogu. Stavka uključuje i nabavu, dobavu i ugradnju betonskih rubnjaka 8/10/100 od ograde precrpne stanice do priključka na javnu prometnicu sa zaljevanjem spojnica cementnim mortom i njegom betona, te izradom podloge rubnjaka od betona C 12/15. U cijenu uključiti špricanje emulzijom, te nabavu, dopremu i ugradnju:
1.3.7.2.1 | nosivi sloj u debljini 6 cm sa asfaltom AC 16, surf 50/70 | m2 | 28 |  | 0
1.3.7.3 | Uređenje zelenih površina oko parcele precrpne stanice. Isto izvesti izvedbom zemljanog nasipa materijalom iz iskopa, ugradnjom kvalitetnog humusnog tla po uređenim površinama, te zatravljivanjem. | m2 | 30 |  | 0
1.3.7.4 | Nabava, doprema i montaža panel ograde oko objekta precrpne stanice, visine 2,20 m, sa uključenim plastificiranim stupovima fiksiranim na betonskim trakastim temeljima uključujući armaturu prema statičkom proračunu koji odobrava investitor od betona C 16/20 te uključenim ulaznim dvokrilnim vratima ukupne širine 2,5 m. Paneli ograde su od pocinčanog i plastificiranog pletiva debljine 5mm, a pocinčani i plastificirani su i stupni nosači. Ograda je u zelenoj boji. Ulazna vrata su opremljena cilindričnom bravom prema uzorku univerzalnog ključa koji na zahtjev dobavlja investitor. U cijenu obuhvaćeni svi potrebni radovi. | m´ | 16 |  | 0
1.3.7.5 | Uređenje okoliša unutar ograde crpne stanice izvoditi s betonskom ispunom debljine 15 cm između trakastog temelja crpne stanice i tijela stanice. Između tijela stanice i betonske ispune izraditi dilataciju. U stavku uračunati sve potrebne količine betona C 16/20 sa svim potrebnim pomoćnim radovima i materijalom (iskop, šljunak, armaturna mreža ) . | m2 | 7.2 |  | 0
1.3.7.6 | Izrada temelja za samostojeći ormar za PLC opremu betonom C25/30 dimenzija 2,0x0,5x0,52 m i temelja za prijenusnu dizalicu dimenzija 0,65 x 0,65 x 1,25 m | m3 | 1.05 |  | 0
1.4 | ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
1.4.1 | Razdjelnici |  |  |  | 0
1.4.1.1 | Troškovi elektroenergetskog priključka prema važećem cjeniku HEP ODS Elektra Čakovec: - priključna snaga 11,04kW trofazno. Troškovi ponude o priključenju za izvođenje jednostavnog priključka prema uvjetima enektroenergetske suglasnosti HEP-a. Iskop, polaganje i spajanja napojnog kabela (glavnog voda) ovisno o lokaciji između SPMO - RO razdjelnika . U cijenu uključiti iskop i zatrpavanje rova potrebnog za polaganje kabela glavnog voda. Sve u skladu s HEP ODS Elektra Čakovec. | komplet | 1 |  | 0
1.4.1.2 | Dobava, montaža, spajanje i puštanje u rad do pune funkcionalnosti, izrada shema i označavanje opreme razdjelnika crpne stanice izvedenog kao poliesterski ormar na postolju od istog materijala kao razdjelnik min. visine 0,20 m. Razdjelnik treba opremiti prema tropolnoj shemi, vodiče i opremu označiti trajnim jasno vidljivim oznakama usklađenima sa shemama izvedenog stanja.
1.4.1.2.1 | Razdjelnik minimalnih dim. V = 1250 * Š = 1130 * D = 420 mm s vanjskim i unutarnjim vratima H/W = 1250x500 za montažu upravljačke i telemetrijske nadzorne opreme, komplet s postoljem od istog materijala kao razdjelnik min. visine 0,20 m, bravicom (uzorak ključa dostavlja investitor). Širina i visina razdjelnika može biti promjenjiva, ali uzeti u obzir da sva oprema stane u razdjelnik i predvidjeti minimalno 10% slobodnog prostora za eventualne nadogradnje. Razdjelnik opremljen s konačnim dnom i uvodnicama za prolaz kabela. | kom | 1 |  | 0
1.4.1.2.2 | katodni odvodnik prenapona PZH II V3+1/240 M, | kom | 1 |  | 0
1.4.1.2.3 | U razdjelniku ostaviti mjesto za ugradnju limitatora prema EES. Dobavu i ugradnju obavlja HEP ODS Čakovec
1.4.1.2.4 | Preklopna glavna sklopka s nultim položajem 1-0-2 25A četveropolna | kom | 1 |  | 0
1.4.1.2.5 | relej za nadzor trofaznog napona, | kom | 1 |  | 0
1.4.1.2.6 | zaštitna str. sklopka FID 40 / 0,3A; 4p s blokom za automatski uklop nakon ispada (programibilni elektromotorni pogon za uzastopni uklop) | kom | 1 |  | 0
1.4.1.2.7 | Zaštitna str. sklopka FID 40 / 0,03A; 4p , servisna utičnica i drenažna crpka | kom | 1 |  | 0
1.4.1.2.8 | signalne svjetiljke 230V; 2mA; L16 | kom | 6 |  | 0
1.4.1.2.9 | utičnica 16A; 230 V, REG-SD | kom | 2 |  | 0
1.4.1.2.10 | preklopna sklopka s nultim položajem 20A/1-0-2/3P/V | kom | 2 |  | 0
1.4.1.2.11 | brojač sati rada pumpe | kom | 2 |  | 0
1.4.1.2.12 | Ampermetar 0-10 A; analogni model za montažu na unutarnja vrata, direkno mjerenje | kom | 2 |  | 0
1.4.1.2.13 | Nadzorni relej crpke. Nadzorni relej ima slijedeće karakteristike: • Kontrolira temperaturu namotaja motora pumpe • detekcija vode u ulju uljne komore • vlaga u statoru crpke • detekcija otpora izolacije • zaustavljanje crpke u slučaju alarma •MODbus komunikacija (RS-485) • signalizacija servisa | kom | 2 |  | 0
1.4.1.2.14 | Kontrolna jedinica s ugrađenom karticom GSM/GPRS 3G/4G, vanjskom antenom i UPS baterijom min. 12Ah: Grafički ekran u boji, minimalne dijagonale 5", za odabir i namještanje parametra, prikaz trenutnog stanja sustava, crpki, mješača i mjernih senzora. Sadržava minimalno slijedeće: • 3 digitalna i 3 analogna ulaza, upravljanje radom 2 – 6 motora (crpki). • 2 digitalna relejna izlaza, 240 VAC, 2 A • Ethernet (VNC),GSM/GPRS, Modbus RTU, GPRS Modbus TCP, SMS dojava alarmnih stanja • Spoj na komunikacijske kartice • Klasa zaštite IP54 ili više • automatska izmjena rada crpki prema broju radnih sati, • odgoda pokretanja/zaustavljanja, dnevno pražnjenje, drenaža pjene, podesivi automatski pokusni rad, ograničenje maksimalnog broja crpki u radu, kalkulacija protoka crpke i sustava, spremanje mjerenih podataka • povijest alarma, i mjernih parametara, promjena smjera okretanja u slučaju začepljenja crpke | kom | 1 |  | 0
1.4.1.2.15 | Modul za kontrolnu jedinicu • minimalno 2 analogna ulaza za spoj senzora (0-20/4-20 mA) ili (0-10 V) • minimalno 9 digitalnih ulaza • minimalno 7 digitalnih izlaza, 240 VAC, 2 A • minimalno 2 PTC ulaza | kom | 2 |  | 0
1.4.1.2.16 | Komunikacijski modul za prijenos podataka između daljinskog nadzorno upravljačkog sustava (SCADA), ethernet mreže, lokalnog upravljanja i ostalih komponenti unutar razdjelnika Podržava protokole za komunikaciju i spajanje na nadzorno upravljački sustav PROFINET IO, Modbus TCP, GRM IP i BACnet IP, OPC UA Napajanje 24-240 VAC/VDC. | kom | 1 |  | 0
1.4.1.2.17 | Dobava, montaža, programiranje i puštanje u rad do pune funkcionalnosti industrijski usmjernik (ruter) WAN/LAN/USB, s ugrađenim 2G/3G/4G modemom GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSUPA za komunikaciju s vanjskom antenom koja se spaja na SMA ženski konektor, montaža na DIN šinu, Ethernet 10/100Mb , napajanje 12-24VDC, temperaturno područje rada od -25°C do +70°C, IP filtriranje, DHCP,NAT, VPN IPSec s ESP protokolom. Dobava i montaža vanjske antene na ormar, antena GSM/3G/4G s kabelom i SMA muškim konektorom, mora podržavati 2G/GSM/GPRS/3G/UMTS/LTE/4G frekvencije od 800 do 2600MHz, dobit antene 2,5dBi ili više | kom | 1 |  | 0
1.4.1.2.18 | aut. osigurač B karakteristika 1P, 6 A | kom | 2 |  | 0
1.4.1.2.19 | aut. osigurač C karakteristika 1P, 16 A | kom | 2 |  | 0
1.4.1.2.20 | aut. osigurač B karakteristika 1P, 10 A | kom | 5 |  | 0
1.4.1.2.21 | aut. osigurač B karakteristika 1P, 16 A | kom | 1 |  | 0
1.4.1.2.22 | aut. osigurač C karakteristika 3P, 6 A | kom | 1 |  | 0
1.4.1.2.23 | aut. osigurač C karakteristika 3P,10 A | kom | 4 |  | 0
1.4.1.2.24 | aut. osigurač D karakteristika 3P, 6 A | kom | 2 |  | 0
1.4.1.2.25 | Frekvencijski pretvarač, dimenzioniran prema nazivnoj snazi i nazivnoj struji isporučene crpke s dopuštenom rezervom u slučaju proširenja postrojenja ili ugradnje nove crpke, sa slijedećim karakteristikama. - ulazni napon : 3 x 380/440 V, 50 Hz (T4), kućište i zaštita : IP 20 (E20), LAKIRANE KARTICE, RSO filtar EN 55011, A2 (H2) - grafički upravljački panel: LCP 12, (G) - filtar viših harmonika prema mreži: ugrađene DC prigušnice - relejni kontakt za rad i kontakt za grešku - priključak za termistor elektromotora - min. 2 digitalna ulaza/izlaza - min. 2 analogni strujni ulaz 4 - 20 mA, - min. 1 analogni strujni izlaz za prikaz struje, frekvencije, itd. - RS-485, RTU Modbus protokol - funkcija spavanja za uštedu energije - detekcija rada na suho crpke - kaskadna regulacija crpki - USB priključak za unos i spremanje programa i postavki - maksimalna radna temperatura: 55 °C - predvidjeti prostor za hlađenje oko pretvarača sukladno specifikaciji proizvođača pretvarača | kom | 2 |  | 0
1.4.1.2.26 | Pomoćni relej 24V | kom | 4 |  | 0
1.4.1.2.27 | Pomoćni relej 230V | kom | 9 |  | 0
1.4.1.2.28 | Transformator 230/24 V 100 VA | kom | 1 |  | 0
1.4.1.2.29 | Transformator 400/230VAC 100VA | kom | 1 |  | 0
1.4.1.2.30 | Ispravljač izvor napanja 24VDC do 5A sa UPS funkcijom, ograničenjem struje punjenja, detekcijom stanja baterija predviđen za punjenje baterija 2x12V/12 Ah | kom | 1 |  | 0
1.4.1.2.31 | Strujni transformatori i pretvarači 10A/4-20 mA za daljinski prijenos mjerenja struje crpki, | kom | 2 |  | 0
1.4.1.2.32 | Utičnica ugr 32 A – 5P, 250/415 V, IP 67, montiran na vrata, za spoj rezervnog agregatskog napajanja | kom | 1 |  | 0
1.4.1.2.33 | svjetiljka fluo vodotjesna 1*18 W, s prekidačem | kom | 1 |  | 0
1.4.1.2.34 | grijač za ormar s termostatom za uključivanje grijača | kom | 1 |  | 0
1.4.1.2.35 | ventilator za ormar s termostatom za uključivanje ventilatora | kom | 1 |  | 0
1.4.1.2.36 | Dobava, ugradnja i ožičenje niže navedenog zaštitnog, rasklopnog i signalnog materijala u polje razvodnog ormara crpne stanice. Materijal za potopni mješač: - Tropolni automatski osigurač C6A … kom. 1 - Jednopolni automatski osigurač B6A ……kom. 2 - Sklopnik do 4KW s bimetalom i automatskim uklopom nakon hlađenja,odabrana struja komponente dimenzionirana prema struji mješača na način da se može podesiti maksimalna struja bimetalne zaštite barem 30% veća od nazivne struje mješača ... kom. 1 - Vremenski relej, kašnjenje uklopa/isklopa podesiv do 30s…….. kom.1 - Termistorski (PTC) zaštitni relej ... kom. 1 - Zaštitni relej mješača .. kom. 1 - Grebenasta preklopka R-0-A, 10A 2p.... kom. 1 - Tipkalo za uklop ……… kom. 1 - Tipkalo za isklop.... kom. 1 - Pomoćni rele 230V 50Hz sa 4 NO/NC... kom. 3 - Brojač sati rada ……..……… kom. 1 - Signalna svjetiljka LED crvena ….……. kom. 1 - Signalna svjetiljka LED zelena…….……. kom. 1 - Ožičenje signala prema PLC-u ………….. kpl. 1 | komplet | 1 |  | 0
1.4.1.2.37 | Sitni spojni i montažni materijal, sabirnice, PF žica, VS stezaljke i dr. | kom | 1 |  | 0
1.4.1.2.38 | Električno spajanje automatike, strojarske opreme i puštanje u rad. Izvorni kod programa i sve potrebne licence i programe za upravljanje i održavanje stanice predati investitoru nakon puštanja u rad. | kom | 1 |  | 0
1.4.1.2.39 | Povezivanje crpne stanice u postojeći nadzorno upravljački sustav (NUS) sa svim signalima i komandama identično postojećem sustavu. Radovi obuhvaćaju: -grafičku obradu nadzornog sustava -povezivanje i konfiguracija komunikacijskih protokola -izrada sustava alarmiranja -izrada upravljanja crpkama stanice -konfiguracija automatskih izvješća, testiranje sustava i puštanje u rad | komplet | 1 |  | 0
1.4.2 | Elektroinstalacija |  |  |  | 0
1.4.2.1 | Iskop i zatrpavanje rova 0,30*0,8 m | m | 2 |  | 0
1.4.2.2 | Dobava i polaganje cijevi na žbuku ili u zemljani rov.
1.4.2.2.1 | plastična cijev Ø 20 mm | m | 18 |  | 0
1.4.2.2.2 | plastična cijev Ø 50 mm | m | 12 |  | 0
1.4.2.2.3 | plastična cijev Ø 100 mm | m | 4 |  | 0
1.4.2.2.4 | koljeno 900 za pl. cijev Ø 100 mm | kom | 2 |  | 0
1.4.2.3 | Dobava, montaža i spajanje nivo sklopke za indikaciju vodostaja u crpnoj stanici, komplet s opremom za pričvršćenje (sidrenje) i kablovskom vezom do el. ormara, duljine do 10 metara. Izvedba u obliku plivajuće plastične vodotijesne kruškolike kutije s ugrađenom mikrosklopkom NAPOMENA: Potrebno je postaviti sklopke na sljedeće položaje: zaštita rada na suho, alarm visoki nivo (2 kom.) Potrebno je privezati kabele od nivo sklopki PVC vezicama za INOX lanac i sidriti lanac s utegom na dnu stanice. Također prostorno odabrati poziciju unutar stanice koja ne smeta radu mješača | kom | 2 |  | 0
1.4.2.4 | Dobava i polaganje kabla
1.4.2.4.1 | PP00Y 5*10 mm2 | m | 10 |  | 0
1.4.2.4.2 | Uvlačenje kablova u cijevi. (kablovi se isporučuju sa opremom, crpkama i plovcima ) | m | 80 |  | 0
1.4.2.5 | Nakon uvlačenja vodova u cijevi, šupljine između spojnica i kablova (u razdjelniku ) zabrtviti silikonskim kitom da se spriječi ulazak agresivnih isparavanja iz šahta u razdjelnik. Masa za brtvljenje ne smije ući u cijev kroz koju su provučeni kabeli od pumpi i nivo sklopki, kako bi se u slučaju potrebe kabeli mogli izvuči van. Kabel od sonde hidrostatskog mjerača provući kroz posebnu cijev kroz koju se ne provlače energetski kabeli od crpki. | kom | 2 |  | 0
1.4.2.6 | Dobava, montaža i spajanje te pogonsko priključenje rasvjetnih tijela untar suhog djela stanice, uključujući izvore i ostalo do pune funkcionalnosti. Stropna vodotjesna LED armatura 20W, IP66, PP00-Y 3x1,5mm2 - 10m, sitni materijal i pribor | komplet | 1 |  | 0
1.4.3. | Uzemljenje i izjednačenje potencijala |  |  |  | 0
1.4.3.1 | Izvedba temeljnog uzemljivača dobavom i polaganjem vodiča od plosnatog nehrđajućeg čelika Rf*H4 P 30 *3,54 mm u beton prilikom betoniranja temeljne ploče crpne stanice | m | 50 |  | 0
1.4.3.2 | Dobava i montaža križne spojnice od nehrđajućeg čelika namijenjene za izvedbu spoja između plosnatih vodiča širine do 42 mm. | kom | 10 |  | 0
1.4.3.3 | Izvedba spoja vodiča od plosnatog nehrđajućeg čelika Rf*H4 P 30 *3,54 mm na metalne mase šahtova i poklopaca šahtova, metalnih dijelova konstrukcije objekta, ograde i dr. pomoću 2 vijka M 8 mm i opružnih podložnih pločica. Vijci i podložne pločice moraju biti od nehrđajućeg čelika. | kom | 10 |  | 0
1.4.3.4 | Dobava i montaža spojnice za izvedbu spoja između temeljnog uzemljivača i armature temelja. | kom | 8 |  | 0
1.4.3.5 | Izvedba fleksibilnog premoštenja između okvira i poklopca šahta presjeka 50 mm ² . | kom | 2 |  | 0
1.4.3.6 | Izvedba izjednačenja potencijala metalnih masa u šahtu crpne stanice vodičem od plosnatog nehrđajućeg čelika Rf*H4 P 30 *3,54 mm. | kom | 8 |  | 0
1.4.3.7 | Iskop i zatrpavanje rova 0,30*0,8 m | m | 6 |  | 0
1.4.3.8 | Dobava i polaganje vodiča od plosnatog nehrđajućeg čelika Rf*H4 P 30 *3,54 mm u iskopani rov. | m | 12 |  | 0
1.4.4. | Mjerenje i ispitivanje |  |  |  | 0
1.4.4.1 | Mjerenje neprekinutosti zaštitnog vodiča i izdavanje protokola | komplet | 1 |  | 0
1.4.4.2 | Mjerenje otpora izolacije vodiča i izdavanje protokola. | komplet | 1 |  | 0
1.4.4.3 | Mjerenje i ispitivanje funkcionalnosti zaštite od previsokog napona dodira te izdavanje protokola. | komplet | 1 |  | 0
1.4.4.4 | Ispitivanje priključnog mjesta na ispravnost i funkcioniranje prema shemi. | komplet | 1 |  | 0
1.4.4.5 | Provjera ispravnosti izjednačenja potencijala, mjerenje otpora uzemljenja, te izrada protokola izvršenom strane ovlaštene organizacije i predaja istog investitoru. | komplet | 1 |  | 0