## Naslovnica
Naziv ponuditelja:
Adresa :
OIB:
IBAN:
Telefon / fax:
E - mail :
| Naručitelj: | Međimurske vode d.o.o.
Matice hrvatske 10
40 000 Čakovec
OBRAZAC 2 TROŠKOVNIK
REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG VODOVODA PRIBISLAVEC-ŠTEFANEC
Sve moguće nejasnoće u opisu stavki troškovnika, ponuditelj je obavezan riješiti prije početka radova (u fazi izrade ponude) s ovlaštenim predstavnikom investitora. Naknadno pozivanje na nejasnoće u troškovniku neće biti priznato niti uvaženo kao razlog za promjenu cijena ili rokova ili bilo koje druge ustupke u uvjetima.
Ukoliko opis radova u troškovniku nije dovoljno opširan i ne opisuje sve pripremno-završne radove, pomoćne radove i sve ostale radne operacije, koje je potrebno izvesti da se dobije konačni proizvod, svi ti radovi moraju biti ukalkulirani u jedinične cijene sukladno pravilima struke. Ponuditelj je obavezan u fazi izrade ponude proučiti projektnu dokumentaciju, pregledati lokaciju budućeg gradilišta, upoznati se s mogućnošću organizacije gradilišta, korištenja privremenih objekata i priključaka vode i električne energije za potrebe gradilišta.

## Troškovnik
Stavka | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jed. cijena | Ugovoreno
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (+ PDV) |  |  |  | 0
1 | VODOVODNA MREŽA |  |  |  | 0
1.1 | Pripremni radovi |  |  |  | 0
1.1.1 | Geodetsko iskolčenje trase svih objekata i cjevovoda. Rad obuhvaća sve radove na obilježavanju i lociranju trase planiranih radova s upisivanjem oznaka i osiguranja te izradu Elaborata iskolčenja. Radovi po ovoj stavci moraju biti obavljeni od strane ovlaštenog inženjera geodezije. Uključiti i postavljanje visinskih točaka repera (s održavanjem i kontrolom istih tijekom kompletnog trajanja izvođenja radova) za kontrolu visina tijekom građenja. Elaboratima iskolčenja je potrebno obuhvatiti kompletan prikaz svih točaka. | m' | 2332.86 |  | 0
1.1.2 | Detekcija i iskolčenje postojećih podzemnih instalacija u zoni križanja i paralelnog vođenja s vodovodom te ručni iskop i zatrpavanje materijala C kategorije (probni iskop vel. 0,4 x 1,0 x 1,2 m) za točno utvrđivanje položaja postojećih podzemnih instalacija. Napomena: Točan broj otkopa (šliceva) i količina iskopa odredit će se prema potrebi na licu mjesta u dogovoru sa vlasnikom instalacija i Nadzornim inženjerom. | kom | 45 |  | 0
1.1.3 | Privremena regulacija prometa, postavljanje prometnih znakova i signalizacije za vrijeme izvođenja radova na vodovodu u blizini prometnica, pješačkih i biciklističkih staza. Stavkom je obuhvaćeno i uklanjanje znakova po završetku radova. U cijenu također uključiti izradu elaborata regulacije prometa, ishođenje potrebnih suglasnosti i dozvola od nadležnih institucija, kao i sve troškove vezane uz ishođenje potrebnih sugasnosti, dozvola i odobrenja. | kpl | 1 |  | 0
1.1.4 | Strojno čišćenje grmlja i niskog raslinja sa trase vodovoda u pojasu izvođenja širine 4,0 m sa spaljivanjem te odvozom otpada na deponiju prema Zakonu o otpadu. Napomena: Točna lokacija i količina grmlja i raslinja koje se uklanja odredit će se prema potrebi na licu mjesta u dogovoru s Nadzornim inženjerom. | m2 | 250 |  | 0
1.1.5 | Strojno rezanje i razbijanje asfalta na mjestima gdje se cjevovod polaže u prometnice te na mjestima prijelaza cjevovoda ispod prometnice, kolnih i pješačkih ulaza. U cijenu uključiti zbrinjavanje u skladu sa Zakonom o otpadu. Obračun po m2 trase. | m2 | 1250 |  | 0
1.1.6 | Strojno rezanje i razbijanje betona na mjestima prijelaza cjevovoda ispod prometnice, kolnih i pješačkih ulaza. U cijenu uključiti zbrinjavanje u skladu sa Zakonom o otpadu. Obračun po m2. | m2 | 75 |  | 0
1.1.7 | Uklanjanje betonskih rubnjaka na mjestima prijelaza vodovoda. Betonske rubnjake pažljivo izvaditi te deponirati na primjereno mjesto , jer će ih se ponovo položiti na istoj lokaciji po završetku zatrpavanja vodovoda. Obračun po m1. | m' | 50 |  | 0
1.1.8 | Uklanjanje betonskih opločnjaka na mjestu prijelaza vodovoda ispod kolnih ulaza. Betonske opločnjake pažljivo skinuti te deponirati na primjereno mjesto, jer će se ponovno polagati na istoj lokaciji po završetku zatrpavanja vodovoda. Obračun po m2. | m2 | 150 |  | 0
1.1.9 | Uklanjanje betonskih opločnjaka na mjestu prijelaza vodovoda ispod kolnih ulaza. U cijenu uključiti odvoz uklonjenih betonskih opločnjaka na stalnu deponiju te zbrinjavanje prema Zakonu o otpadu. Obračun po m2. | m2 | 75 |  | 0
1.2 | Zemljani radovi |  |  |  | 0
1.2.1 | Iskop rova u zemlji C ktg. s odlaganjem materijala min. 1,00 m od ruba rova - za polaganje cijevi i proširenje rova na mjestima izvedbe Z.O. i hidranata ugradbenih garnitura. U cijenu stavke uključeno je razupiranje rova i eventualno crpljenje vode iz rova (rad crpki, sav potreban pribor i oprema te sve potrebne pomoćne radnje). Potrebna širina rovaodređena je prema normi HR EN 1610 ili jednakovrijedno, širina rova iznosi 1,00 ovisno o dubini iskopa. Širina rova uključuje i debljinu oplate. Dimenzije oplatnih ploča, razupora i vodilica ovise o tehnologiji izvođenja radova. Napomena: Iskop i zatrpavanje obračunati od (do) kote postojećeg terena.
1.2.1.1 | s utovarom i odvozom na stalnu deponiju po izboru izvoditelja | m3 | 4190 |  | 0
1.2.1.2 | s odlaganjem materijala na min. udaljenost 1,0 m od ruba rova. | m3 | 520 |  | 0
1.2.2 | Ručno planiranje dna rova na projektirane kote s točnošću ± 2 cm. | m2 | 2449.5 |  | 0
1.2.3 | Nabava, doprema i ugradnja pijeska za izvedbu posteljice debljine 10 cm ispod cijevi. | m3 | 245 |  | 0
1.2.4 | Nabava, doprema i ugradnja pijeska za zatrpavanje do visine 15 cm iznad tjemena cijevi. | m3 | 367.5 |  | 0
1.2.5 | Zatrpavanje rova i Z.O. materijalom iz iskopa do kote postojećeg terena uz zbijanje u slojevima. | m3 | 442 |  | 0
1.2.6 | Nabava, doprema i ugradnja šljunka za zatrpavanje rova uz zbijanje na dijelu vodovoda u cestovnom zemljištu, ispod ulica, šljunčanog puta, pješačkih staza i kolnih ulaza, uključujući tamponski sloj ispod asfaltiranih površina. Napomena: zatrpavanje izvesti šljunkom adekvatne granulacije prema OTU-om, te postići potrebnu zbijenost prema zahtjevuvlasnika ceste. Zbijenost mora biti dokazana mjerenjima od strane ovlaštenog trgovačkog drštva. | m3 | 3654 |  | 0
1.2.7 | Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa na stalnu deponiju. | m3 | 4266.5 |  | 0
1.2.8 | Produbljenje rova i ugradnja zamjenskog materijala na dijelu trase projektiranog vodovoda gdje je tlo slabe nosivosti. Zamjenski materijal (batuda) se postavlja u sloju debljine 50 cm na prethodno položeni geoteksil. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal (batuda i geotekstil), pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke te eventualno crpljenje vode. | m3 | 150 |  | 0
1.2.9 | Izvedba kamenog nabačaja od lomljenog kamena debljine 30-50cm, na podlozi od šljunka debljine 10cm, s učvršćenjem kamenog materijala betonom, u svemu prema detalju prelaska vodotoka. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal (batuda, šljunak i sl.), pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke te eventualno crpljenje vode. | m2 | 45 |  | 0
1.3 | Tesarski radovi |  |  |  | 0
1.3.1 | Izrada, postava i skidanje dvostrane oplate stijenki muljnog ispusta na pokosu vodotoka. | m2 | 5.5 |  | 0
1.3.2 | Izrada, postava i skidanje oplate za zidove i ploče zasunskih okana. | m2 | 158 |  | 0
1.3.3 | Nabava, doprema, montaža, demontaža i čišćenje drvene oplate ukrućenja na horizontalnim lomovima, podlošcima ispod fazonskih komada u Z.O. te okvirima oko zasunske kape. | m2 | 11.5 |  | 0
1.4 | Betonski i armirački radovi |  |  |  | 0
1.4.1 | Nabava, doprema i ugradnja betona C 30,37 s dodatkom aditiva za vodonepropusnost (VDP 2) za izvedbu muljnog ispusta na pokosu vodotoka. | m3 | 1.5 |  | 0
1.4.2 | Nabava, doprema i ugradnja betona C 30,37 s dodatkom aditiva za vodonepropusnost (VDP 2) za izvedbu zidova i ploča zasunskih okana deblj. 20 cm. | m3 | 20.5 |  | 0
1.4.3 | Nabava, doprema i ugradnja betona C 12/15 za izvedbu horizontalnih lomova, bet. okvira oko hidrantske i zasunske kape te podložaka ispod fazonskih komada u zasunskim oknima. | m3 | 3.5 |  | 0
1.4.4 | Nabava, doprema i ugradnja betona C 12/15 za izvedbu podložnog betona debljine 10 cm ispod donjih ploča zasunskih okana. | m3 | 1.8 |  | 0
1.4.5 | Nabava, dobava, sječenje, (savijanje prema nacrtu) i ugradnja armature, šipki i mreža za zasunska okna prema nacrtima i iskazu armature. (Količina je dana bez otpada)
1.4.5.1 | Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, Ø14 | kg | 1150 |  | 0
1.4.5.2 | Q-188 | kg | 50 |  | 0
1.4.5.3 | Q-335/503/785 | kg | 720 |  | 0
1.4.6 | Izrada otvora u AB stijenci (debljine 20 cm) postojećih zasunskih komora radi vađenja postojećih te ugradnje novih fazonskih komada i armatura. Stavka obuhvaća rezanje betona dim. 40x40 cm te razbijanje betona oko stjenke postojećih ubetoniranih fazonskih komada. Uključen sav potreban materijal, rad te zbrinjavanje otpada. Sve komplet. | kom | 12 |  | 0
1.4.7 | Sanacija otvora postojećih zasunskih komora reparaturnim mortom (betonom) nakon ugradnje novih fazonskih komada i armatura. Stavka obuhvaća čišćenje armature, zaštitu armature antikorozivnim premazom, pripremu betonske podloge, nanošenje vezivnog sloja, ispunu otvora mikroarmiranim reparaturnim mortom razreda R4 te nanošenje završnog zaštitnog premaza za beton. Uključen sav potreban materijal i rad. za vrijeme izvođenja radova potrebno je osigurati uvjete za rad u suhom rovu (ispumpavanje vode). Sve komplet. | kom | 12 |  | 0
1.5 | Vodovodni radovi |  |  |  | 0
1.5.1 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje vodovodnih PE HD polietilenskih cijevi DN 225 x 13,4 mm. Spajanje cijevi izvoditi elektrozavarnim spojnicama. Napomena: Cijevi su izrađene od polietilena visoke gustoće , klase S-8 za radni pritisak 10, bara, prema DIN 8074/8075 ili jednakovrijedno | m' | 2204.71 |  | 0
1.5.2 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje vodovodnih PE HD polietilenskih cijevi DN 110 x 6,6 mm. Spajanje cijevi izvoditi elektrozavarnim spojnicama. Napomena: Cijevi su izrađene od polietilena visoke gustoće , klase S-8 za radni pritisak 10, bara, prema DIN 8074/8075 ili jednakovrijedno
1.5.2.1 | cjevovod sekundarni vod | m' | 116.85 |  | 0
1.5.2.2 | muljni ispust | m' | 2 |  | 0
1.5.3 | Nabava, doprema i ugradnja elektrozavarne spojnice DN 225 | kom | 225 |  | 0
1.5.4 | Nabava, doprema i ugradnja elektrozavarne spojnice DN 110 | kom | 15 |  | 0
1.5.5 | Nabava, dobava i ugradnja PE HD koljena 45° s elektrozavarnim spojnicama DN 225 | kom | 12 |  | 0
1.5.6 | Nabava, dobava i ugradnja PE HD koljena 90° s elektrozavarnim spojnicama DN 225 | kom | 4 |  | 0
1.5.7 | Nabava, dobava i ugradnja PE HD luka 30° s elektrozavarnim spojnicama DN 225 | kom | 2 |  | 0
1.5.8 | Nabava, dobava i ugradnja PE HD luka 22° s elektrozavarnim spojnicama DN 225 | kom | 5 |  | 0
1.5.9 | Nabava, dobava i ugradnja PE HD luka 11° s elektrozavarnim spojnicama DN 225 | kom | 9 |  | 0
1.5.10 | Nabava, dobava i ugradnja PE HD koljena 45° s elektrozavarnim spojnicama DN 110 | kom | 2 |  | 0
1.5.11 | Nabava, dobava i ugradnja PE HD luka 11° s elektrozavarnim spojnicama DN 110 | kom | 2 |  | 0
1.5.12 | Demontaža fazonskih komada i armatura NP 10 bara za potrebe izrade rekonstrukcije cjevovoda postojeće zasunske komore Z.O.P. (kod st.0+083,00). Radovi obuhvaćaju sve potrebne radnje za demontažu postojećih fazonskih komada i armatura te zbrinjavanje istih.
1.5.12.1 | - EV zasun DN 200 | kom | 1 |  | 0
1.5.12.2 | - EV zasun DN 100 | kom | 1 |  | 0
1.5.12.3 | - fazonski T komad DN 200/100 | kom | 1 |  | 0
1.5.12.4 | - fazonski FF komad DN 200, l=700 mm | kom | 2 |  | 0
1.5.12.5 | - fazonski FF komad DN 100, l=700 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.13 | Demontaža fazonskih komada i armatura NP 10 bara za potrebe izrade rekonstrukcije cjevovoda postojeće zasunske komore Z.O.P. (kod S.O.1). Radovi obuhvaćaju sve potrebne radnje za demontažu postojećih fazonskih komada i armatura te zbrinjavanje istih.
1.5.13.1 | - EV zasun DN 200 | kom | 2 |  | 0
1.5.13.2 | - EV zasun DN 100 | kom | 2 |  | 0
1.5.13.3 | - fazonski T komad DN 200/100 | kom | 1 |  | 0
1.5.13.4 | - fazonski T komad DN 100/100 | kom | 1 |  | 0
1.5.13.5 | - fazonski FF komad DN 200, l=700 mm | kom | 2 |  | 0
1.5.13.6 | - fazonski FF komad DN 100, l=700 mm | kom | 2 |  | 0
1.5.14 | Demontaža fazonskih komada i armatura NP 10 bara za potrebe izrade rekonstrukcije cjevovoda postojeće zasunske komore Z.O.P. R1. Radovi obuhvaćaju sve potrebne radnje za demontažu postojećih fazonskih komada i armatura te zbrinjavanje istih.
1.5.14.1 | - EV zasun DN 200 | kom | 1 |  | 0
1.5.14.2 | - fazonski FFR komad DN 300/200 | kom | 1 |  | 0
1.5.14.3 | - fazonski T komad DN 300/200 | kom | 1 |  | 0
1.5.14.4 | - fazonski FF komad DN 200, l=700 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.14.5 | - fazonski MDK komad DN 200 | kom | 1 |  | 0
1.5.15 | Demontaža fazonskih komada i armatura NP 10 bara za potrebe izrade rekonstrukcije cjevovoda postojeće zasunske komore Z.O.P. R2. Radovi obuhvaćaju sve potrebne radnje za demontažu postojećih fazonskih komada i armatura te zbrinjavanje istih.
1.5.15.1 | - EV zasun DN 200 | kom | 1 |  | 0
1.5.15.2 | - fazonski FF komad DN 200, l=700 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.16 | Demontaža fazonskih komada i armatura NP 10 bara za potrebe izrade rekonstrukcije cjevovoda postojeće zasunske komore Z.O.P. (kod Z.O.4). Radovi obuhvaćaju sve potrebne radnje za demontažu postojećih fazonskih komada i armatura te zbrinjavanje istih.
1.5.16.1 | - EV zasun DN 200 | kom | 2 |  | 0
1.5.16.2 | - EV zasun DN 100 | kom | 1 |  | 0
1.5.16.3 | - fazonski T komad DN 200/100 | kom | 1 |  | 0
1.5.16.4 | - fazonski MDK komad DN 200 | kom | 1 |  | 0
1.5.16.5 | - fazonski FF komad DN 200, l=700 mm | kom | 2 |  | 0
1.5.16.6 | - fazonski FF komad DN 100, l=700 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.17 | Demontaža fazonskih komada i armatura NP 10 bara za potrebe izrade rekonstrukcije cjevovoda postojeće zasunske komore Z.O.P. (kod poprečnog presjeka 11). Radovi obuhvaćaju sve potrebne radnje za demontažu postojećih fazonskih komada i armatura te zbrinjavanje istih.
1.5.17.1 | - EV zasun DN 200 | kom | 2 |  | 0
1.5.17.2 | - EV zasun DN 100 | kom | 1 |  | 0
1.5.17.3 | - fazonski T komad DN 200/100 | kom | 1 |  | 0
1.5.17.4 | - fazonski FF komad DN 200, l=700 mm | kom | 2 |  | 0
1.5.17.5 | - fazonski FF komad DN 100, l=700 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.18 | Demontaža fazonskih komada i armatura NP 10 bara za potrebe izrade rekonstrukcije cjevovoda postojeće zasunske komore Z.O.P.7. Radovi obuhvaćaju sve potrebne radnje za demontažu postojećih fazonskih komada i armatura te zbrinjavanje istih.
1.5.18.1 | - EV zasun DN 200 | kom | 1 |  | 0
1.5.18.2 | - fazonski MDK komad DN 200 | kom | 1 |  | 0
1.5.18.3 | - fazonski FF komad DN 200, l=700 mm | kom | 2 |  | 0
1.5.19 | Demontaža fazonskih komada i armatura NP 10 bara za potrebe izrade rekonstrukcije cjevovoda postojeće zasunske komore Z.O.P.8. Radovi obuhvaćaju sve potrebne radnje za demontažu postojećih fazonskih komada i armatura te zbrinjavanje istih.
1.5.19.1 | - EV zasun DN 200 | kom | 1 |  | 0
1.5.19.2 | - fazonski MDK komad DN 200 | kom | 1 |  | 0
1.5.19.3 | - fazonski FF komad DN 200, l=700 mm | kom | 2 |  | 0
1.5.20 | Demontaža fazonskih komada i armatura NP 10 bara za potrebe izrade rekonstrukcije cjevovoda postojeće zasunske komore Z.O.P.10. Radovi obuhvaćaju sve potrebne radnje za demontažu postojećih fazonskih komada i armatura te zbrinjavanje istih.
1.5.20.1 | - EV zasun DN 100 | kom | 1 |  | 0
1.5.20.2 | - fazonski T komad DN 200/100 | kom | 1 |  | 0
1.5.20.3 | - fazonski Q komad DN 200 | kom | 1 |  | 0
1.5.20.4 | - fazonski N komad DN 200 | kom | 2 |  | 0
1.5.20.5 | - fazonski FF komad DN 200, l=700 mm | kom | 2 |  | 0
1.5.20.6 | - fazonski FF komad DN 100, l=700 mm | kom | 2 |  | 0
1.5.21 | Nabava, transport i ugradba vodovodne cijevi od nodularnog lijeva (ductile) DN 300 mm sa naglavkom i ravnim krajem, iznutra obložene cementnim mortom, vanjska izolacija od legure cink-aluminija sa ili bez drugih metala minimalne mase 400g/m2 sa završnim slojem.Cijevi na naglavak s utisnim spojem Tyton ili standard, uključivo gumene brtve od EPDM. Sve cijevi do ugradnje moraju biti zatvorene zaštitnim poklopcem. Vodovodne cijevi od centrifugalnog nodularnog lijeva (ductile) s naglavkom i ravnim krajem, TYTON spoj, klase C30. Obračun radova se vrši prema stvarno izvedenim količinama (koje odobrava nadzorni inženjer), po m’ kompletno montiranog cjevovoda. | m' | 11.3 |  | 0
1.5.22 | Nabava, doprema i montaža MMK "NL-Duktil" fazonskih komad klase K30 DN 300 mm.
1.5.22.1 | MMK kom 22 1/2° | kom | 2 |  | 0
1.5.22.2 | MMK kom 30° | kom | 2 |  | 0
1.5.23 | Nabava, doprema i ugradnja novih lijevano-željeznih fazonskih komada i armatura za potrebe izrade rekonstrukcije cjevovoda nove zasunke komore Z.O.2, sve PN10 (nazivni tlak). Antikorozijska zaštita osnovnim i završnim slojem debljine min. 500 µm.
1.5.23.1 | - EV zasun DN 200 | kom | 2 |  | 0
1.5.23.2 | - EV zasun DN 100 | kom | 1 |  | 0
1.5.23.3 | - fazonski T komad DN 200/100 | kom | 1 |  | 0
1.5.23.4 | - fazonski FF komad DN 200, l=700 mm | kom | 2 |  | 0
1.5.23.5 | - fazonski FF komad DN 100, l=700 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.23.6 | - fazonski MDK komad DN 200 | kom | 1 |  | 0
1.5.23.7 | - tuljak s prirubnicom DN 225 | kom | 2 |  | 0
1.5.23.8 | - tuljak s prirubnicom DN 110 | kom | 1 |  | 0
1.5.24 | Nabava, doprema i ugradnja novih lijevano-željeznih fazonskih komada i armatura za potrebe izrade rekonstrukcije cjevovoda nove zasunke komore Z.O.3, sve PN10 (nazivni tlak). Antikorozijska zaštita osnovnim i završnim slojem debljine min. 500 µm.
1.5.24.1 | - EV zasun DN 200 | kom | 2 |  | 0
1.5.24.2 | - EV zasun DN 300 | kom | 1 |  | 0
1.5.24.3 | - fazonski T komad DN 300/300 | kom | 1 |  | 0
1.5.24.4 | - fazonski FF komad DN 200, l=500 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.24.5 | - fazonski FF komad DN 200, l=700 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.24.6 | - fazonski FF komad DN 300, l=700 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.24.7 | - fazonski MDK komad DN 200 | kom | 1 |  | 0
1.5.24.8 | - tuljak s prirubnicom DN 225 | kom | 2 |  | 0
1.5.24.9 | - fazonski FFR komad DN 300/200 | kom | 2 |  | 0
1.5.25 | Nabava, doprema i ugradnja novih lijevano-željeznih fazonskih komada i armatura za potrebe izrade rekonstrukcije cjevovoda postojeće zasunke komore Z.O.P.R1, sve PN10 (nazivni tlak). Antikorozijska zaštita osnovnim i završnim slojem debljine min. 500 µm.
1.5.25.1 | - fazonski T komad DN 300/200 | kom | 1 |  | 0
1.5.25.2 | - fazonski FF komad DN 300, l=500 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.25.3 | - fazonski MDK komad DN 200 | kom | 1 |  | 0
1.5.26 | Nabava, doprema i ugradnja novih lijevano-željeznih fazonskih komada i armatura za potrebe izrade rekonstrukcije cjevovoda postojeće zasunke komore Z.O.P.R2, sve PN10 (nazivni tlak). Antikorozijska zaštita osnovnim i završnim slojem debljine min. 500 µm.
1.5.26.1 | - fazonski X komad DN 200 | kom | 1 |  | 0
1.5.27 | Nabava, doprema i ugradnja novih lijevano-željeznih fazonskih komada i armatura za potrebe izrade rekonstrukcije cjevovoda nove zasunke komore Z.O.4, sve PN10 (nazivni tlak). Antikorozijska zaštita osnovnim i završnim slojem debljine min. 500 µm.
1.5.27.1 | - EV zasun DN 200 | kom | 2 |  | 0
1.5.27.2 | - EV zasun DN 100 | kom | 1 |  | 0
1.5.27.3 | - fazonski T komad DN 200/100 | kom | 1 |  | 0
1.5.27.4 | - fazonski FF komad DN 200, l=700 mm | kom | 2 |  | 0
1.5.27.5 | - fazonski FF komad DN 100, l=700 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.27.6 | - fazonski MDK komad DN 200 | kom | 1 |  | 0
1.5.27.7 | - tuljak s prirubnicom DN 225 | kom | 2 |  | 0
1.5.27.8 | - tuljak s prirubnicom DN 110 | kom | 1 |  | 0
1.5.28 | Nabava, doprema i ugradnja novih lijevano-željeznih fazonskih komada i armatura za potrebe izrade rekonstrukcije cjevovoda nove zasunke komore Z.O.5, sve PN10 (nazivni tlak). Antikorozijska zaštita osnovnim i završnim slojem debljine min. 500 µm.
1.5.28.1 | - EV zasun DN 200 | kom | 2 |  | 0
1.5.28.2 | - EV zasun DN 100 | kom | 1 |  | 0
1.5.28.3 | - fazonski T komad DN 200/100 | kom | 1 |  | 0
1.5.28.4 | - fazonski FF komad DN 200, l=700 mm | kom | 2 |  | 0
1.5.28.5 | - fazonski FF komad DN 100, l=700 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.28.6 | - fazonski MDK komad DN 200 | kom | 1 |  | 0
1.5.28.7 | - tuljak s prirubnicom DN 225 | kom | 2 |  | 0
1.5.28.8 | - tuljak s prirubnicom DN 110 | kom | 1 |  | 0
1.5.29 | Nabava, doprema i ugradnja novih lijevano-željeznih fazonskih komada i armatura za potrebe izrade rekonstrukcije cjevovoda postojeće zasunke komore Z.O.P.7, sve PN10 (nazivni tlak). Antikorozijska zaštita osnovnim i završnim slojem debljine min. 500 µm.
1.5.29.1 | - EV zasun DN 200 | kom | 1 |  | 0
1.5.29.2 | - fazonski FF komad DN 200, l=700 mm | kom | 2 |  | 0
1.5.29.3 | - fazonski MDK komad DN 200 | kom | 1 |  | 0
1.5.29.4 | - tuljak s prirubnicom DN 225 | kom | 2 |  | 0
1.5.30 | Nabava, doprema i ugradnja novih lijevano-željeznih fazonskih komada i armatura za potrebe izrade rekonstrukcije cjevovoda postojeće zasunke komore Z.O.P.8, sve PN10 (nazivni tlak). Antikorozijska zaštita osnovnim i završnim slojem debljine min. 500 µm.
1.5.30.1 | - EV zasun DN 200 | kom | 1 |  | 0
1.5.30.2 | - fazonski FF komad DN 200, l=700 mm | kom | 2 |  | 0
1.5.30.3 | - fazonski MDK komad DN 200 | kom | 1 |  | 0
1.5.30.4 | - tuljak s prirubnicom DN 225 | kom | 2 |  | 0
1.5.31 | Nabava, doprema i ugradnja novih lijevano-željeznih fazonskih komada i armatura za potrebe izrade rekonstrukcije cjevovoda nove zasunke komore Z.O.9, sve PN10 (nazivni tlak). Antikorozijska zaštita osnovnim i završnim slojem debljine min. 500 µm.
1.5.31.1 | - EV zasun DN 200 | kom | 2 |  | 0
1.5.31.2 | - EV zasun DN 100 | kom | 1 |  | 0
1.5.31.3 | - fazonski T komad DN 200/100 | kom | 1 |  | 0
1.5.31.4 | - fazonski FF komad DN 200, l=700 mm | kom | 2 |  | 0
1.5.31.5 | - fazonski FF komad DN 100, l=700 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.31.6 | - fazonski MDK komad DN 200 | kom | 1 |  | 0
1.5.31.7 | - tuljak s prirubnicom DN 225 | kom | 2 |  | 0
1.5.31.8 | - fazonski X komad DN 100 | kom | 1 |  | 0
1.5.32 | Nabava, doprema i ugradnja novih lijevano-željeznih fazonskih komada i armatura za potrebe izrade rekonstrukcije cjevovoda postojeće zasunke komore Z.O.P.10, sve PN10 (nazivni tlak). Antikorozijska zaštita osnovnim i završnim slojem debljine min. 500 µm.
1.5.32.1 | - EV zasun DN 200 | kom | 1 |  | 0
1.5.32.2 | - fazonski FF komad DN 200, l=1000 mm | kom | 2 |  | 0
1.5.32.3 | - fazonski MDK komad DN 200 | kom | 1 |  | 0
1.5.32.4 | - tuljak s prirubnicom DN 225 | kom | 2 |  | 0
1.5.33 | Nabava, doprema i ugradnja novih lijevano-željeznih fazonskih komada i armatura za potrebe izrade rekonstrukcije cjevovoda novog muljnog ispusta, sve PN10 (nazivni tlak). Antikorozijska zaštita osnovnim i završnim slojem debljine min. 500 µm.
1.5.33.1 | - EV zasun DN 100 | kom | 1 |  | 0
1.5.33.2 | - fazonski T komad DN 200/100 | kom | 1 |  | 0
1.5.33.3 | - fazonski N 90' komad DN 100 | kom | 2 |  | 0
1.5.33.4 | - fazonski Q komad DN 100 | kom | 1 |  | 0
1.5.33.5 | - fazonski FF komad DN 100, l=500 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.33.6 | - fazonski FF komad DN 100, l=1000 mm | kom | 3 |  | 0
1.5.33.7 | - teleskopska garnitura DN 100; RD 1.1-1.5m | kom | 1 |  | 0
1.5.33.8 | - tuljak s prirubnicom DN 110 | kom | 1 |  | 0
1.5.33.9 | - tuljak s prirubnicom DN 225 | kom | 2 |  | 0
1.5.33.10 | - žablji poklopac DN 100 NP 10/19 | kom | 1 |  | 0
1.5.34 | Nabava, doprema i montaža ljevano - željeznih fazonskih komada i armatura NP 10 bar komplet sa brtvenim i spojnim materijalom za nadzemne hidrante.
1.5.34.1 | Nadzemni hidrant na PE vodu DN 225 - TIP 1 Stavka obuhvaća : - T f 200/100 EN 545 ili jednakovrijedno 1kom - tuljak s let. prirubnicom DN 225 2kom - FF f 100, L =300 1kom - N 90 f 100 EN ili jednakovrijedno 545 1kom - nadzemni hidrant f 100; H = 1,00 m 1kom - EV zasun f 100 sa ugr. garn. i uličnom kapom 1kom | kom | 2 |  | 0
1.5.34.2 | Nadzemni hidrant na PE vodu DN 225 - TIP 2 Stavka obuhvaća : - T f 200/100 EN 545 ili jednakovrijedno 1kom - tuljak s let. prirubnicom DN 225 2kom - FF f 100, L =300 1kom - FF f 100, L =400 1kom - N 90 f 100 EN 545 ili jednakovrijedno 1kom - nadzemni hidrant f 100; H = 1,00 m 1kom - EV zasun f 100 sa ugr. garn. i uličnom kapom 1kom | kom | 2 |  | 0
1.5.34.3 | Nadzemni hidrant na PE vodu DN 225 - TIP 3 Stavka obuhvaća : - T f 200/100 EN 545 ili jednakovrijedno 1kom - tuljak s let. prirubnicom DN 225 2kom - FF f 100, L =300 1kom - FF f 100, L =400-600 1kom - N 90 f 100 EN 545 ili jednakovrijedno 1kom - nadzemni hidrant f 100; H = 1,00 m 1kom - EV zasun f 100 sa ugr. garn. i uličnom kapom 1kom | kom | 8 |  | 0
1.5.34.4 | Nadzemni hidrant na PE vodu DN 225 - TIP 4 Stavka obuhvaća : - T f 200/100 EN 545 ili jednakovrijedno 1kom - tuljak s let. prirubnicom DN 225 2kom - FF f 100, L =300 1kom - FF f 100, L =400 1kom - FF f 100, L =400-600 1kom - N 90 f 100 EN 545 ili jednakovrijedno 1kom - nadzemni hidrant f 100; H = 1,00 m 1kom - EV zasun f 100 sa ugr. garn. i uličnom kapom 1kom | kom | 2 |  | 0
1.5.35 | Nabava, doprema i montaža ljevano - željeznih fazonskih komada i armatura NP 10 bar komplet sa brtvenim i spojnim materijalom za izradu detalja slijepog okna S.O.1 i S.O.2. Stavka obuhvaća : - T f 200/100 EN 545 1kom - tuljak s let. prirubnicom DN 225 2kom - tuljak s let. prirubnicom DN 100 1kom - EV zasun f 100 sa ugr. garn. i uličnom kapom 1kom | kpl | 2 |  | 0
1.5.36 | Prespoj rekonstruirane dionice magistralnog vodovoda na postojeću vodovodnu mrežu. Prespoj se izvodi zamjenom zasunskih komada i prespajanjem na postojeći dio vodovodne mreže (armature) u oknima Z.O.P.1, Z.O.2, S.O.1, S.O.2, Z.O.P.R1, Z.O.P.R2, Z.O.P.6 i S.O.P.3. U cijenu uračunati sav potreban rad i trošak distributera prilikom prespajanja (potrošnja vode i intervencija). | kpl | 8 |  | 0
1.5.37 | Blindiranje postojeće vodovodne mreže DN 225 koja se ukida . Predviđena je ugradnja "X" komada DN 200mm. | kpl | 7 |  | 0
1.5.38 | Blindiranje postojeće vodovodne mreže DN 110 koja se ukida . Predviđena je ugradnja "X" komada DN 100mm. | kpl | 5 |  | 0
1.5.39 | Tlačna proba cjevovoda nakon montaže cijevi. Napomena: Zapisnik o tlačnoj probi ovjeren od strane Nadzornog inženjera, Izvoditelj je dužan predati Investitoru prije tehničkog pregleda građevine!
1.5.39.1 | - PE HD cijevi DN 110 | m' | 145.56 |  | 0
1.5.39.2 | - PE HD cijevi DN 225 | m' | 2176 |  | 0
1.5.39.3 | - DUC cijevi DN 300 | m' | 11.3 |  | 0
1.5.40 | Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda prije puštanja u pogon. Napomena: Laboratorijski nalaz vode izrađen od nadležne institucije Izvoditelj je dužan predati Investitoru prije tehničkog pregleda građevine! | m' | 2332.86 |  | 0
1.5.41 | Uzimanje uzoraka vode iz cjevovoda i izrada bakteriološke analize vode, prema Pravilniku o zdravstvenoj ispranosti vode za piće. | kom | 5 |  | 0
1.6 | Ostali radovi |  |  |  | 0
1.6.1 | Nabava, dobava i ugradnja PVC-UKC zaštitne cijevi DN 315 na mjestu izvedbe prijelaza cjevovoda od PE cijevi DN 225mm ispod asfalta cesta te ispod vodotoka, prijekopom.
1.6.1.1 | - PVC-UKC zaštitne cijevi DN 315 (uključivo koljena) | m' | 35 |  | 0
1.6.1.2 | - vodilice od tvrdog PVC-a za cijev DN 225 | kom | 15 |  | 0
1.6.1.3 | - nabava, dobava i ugradnja gumene Z brtve od nehrđajućeg materijala dim. 225x315 | kom | 8 |  | 0
1.6.2 | Nabava i postavljanje trake upozorenja u rov 30 cm iznad cjevovoda sa natpisom "POZOR VODOVOD" | m2 | 2332.86 |  | 0
1.6.3 | Ispitivanje hidranata od ovlaštenog trgovačkog društva (osobe) te dostava atesta. Obračun po ispitanom hidrantu. | kom | 14 |  | 0
1.6.4 | Nabava, dobava i ugradnja poklopca od nodularnog lijeva s okvirom promjera 600 mm nosivosti 400 kN. Poklopci se ugrađuju u nove pokrovne ploče rekonstruiranih zasunskih okana Z.O.P. 1-10 Ugradnju izvršiti prema detalju iz projektne dokumentacije. | kom | 10 |  | 0
1.6.5 | Nabava, dobava i ugradnja tipskih plastificiranih aluminijskih (ili od nehrđajučeg čeliika) penjalica u zasunska okna sve u skladu s normom EN 13101:2002 ili jednakovrijedno. Stavka obuhvaća komplet aluminijskih penjalica po svakom rekonstruiranom zasunskom oknu (Z.O.P. 22 - 25). Obračun po komadu ugrađene penjalice. | kom | 45 |  | 0
1.6.6 | Nabava, dobava i ugradnja opeke NF za obzidavanje podzemnih hidranta. | m3 | 5.4 |  | 0
1.6.7 | Nabava, doprema i ugradnja betonskih ploča veličine 65x40x20 cm za ugradnju ispod N komada nadzemnog hidranta. | kom | 14 |  | 0
1.6.8 | Zaštita postojećih podzemnih instalacija struje, plinskih i TK instalacija na mjestima križanja sa projektiranim vodovodom kroz čitavu širinu prekopa, sukladno sa uvjetima vlasnika instalacija. | kom | 25 |  | 0
1.6.9 | Ručno planiranje trase nakon zatrpavanja rova u pojasu širine 1,50 m. Stavka uključuje uređenje oštećenih zelenih površina prilikom izvođenja radova koje obuhvaća fino planiranje zemlje i zasijavanje travnim sjemenom i/ili drugom kulturom. | m2 | 3500 |  | 0
1.6.10 | Obnova asfaltnog zastora na zbijenu tamponsku podlogu na cestama sukladno uvjetima uprave nadležne za prometnice. U cijenu uključiti špricanje emulzijom, te nabavu, dopremu i ugradnju:
1.6.10.1 | - nosivi sloj AC 22, base 50/70 eruptivnog porijekla u sloju deb. 7 cm | m2 | 1250 |  | 0
1.6.10.2 | - habajući sloj AC 8, surf 50/70 eruptivnog porijekla u sloju deb. 4 cm | m2 | 1250 |  | 0
1.6.11 | Izvedba prijelaza cjevovoda ispod željezničke pruge uvlačenjem novih PE-HD cijevi profila DN 200/225 mm u postojeću čeličnu zaštitnu kolonu profila 355,6/339,6 mm. U cijenu uključiti vađenje postojećeg čeličnog cjevovoda profila 200/225 mm duljine 30,5 m i njegovo zbrinjavanje te ugradnju cijevi, HDPE distancera visine 25,0 mm, svakih 2,0 m i sav ostali materijal i pribor potreban za izvedbu. Materijal i spajanje PEHD cijevi obračunati u stavci 1.1.5.3. | kpl | 1 |  | 0
1.6.12 | Razgradnja postojećih starih hidranata. Radovi obuhvaćaju sve potrebne radnje za kompletno uklanjanje svih ostataka postojećih hidranata. Obračun po komadu kompletno uklonjenih postojećih hidranata. Sve prema dogovoru s investitorom i nadzornim inženjerom. | kom | 15 |  | 0
1.6.13 | Geodetsko snimanje izvedenog stanja vodovoda sa svim objektima na mreži (uključivo i kućnim priključcima), s izradom geodetskog elaborata katastra infrastrukture te provedbom u katastru instalacija. U sklopu elaborata potrebno je izraditi datoteku u GML formatu s prikazom lomnih točaka građevina i/ili obuhvata zahvata u prostoru u obliku poligona. | m' | 2332.86 |  | 0
1.6.14 | Izrada Projekta izvedenog stanja koji u sebi sadržava elemente geodetskog snimka za katastar. U ovoj stavci koristiti elemente geodetskog snimka te ga uklopiti u projekt izvedenog stanja. Projekt izvedenog stanja mora obuhvatiti sve izmjene i dopune na građevini koje su se dogodile tijekom gradnje u odnosu na Glavni i Izvedbeni projekt, zatim situacijski plan trase kolektora i objekata u MJ 1:1000 (ili prikladno mjerilo katastra), zatim sve izvedene trase cjevovoda u vidu uzdužnih profila (kote nivelete i terena, dna rova, položaj i dubina cijevi te okana te položaj i skicu lomnih točaka kolektora), poprečnih presjeka, izvedbenih detalja i radioničkih nacrta sa svim objektima na mreži uz opis svih parametara i funkcije izvedenih vodova prema Glavnom i Izvedbenom projektu. Projekt izvedenog stanja mora se kompletno napraviti u tri (3) zasebna uvezana tiskana primjerka i u digitalnoj kopiji. Obračun po kompletu izrađenog i predanog projekta. | kpl | 1 |  | 0
2 | VODOVODNI PRIKLJUČCI |  |  |  | 0
2.1 | Zemljani radovi |  |  |  | 0
2.1.1 | Strojni i ručni iskop rova u zemlji III. ktg. za polaganje vodovodnih cijevi kućnih priključaka | m3 | 280 |  | 0
2.1.2 | Nabava, dobava i ugradnja pijeska za izvedbu posteljice debljine 10 cm ispod cijevi | m3 | 2.25 |  | 0
2.1.3 | Nabava, dobava i ugradnja pijeska za zatrpavanje rova oko bokova cijev i 15 cm iznad tijemena cijevi | m3 | 4.4 |  | 0
2.1.4 | Zatrpavanje ostalog dijela rova materijalom iz iskopa u slojevima sa nabijanjem | m3 | 93.5 |  | 0
2.1.5 | Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa na stalnu deponiju. | m3 | 20 |  | 0
2.1.6 | Bušenje za postavu cjevovoda ispod prometnice, pješačkih površina, betonskih opločnika i sl. u promjeru prema promjeru vodovodnog priključka. | m3 | 350 |  | 0
2.2 | Vodovodni radovi |  |  |  | 0
2.2.1 | Nabava, dobava i polaganje PE HD vodovodnih cijevi DN 32 mm | m' | 398.51 |  | 0
2.2.2 | Nabava, dobava i polaganje PE HD vodovodnih cijevi DN 63 mm | m' | 14 |  | 0
2.2.3 | Nabava, dobava i polaganje PE HD vodovodnih cijevi DN 100 | m' | 20 |  | 0
2.2.4 | Nabava dobava i polaganje cijevi UKC Ø 160 | m' | 8 |  | 0
2.2.5 | Nabava, dobava i i ugradnja sedla s ventilom i spojnicom DN 225/32 ( uključena ugradbena garnitura , ulična kapa, i opeka NF ) | kom | 68 |  | 0
2.2.6 | Nabava, dobava i i ugradnja sedla s ventilom i spojnicom DN 225/63 ( uključena ugradbena garnitura , ulična kapa, i opeka NF ) | kom | 2 |  | 0
2.2.7 | Nabava, dobava i ugradnja elektrofuzijske spojnice DN 32 | kom | 79 |  | 0
2.2.8 | Nabava, dobava i ugradnja elektrofuzijske spojnice DN 63 | kom | 4 |  | 0
2.2.9 | Nabava, dobava i ugradnja spojnice D 225 | kom | 4 |  | 0
2.2.10 | Nabava, dobava i ugradnja spojnice D 100 | kom | 6 |  | 0
2.2.11 | Nabava, doprema i montaža prijelaza 32-1'' PEHD MESING | kom | 68 |  | 0
2.2.12 | Nabava, doprema i montaža prijelaza 25-3/4'' PEHD MESING | kom | 66 |  | 0
2.2.13 | Nabava, dobava i ugradnja T komada 1'' | kom | 10 |  | 0
2.2.14 | Nabava, dobava i ugradnja T komada 200-100 | kom | 3 |  | 0
2.2.15 | Nabava, dobava i ugradnja EV zasuna DN 100 | kom | 3 |  | 0
2.2.16 | Nabava, doprema i montaža redukcije D32mm - 25mm | kom | 67 |  | 0
2.2.17 | Nabava, doprema i montaža redukcije D63mm - 25mm | kom | 1 |  | 0
2.2.18 | Nabava, doprema i montaža redukcije 1''-3/4'' | kom | 20 |  | 0
2.2.19 | Nabava, doprema i montaža tuljka s let. prirubnicom DN 200 | kom | 6 |  | 0
2.2.20 | Nabava, doprema i montaža tuljka s let. prirubnicom DN 100 | kom | 4 |  | 0
2.2.21 | Nabava, doprema i montaža spojnica za alkaten Ø 1" - 3/4'' - 0.15 | kom | 12 |  | 0
2.2.22 | Nabava, dobava i ugradnja alkaten spojnice Ø 1" - 0.10 | kom | 28 |  | 0
2.2.23 | Nabava, dobava i ugradnja alkaten spojnice Ø 3/4" - 0.10 | kom | 27 |  | 0
2.2.24 | Nabava, dobava i ugradnja alkaten spojnice Ø 63'' - 3/4" - 0.10 | kom | 1 |  | 0
2.2.25 | Nabava, dobava i ugradnja spojnice 2/2 - 3/4'' | kom | 40 |  | 0
2.2.26 | Nabava, dobava i ugradnja koljena D 110-90 | kom | 2 |  | 0
2.2.27 | Nabava, dobava i ugradnja koljena 3/4'' | kom | 20 |  | 0
2.2.28 | Nabava, doprema i montaža kosog ventila 3/4'' | kom | 77 |  | 0
2.2.29 | Nabava, doprema i montaža holendera za vodomjer | kom | 98 |  | 0
2.2.30 | Nabava, dobava i montaža pocinčanog čepa Ø 1'' - 3/4'' za blindiranje starog priključka | kom | 12 |  | 0
2.2.31 | Nabava, dobava i montaža pocinčanog čepa Ø 1'' za blindiranje starog priključka | kom | 28 |  | 0
2.2.32 | Nabava, dobava i montaža pocinčanog čepa Ø 3/4'' za blindiranje starog priključka | kom | 27 |  | 0
2.2.33 | Nabava, doprema i montaža gumene manžete DN 50/32 | kom | 68 |  | 0
2.3 | Ostali radovi |  |  |  | 0
2.3.1 | Izrada izmjere i skice priključka | kom | 76 |  | 0
2.3.2 | Nabava, doprema i ugradnja gumene brtve između zaštitne kolone i PE HD cijevi DN 50/32 | kom | 167 |  | 0
2.3.3 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje PVC cijevi DN 50x1000 - zaštitna kolona | m' | 400 |  | 0
2.3.4 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje PVC cijevi DN 75x1000 - zaštitna kolona | m' | 13 |  | 0
2.3.5 | Geodetsko snimanje izvedenog stanja kućnih priključaka s izradom geodetskog elaborata. | kom | 76 |  | 0