## Naslovna
Naziv ponuditelja:
Adresa:
OIB:
IBAN:
Telefon/fax:
E-mail:
Datum:
Naručitelj: |  | MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
Adresa: |  | Čakovec, Ulica Matice hrvatske 10, 40000 Čakovec, Hrvatska
OIB: |  | 81394716246
TROŠKOVNIK
RADOVI NA REKONSTRUKCIJI VODOVODNE MREŽE U NEDELIŠĆU – NOVA ULICA, NOVO NASELJE, ULICA JOSIPA MARČECA I TRG REPUBLIKE
Stavka | Opis stavki | Jedinica mjere | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (+ PDV) |  |  |  | 0
Napomene:
- Fazonski komadi prema ISO 2531; EN 545, ili jednakovrijedno, antikorozivno zaštićeni EP prahom (unutarnja zaštita prema DIN 3476 ili jednakovrijedno, vanjska zaštita prema DIN 30677-2 i RAL-GZ 662 ili jednakovrijedno), plastifikacija u debljini min. 250 μm.
- Armature prema EN 1171; DIN 3230-4, vanjske i unutarnje zaštite EP prahom min. 250 μm

## Troškovnik
Stavka | Opis radova | jedinica mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
| RADOVI NA REKONSTRUKCIJI VODOVODNE MREŽE U NEDELIŠĆU – NOVA ULICA, NOVO NASELJE, ULICA JOSIPA MARČECA I TRG REPUBLIKE |  |  |  | 0
A.1 | ULICA JOSIPA MARČECA |  |  |  | 0
A.1.1 | Pripremni radovi |  |  |  | 0
A.1.1.1 | Izrada Izvedbenih projekata za sve radove obuhvaćene ovim troškovnikom, a sve u skladu s glavnim projektima i pripadajućim potvrdama glavnih projekata te sukladno odabranoj tehnologiji izvođenja radova Izvođača. Izvedbeni projekti moraju biti u svemu izrađeni sukladno važećem Zakonu. Također, ukoliko je izvedbeni projekt izrađen od tvrtke registrirane izvan Republike Hrvatske, izvedbeni projekti moraju biti nostrificirani. Prije izrade izvedbenog projekta: Projektant izvedbenog projekta je u obvezi dati nalog izvođaču radova za izvedbu probnih iskopa u svrhu utvrđivanja točnog položaja postojećih podzemnih instalacija. Probni iskopi se izvode kao ulazni podatak za izradu izvedbenog projekta. Iskop i zatrpavanje su predmet zasebne stavke. Također, cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu svih verzija izvedbenog projekta, sve do konačne verzije odobrene od strane nadzornog inženjera i Naručitelja. Odobreni izvedbeni projekt izraditi u po šest tiskanih primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju te predati Naručitelju. Projekti će biti izrađeni na hrvatskom jeziku. | kpl | 1 |  | 0
A.1.1.2 | Izrada Elaborata privremene vodoopskrbe naselja na koji se odnose radovi (paralelnog funkcioniranja prilikom izgradnje). Elaborat mora detaljno predvidjeti način funkcioniranja sustava vodoopskrbe tijekom izgradnje kao i procedure rada. Elaborat izraditi u po šest tiskanih primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju te predati Naručitelju i nadzornom inženjeru najkasnije osam dana prije početka radova. Projekti će biti izrađeni na hrvatskom jeziku. Obračun po kompletu dokumentacije. | kpl | 1 |  | 0
A.1.1.3 | Geodetsko iskolčenje trase svih objekata i cjevovoda. Rad obuhvaća sve radove na obilježavanju i lociranju trase planiranih radova s upisivanjem oznaka i osiguranja te izradu Elaborata iskolčenja. Radovi po ovoj stavci moraju biti obavljeni od strane ovlaštenog inženjera geodezije. Uključiti i postavljanje visinskih točaka repera (s održavanjem i kontrolom istih tijekom kompletnog trajanja izvođenja radova) za kontrolu visina tijekom građenja. Elaboratima iskolčenja je potrebno obuhvatiti kompletan prikaz svih točaka. | m' | 552 |  | 0
A.1.1.4 | Strojno čišćenje grmlja i niskog raslinja sa trase vodovoda sa odvozom istog na deponiju te zbrinjavanje u skladu sa Zakonom o otpadu. | m2 | 5 |  | 0
A.1.1.5 | Strojno rezanje i razbijanje asfalta na mjestima gdje se cjevovod polaže u prometnice te na mjestima prijelaza cjevovoda ispod prometnice, kolnih i pješačkih ulaza. U cijenu uključiti zbrinjavanje razbijenog asfalta odvozom na stalnu deponiju. | m2 | 793 |  | 0
A.1.1.6 | Uklanjanje betonskih rubnjaka na mjestima prijelaza vodovoda. U cijenu uključiti odvoz uklonjenih betonskih rubnjaka na stalnu deponiju te zbrinjavanje prema Zakonu o otpadu. | m' | 15 |  | 0
A.1.1.7 | Razbijanje betonskih kolnih i pješačkih ulaza u dvorišta debljine do 15 cm. U cijenu uračunati utovar, odvoz i zbrinjavanje razbijenog betona na stalnu deponiju. | m2 | 10 |  | 0
A.1.1.8 | Uklanjanje betonskih opločnjaka na mjestu prijelaza vodovoda ispod kolnih ulaza. Betonske opločnjake pažljivo skinuti te deponirati na primjereno mjesto, jer će se ponovno polagati na istoj lokaciji po završetku zatrpavanja vodovoda. | m2 | 30 |  | 0
A.1.1.9 | Uklanjanje betonskih opločnjaka na mjestu prijelaza vodovoda ispod kolnih ulaza. U cijenu uključiti odvoz uklonjenih betonskih rubnjaka na stalnu deponiju te zbrinjavanje prema Zakonu o otpadu. | m2 | 10 |  | 0
A.1.1.10 | Uklanjanje betonske kanalice na mjestu izvedbe vodovoda. U cijenu uključiti odvoz uklonjenih betonskih kanalica na stalnu deponiju te zbrinjavanje prema Zakonu o otpadu. | m | 5 |  | 0
A.1.1.11 | Rušenje drveća do ø 50 cm. na trasi vodovoda s vađenjem panjeva. Panjeve i granje potrebno je odvesti na deponiju te zbrinuti prema Zakonu o otpadu. . | kom | 3 |  | 0
A.1.1.12 | Iskop i zatrpavanje materijala C kategorije (probni iskop vel. 0,4 x 1,0 x 1,2 m) za točno utvrđivanje položaja postojećih podzemnih instalacija na križanjima s vodovodom i svakih 25 m kod paralelnog vođenja (TK kabel, elektroenergetski kabel, CATV). Napomena: Točan broj otkopa (šliceva) i količina iskopa odredit će se prema potrebi na licu mjesta u dogovoru sa vlasnikom instalacija i Nadzornim inženjerom. | m³ | 13 |  | 0
A.1.1.13 | Privremena regulacija prometa, postavljanje prometnih znakova i signalizacije za vrijeme izvođenja radova na vodovodu u blizini prometnica, pješačkih i biciklističkih staza. Stavkom je obuhvaćeno i uklanjanje znakova po završetku radova. U cijenu također uključiti izradu elaborata regulacije prometa, ishođenje potrebnih suglasnosti i dozvola od nadležnih institucija, kao i sve troškove vezane uz ishođenje potrebnih sugasnosti, dozvola i odobrenja. | kpl | 1 |  | 0
A.1.2 | Zemljani radovi |  |  |  | 0
A.1.2.1 | Iskop rova u zemlji III. ktg. od kote postojećeg terena dubine prema uzdužnim presjecima širine 0,80 m za polaganje cijevi i proširenje rova na mjestima izvedbe Z.O., hidranata i ugradbenih garnitura. U cijenu stavke uključeno je razupiranje rova i eventualno crpljenje vode iz rova (rad crpki, sav potreban pribor i oprema te sve potrebne pomoćne radnje). Napomena: Izvoditelj je dužan odrediti mjesto ispuštanja ispumpane vode u dogovoru s nadzornim inženjerom. Izvoditelj preuzima odgovornost i eventualnu naknadu štete koja bi nastala prilikom ispumpavanja vode.
A.1.2.1.1 | s utovarom i odvozom na stalnu deponiju | m³ | 674 |  | 0
A.1.2.2 | Ručno planiranje dna rova na projektirane kote s točnošću ± 2 cm. | m2 | 442 |  | 0
A.1.2.3. | Produbljenje rova i ugradnja zamjenskog materijala na dijelu trase projektiranog vodovoda gdje je tlo slabe nosivosti. Zamjenski materijal (batuda) se postavlja u sloju debljine 50 cm na prethodno položeni geoteksil. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal (batuda i geotekstil), pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke te eventualno crpljenje vode | m³ | 2 |  | 0
A.1.2.4 | Nabava, doprema i ugradnja prirodnog šljunka 4/8 za izvedbu posteljice debljine 10 cm ispod cijevi.. | m³ | 49 |  | 0
A.1.2.5 | Nabava, doprema i ugradnja prirodnog šljunka 4/8 za zatrpavanje do visine 15 cm iznad tjemena cijevi uz pažljivo nabijanje. | m³ | 121 |  | 0
A.1.2.6 | Nabava, doprema i ugradnja šljunka granulacije 0-63 mm za zatrpavanje rova uz zbijanje na dijelu vodovoda u cestovnom zemljištu, ispod ulica, šljunčanog puta, pješačkih staza i kolnih ulaza. Napomena: Izvoditelj je dužan postići zbijenost šljunka (podloge za asfaltiranje) prema zahtjevu iz Projektne dokumentacije odnosno zahtjevu nadležnih institucija (Hrvatske ceste, Županijske uprave za ceste i dr.). Zbijenost mora biti dokazana mjerenjima od strane ovlaštenog trgovačkog društva. | m³ | 419 |  | 0
A.1.3 | Betonski i armirački radovi / tesarski |  |  |  | 0
A.1.3.1 | Nabava, doprema i ugradnja betona C 12/15 za izvedbu horizontalnih lomova, bet. okvira oko hidrantske i zasunske kape. Stavka ukljućuje izradu, montažu i demontažu potrebne oplate. | m3 | 4.5 |  | 0
A.1.4 | Vodovodni radovi |  |  |  | 0
A.1.4.1 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje vodovodnih PE HD polietilenskih cijevi DN 110 x 6,6 mm. Spajanje cijevi izvoditi elektrozavarnim spojnicama. Napomena:Cijevi su izrađene od polietilena visoke gustoće, klase SDR 17 za radni pritisak 10 bara | m' | 552 |  | 0
A.1.4.2 | Nabava, dobava i ugradnja PE HD koljena 45° DN 110 s elektrozavarnim spojnicama | kom | 15 |  | 0
A.1.4.3 | Nabava, dobava i ugradnja elektrozavarne spojnice DN 110 | kom | 58 |  | 0
A.1.4.4 | Nabava, doprema i montaža ljevano - željeznih fazonskih komada i armatura NP 10 bar komplet sa brtvenim i spojnim materijalom za nadzemne hidrante.
A.1.4.4.1 | Nadzemni hidrant na PE vodu DN 110 Stavka obuhvaća: - T ø 100/80 EN 545 - 1 kom - tuljak s let. prirubnicom DN 110 – 2 kom - N 90 ø 80 - 1 kom - FF ø 80/300 - 1 kom - FF ø 80/1000 -1 kom - nadzemni hidrant DN 80, Rd =1,00 m - 1 kom - EV zasun ø 80 sa ugr. garn. i zasunskom kapom – 1 kom | kpl | 1 |  | 0
A.1.4.5 | Nabava, doprema i montaža ljevano - željeznih fazonskih komada i armatura NP 10 bar komplet sa brtvenim i spojnim materijalom za podzemne hidrante.
A.1.4.5.1 | Podzemni hidrant na PE vodu DN 110 Stavka obuhvaća: - T ø 100/80 EN 545 - 1 kom - tuljak s let. prirubnicom DN 110 – 2 kom - N 90 ø 80 - 1 kom - FF ø 80/300 - 1 kom - podzemni hidrant DN 80, Rd =1,25 m s ul. kapom - 1 kom - EV zasun ø 80 sa ugr. garn. i zasunskom kapom – 1 kom | kpl | 4 |  | 0
A.1.4.5.2 | Podzemni hidrant na PE vodu DN 110 Stavka obuhvaća: - T ø 100/80 EN 545 - 1 kom - tuljak s let. prirubnicom DN 110 – 2 kom - N 90 ø 80 - 1 kom - FF ø 80/300 - 1 kom - podzemni hidrant DN 80, Rd =1,00 m s ul. kapom - 1 kom - EV zasun ø 80 sa ugr. garn. i zasunskom kapom – 1 kom | kpl | 1 |  | 0
A.1.4.6 | Nabava, doprema i montaža ljevano - željeznih armatura NP 10 bar kod postojećih zasunskih komora u kojima se postojeći zaporni ventili mijenjaju sa novima. Radovi obuhvaćaju sve potrebne radnje za demontažu postojećih armatura i zbrinjavanje istih. U cijenu su uključeni vijci, sav brtveni materijal te potreban rad.
A.1.4.6.1 | - EV zasun DN 100 sa slobodnim prirubnicama | kom | 3 |  | 0
A.1.4.6.2 | - tuljak s let. prirubnicom DN 110 | kom | 8 |  | 0
A.1.4.7 | Razgradnja postojećih starih hidranata. Radovi obuhvaćaju sve potrebne radnje za kompletno uklanjanje svih ostataka postojećih hidranata u skladu sa Zakonom o otpadu. Obračun po komadu kompletno uklonjenih postojećih hidranata. Sve prema dogovoru s investitorom i nadzornim inženjerom. | kom | 6 |  | 0
A.1.4.8 | Nabava, doprema i ugradnja privremenog voda koji uključuje cjevovod, zasun na mjestu spoja na postojeći cjevovod i garniture privremenih kućnih priključaka. Cijevi od tvrdog polietilena visoke gustoće PE-63 (PEHD), S 6,3/SDR 13,6 u kvaliteti prema odedbama HRN EN 12201 ili jednakovrijedno: ______________ za pogonski tlak 1,0 MPa. Montaža uključuje potreban brtveni i spojni materijal za privremene kućne priključke. Uračunati pregled prije ugradnje, te ispitivanje spojeva. Potrebno je osigurati sljedeću veličinu priključka: 5/4" s duljinom spojnih vodova cca 8 m. Detaljni raspored priključaka po kućnim brojevima obradit će se unutar izvedbenog projekta.
A.1.4.8.1 | - DN 63 mm | m | 138 |  | 0
A.1.4.8.2 | - garniture za privremene priključke 5/4" | kom | 9 |  | 0
A.1.4.9 | Vađenje postojećih PVC cijevi na dionicama izvedbe po postojećoj trasi. U cijenu uključiti zbrinjavanje postojećih cijevi prema važećim zakonima.
A.1.4.9.1 | - DN 110 mm | m' | 138 |  | 0
A.1.4.10 | Tlačna proba vodoopskrbnog cjevovoda PEHD, PE100, SDR 17, NP 10 bara ispitnim tlakom 15 bara. Napomena: Zapisnik o tlačnoj probi ovjeren od strane Nadzornog inženjera , Izvoditelj je dužan predati investitoru prije tehničkog pregleda građevine. | m' | 552 |  | 0
A.1.4.11 | Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda prije puštanja u pogon. Napomena: Laboratorijski nalaz vode izrađen od nadležne institucije izvoditelj je dužan predati investitoru prije tehničkog pregleda građevine. | m' | 552 |  | 0
A.1.4.12 | Uzimanje uzorka vode iz cjevovoda i izrada bakteriološke analize vode, prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Napomena: Laboratorijski nalaz vode izrađen od nadležne institucije izvoditelj je dužan predati investitoru prije tehničkog pregleda građevine. | kom | 1 |  | 0
A.1.5 | Ostali radovi |  |  |  | 0
A.1.5.1 | Obnova asfaltnog zastora na zbijenu tamponsku podlogu na nerazvrstanim cestama sukladno uvjetima uprave nadležne za prometnice ( JLS ). U cijenu uključiti špricanje emulzijom, te nabavu, dopremu i ugradnju:
A.1.5.1.1 | - nosivi sloj AC 22, base 50/70 eruptivnog porijekla u sloju deb. 7 cm | m2 | 743 |  | 0
A.1.5.1.2 | - habajući sloj AC 8, surf 50/70 eruptivnog porijekla u sloju deb. 3 cm | m2 | 743 |  | 0
A.1.5.2 | Obnova asfaltnog zastora pješačkih staza i kolnih prilaza na zbijenu šljunčanu podlogu sukladno uvjetima uprave nadležne za prometnice. U cijenu uključiti špricanje emulzijom, te nabavu, dopremu i ugradnju:
A.1.5.2.1 | - nosivi sloj AC 16, base AG 4 u sloju deb. 6 cm | m2 | 50 |  | 0
A.1.5.3 | Nabava, dobava i ugradnja PVC-UKC zaštitne cijevi DN 200 SN8 na mjestu izvedbe prijelaza cjevovoda od PE cijevi DN 110mm ispod asfalta nerazvrstanih cesta prijekopom.
A.1.5.3.1 | - PVC-UKC zaštitne cijevi DN 200 | m | 8 |  | 0
A.1.5.3.2 | - vodilice od tvrdog PVC-a za cijev DN 110 | kom | 5 |  | 0
A.1.5.3.3 | - nabava, dobava i ugradnja gumene Z brtve od nehrđajućeg materijala dim. 200x110 | kom | 2 |  | 0
A.1.5.4 | Nabava, doprema i ugradnja betona C 20/25 za obnovu betonskih kolnih i pješačkih ulaza debljine do 15 cm sa finim zaribavanjem kao završnom obradom sa izradom potrebne šljunčane podloge prema uvjetima na pojedinoj lokaciji kolnog odnosno pješačkog ulaza. | m2 | 10 |  | 0
A.1.5.5 | Ponovna ugradnja uklonjenih betonskih opločnjaka na kolnim ulazima na pripremljenu posteljicu od pijeska. U stavku uključena izrada podloge od pijeska 10 cm. | m2 | 30 |  | 0
A.1.5.6 | Nabava, doprema i ugradnja novih betonskih opločnjaka na kolnim ulazima na pripremljenu posteljicu od pijeska. U stavku uključena izrada podloge od pijeska 10 cm. | m2 | 10 |  | 0
A.1.5.7 | Nabava, doprema i ugradnja betonskih kanalica. U cijenu uključen sav potreban dodatan rad i materijal. Izvođenje prema detalju iz Izvedbenog projekta. | m | 5 |  | 0
A.1.5.8 | Obnova kolnih ulaza šljunkom u sloju debljine 20 cm na zbijenoj zemljanoj podlozi. U cijenu uključiti nabavu, dopremu i ugradnju potrebnog materijala. | m³ | 2 |  | 0
A.1.5.9 | Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanog dijela bankine (u širini do 1.0 m) slojem tucanika debljine 20 cm. Rad obuhvaća planiranje i izradu, nabijanje vibracijskim sredstvima do propisane zbijenosti. | m2 | 100 |  | 0
A.1.5.10 | Ponovna ugradnja uklonjenih rubnjaka sa zalijevanjem spojnica cementnim mortom i njegom betona. U stavku uključena izrada podloge rubnjaka od betona C 12/15. | m' | 15 |  | 0
A.1.5.11 | Nabava, doprema i ugradnja opeke NF za obzidavanje hidranata. | m³ | 1.8 |  | 0
A.1.5.12 | Nabava, doprema i ugradnja betonskih ploča veličine 65x40x20 cm za ugradnju ispod N komada nadzemnog hidranta. | kom | 1 |  | 0
A.1.5.13 | Nabava, doprema i ugradnja betonskih ploča veličine 77x40x20 cm za ugradnju ispod N komada podzemnog hidranta. | kom | 5 |  | 0
A.1.5.14 | Nabava, dobava i postavljanje oznake za podzemne hidrante. Stavka obuhvaća izradu, dobavu i postavljanje oznake na metalnoj motki. Stavka uključuje nabavu, dobavu i postavljanje oznake (plastične natpisne ploče prema normi HRN DIN 4066 ili jednakovrijedno: ______________, postavljene na cijevi 48x2.9 mm duljine 2 m) te izrada betonskog temelja C20/25 dim. 20x20x60 cm. | kom | 5 |  | 0
A.1.5.15 | Ispitivanje hidranata od ovlaštenog trgovačkog društva (osobe) te dostava atesta. Obračun po ispitanom hidrantu. | kom | 6 |  | 0
A.1.5.16 | Vađenje tijela slivnika prilikom izgradnje i ponovna izvedba porušenih slivnika s taložnicom za prihvat vode preko rešetke. Stavka obuhvaća iskop rova s utovarom i odvozom materijala, dobavu te izradu tijela slivnika od betonskih cijevi profila 50 cm. HRN U.N1.050. ili jednakovrijedno: _______________ Betoniranje dna taložnice u debljini 15 cm i obloge cijevi u debljini 10 cm betonom C 12/15, ubetoniranje ljevanoželjezne rešetke 400/400 mm za teški promet (15 t). HRN U.J6.211 ili jednakovrijedno: __________. U cijenu uključiti i spojni cjevovod DN 160 mm od slivnika do betonskog šahta. | kom | 2 |  | 0
A.1.5.17 | Nabava i postavljanje trake upozorenja u rov 30 cm iznad cjevovoda sa natpisom "POZOR VODOVOD" | m´ | 552 |  | 0
A.1.5.18 | Uređenje oštećenih zelenih površina prilikom izvođenja radova koje obuhvaća fino planiranje zemlje i zasijavanje travnim sjemenom. | m2 | 20 |  | 0
A.1.5.19 | Zaštita postojećih TK instalacija na mjestima križanja s projektiranim vodovodom kroz čitavu širinu prijekopa, sukladno sa uvjetima vlasnika instalacija. | kom | 5 |  | 0
A.1.5.20 | Zaštita postojećih vodovodnih i kanalizacijskih instalacija na mjestima križanja s projektiranim vodovodom kroz čitavu širinu prijekopa, sukladno uvjetima vlasnika instalacija. | kom | 5 |  | 0
A.1.5.21 | Zaštita postojećih elektroenergetskih instalacija na mjestima križanja s projektiranim vodovodom kroz čitavu širinu prijekopa, sukladno sa uvjetima vlasnika instalacija. | kom | 1 |  | 0
A.1.5.22 | Zaštita postojećeg plinskih instalacija na mjestima križanja s projektiranim vodovodom kroz čitavu širinu prijekopa, sukladno uvjetima vlasnika instalacija. | kom | 3 |  | 0
A.1.5.23 | Geodetsko snimanje izvedenog stanja vodovoda sa svim objektima na mreži (uključivo i kućnim priključcima), s izradom geodetskog elaborata te provedbom u katastru instalacija. U sklopu elaborata potrebno je izraditi datoteku u GML formatu s prikazom lomnih točaka građevina i/ili obuhvata zahvata u prostoru u obliku poligona. Napomena: U cijenu uključiti i izradu geodetskog elaborata za Hrvatske ceste na kojem su vidljive instalacije položene u cestovno zemljište u nadležnosti Hrvatskih cesta s ucrtanim rubom asfalta i stacionažom prometnice. Isti se predaje u tiskanom i digitalnom obliku u vidu jedne DWG (AutoCAD) datoteke. | m' | 552 |  | 0
A.1.5.24 | Izrada Projekta izvedenog stanja koji u sebi sadržava elemente geodetskog snimka za katastar. U ovoj stavci koristiti elemente geodetskog snimka te ga uklopiti u projekt izvedenog stanja. Projekt izvedenog stanja mora obuhvatiti sve izmjene i dopune na građevini koje su se dogodile tijekom gradnje u odnosu na Glavni i Izvedbeni projekt, zatim situacijski plan trase kolektora i objekata u MJ 1:1000 (ili prikladno mjerilo katastra), zatim sve izvedene trase cjevovoda u vidu uzdužnih profila (kote nivelete i terena, dna rova, položaj i dubina cijevi te okana te položaj i skicu lomnih točaka kolektora), poprečnih presjeka, izvedbenih detalja i radioničkih nacrta sa svim objektima na mreži uz opis svih parametara i funkcije izvedenih vodova prema Glavnom i Izvedbenom projektu. Projekt izvedenog stanja mora se kompletno napraviti u tri (3) zasebna uvezana tiskana primjerka i u digitalnoj kopiji. Obračun po kompletu izrađenog i predanog projekta. | kpl | 1 |  | 0
A.2 | KUĆNI PRIKLJUČCI |  |  |  | 0
A.2.1 | Zemljani radovi |  |  |  | 0
A.2.1.1 | Iskop rova u zemlji III. ktg. za polaganje vodovodnih cijevi kućnih priključaka | m³ | 228 |  | 0
A.2.1.2. | Ručni iskop u zemlji III. ktg. za polaganje vodovodnih cijevi kućnih priključaka | m³ | 35 |  | 0
A.2.1.3 | Nabava, dobava i ugradnja pijeska za izvedbu posteljice debljine 10 cm ispod cijevi | m³ | 21 |  | 0
A.2.1.4 | Nabava, dobava i ugradnja pijeska za zatrpavanje rova oko bokova cijev i 15 cm iznad tijemena cijevi | m³ | 41 |  | 0
A.2.1.5 | Zatrpavanje rova šljunčanim materijalom s nabijanjem vibro nabijačem | m³ | 11 |  | 0
A.2.1.6 | Zatrpavanje ostalog dijela rova materijalom iz iskopa u slojevima sa nabijanjem | m³ | 192 |  | 0
A.2.1.7 | Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa na stalnu deponiju | m³ | 71 |  | 0
A.2.2 | Vodovodni radovi |  |  |  | 0
A.2.2.1 | Nabava, doprema i polaganje PE HD vodovodnih cijevi DN 32 mm | m | 496 |  | 0
A.2.2.2 | Nabava, doprema i ugradnja sedla s ventilom i spojnicom DN 110/32 (uključena ugradbena garnitura , ulična kapa, i opeka NF) | kom | 34 |  | 0
A.2.2.3 | Nabava, doprema i ugradnja elektrofuzijske spojnice DN 32 | kom | 68 |  | 0
A.2.2.4 | Nabava, doprema i montaža prijelaza Ø 32/1" PEHD MESING | kom | 34 |  | 0
A.2.2.5 | Nabava, doprema i montaža prijelaza Ø 1"-3/4" PEHD MESING | kom | 34 |  | 0
A.2.2.6 | Nabava, doprema i ugradnja spojnica za alkaten Ø 3/4"- 0.10 | kom | 22 |  | 0
A.2.2.7 | Nabava, doprema i ugradnja spojnica za alkaten Ø 1"- 0.10 | kom | 12 |  | 0
A.2.2.8 | Nabava, doprema i ugradnja spojnice Ø 2/2-3/4" | kom | 24 |  | 0
A.2.2.9 | Nabava, doprema i ugradnja kosog ventila Ø 3/4" | kom | 40 |  | 0
A.2.2.10 | Nabava, doprema i ugradnja kugl. slavine sa isp. Ø 3/4" | kom | 40 |  | 0
A.2.2.11 | Nabava, doprema i montaža pocinčanog čepa Ø 3/4´´ za blindiranje starog priključka | kom | 22 |  | 0
A.2.2.12 | Nabava, doprema i montaža pocinčanog čepa Ø 1´´ za blindiranje starog priključka | kom | 12 |  | 0
A.2.2.13 | Nabava, doprema i ugradnja pocinčanog T komada Ø 1´´ | kom | 6 |  | 0
A.2.2.14 | Nabava, doprema i ugradnja redukcije pocinčane Ø 1´´/ 3/4´´ | kom | 12 |  | 0
A.2.2.15 | Nabava, doprema i ugradnja pocinčanog koljena Ø 3/4´´ | kom | 12 |  | 0
A.2.2.16 | Nabava, doprema i ugradnja holendera za vodomjer | kom | 80 |  | 0
A.2.3 | Ostali radovi |  |  |  | 0
A.2.3.1 | Izrada izmjere i skice priključka | kom | 39 |  | 0
A.2.3.2 | Nabava, doprema i ugradnja gumene brtve između zaštitne kolone i PE HD cijevi DN 50/32 | kom | 34 |  | 0
A.2.3.3 | Micanje betonskih ploča ili tlakovaca te ponovna postava istih na pripremljenu podlogu | m² | 20 |  | 0
A.2.3.4 | Bušenje ispod asfaltiranih površina, tlakovaca ili betonskih ploča sa uvlačenjem, zaštitne PVC cijevi DN 50 mm | m | 204 |  | 0
A.2.3.5 | Planiranje površina nakon zatrpavanje rova u širini 1,5 m. U cijenu uključiti sav rad i materijal. | m² | 744 |  | 0
A.2.3.6 | Nabava , dobava, polaganje i spajanje PVC cijevi DN 50x1000- zaštitna kolona | m | 496 |  | 0
A.2.3.7 | Sanacija asfaltnih površina na mjestima izvedbe kućnih priključaka. U cijeni uračunati tampon šljunkom debljine 30cm i asfaltiranje nosivog sloja s AC 16, base AG 4 u sloju deb. 6 cm. | m² | 20 |  | 0
A.2.3.8 | Geodetsko snimanje izvedenog stanja kućnih priključaka s izradom geodetskog elaborata. | kom | 39 |  | 0
B.1 | NOVA ULICA |  |  |  | 0
B.1.1 | Pripremni radovi |  |  |  | 0
B.1.1.1 | Izrada Izvedbenih projekata za sve radove obuhvaćene ovim troškovnikom, a sve u skladu s glavnim projektima i pripadajućim potvrdama glavnih projekata te sukladno odabranoj tehnologiji izvođenja radova Izvođača. Izvedbeni projekti moraju biti u svemu izrađeni sukladno važećem Zakonu. Također, ukoliko je izvedbeni projekt izrađen od tvrtke registrirane izvan Republike Hrvatske, izvedbeni projekti moraju biti nostrificirani. Prije izrade izvedbenog projekta: Projektant izvedbenog projekta je u obvezi dati nalog izvođaču radova za izvedbu probnih iskopa u svrhu utvrđivanja točnog položaja postojećih podzemnih instalacija. Probni iskopi se izvode kao ulazni podatak za izradu izvedbenog projekta. Iskop i zatrpavanje su predmet zasebne stavke. Također, cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu svih verzija izvedbenog projekta, sve do konačne verzije odobrene od strane nadzornog inženjera i Naručitelja. Odobreni izvedbeni projekt izraditi u po šest tiskanih primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju te predati Naručitelju. Projekti će biti izrađeni na hrvatskom jeziku. | kpl | 1 |  | 0
B.1.1.2 | Izrada Elaborata privremene vodoopskrbe naselja na koji se odnose radovi (paralelnog funkcioniranja prilikom izgradnje). Elaborat mora detaljno predvidjeti način funkcioniranja sustava vodoopskrbe tijekom izgradnje kao i procedure rada. Elaborat izraditi u po šest tiskanih primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju te predati Naručitelju i nadzornom inženjeru najkasnije osam dana prije početka radova. Projekti će biti izrađeni na hrvatskom jeziku. Obračun po kompletu dokumentacije. | kpl | 1 |  | 0
B.1.1.3 | Geodetsko iskolčenje trase svih objekata i cjevovoda. Rad obuhvaća sve radove na obilježavanju i lociranju trase planiranih radova s upisivanjem oznaka i osiguranja te izradu Elaborata iskolčenja. Radovi po ovoj stavci moraju biti obavljeni od strane ovlaštenog inženjera geodezije. Uključiti i postavljanje visinskih točaka repera (s održavanjem i kontrolom istih tijekom kompletnog trajanja izvođenja radova) za kontrolu visina tijekom građenja. Elaboratima iskolčenja je potrebno obuhvatiti kompletan prikaz svih točaka. | m' | 510 |  | 0
B.1.1.4 | Strojno čišćenje grmlja i niskog raslinja sa trase vodovoda i zbrinjavanje u skladu sa Zakonom o otpadu. | m2 | 5 |  | 0
B.1.1.5 | Strojno rezanje i razbijanje asfalta na mjestima gdje se cjevovod polaže u prometnice te na mjestima prijelaza cjevovoda ispod prometnice, kolnih i pješačkih ulaza. U cijenu uključiti zbrinjavanje razbijenog asfalta odvozom na stalnu deponiju. | m2 | 437 |  | 0
B.1.1.6 | Uklanjanje betonskih rubnjaka na mjestima prijelaza vodovoda. Betonske rubnjake pažljivo izvaditi te deponirati na primjereno mjesto, jer će ih se ponovo položiti na istoj lokaciji po završetku zatrpavanja vodovoda. | m' | 5 |  | 0
B.1.1.7 | Razbijanje betonskih kolnih i pješačkih ulaza u dvorišta debljine do 15 cm. U cijenu uračunati utovar, odvoz i zbrinjavanje razbijenog betona na stalnu deponij | m2 | 25 |  | 0
B.1.1.8 | Uklanjanje betonskih opločnjaka na mjestu prijelaza vodovoda ispod kolnih ulaza. Betonske opločnjake pažljivo skinuti te deponirati na primjereno mjesto, jer će se ponovno polagati na istoj lokaciji po završetku zatrpavanja vodovoda. | m2 | 20 |  | 0
B.1.1.9 | Uklanjanje betonskih opločnjaka na mjestu prijelaza vodovoda ispod kolnih ulaza. U cijenu uključiti odvoz uklonjenih betonskih rubnjaka na stalnu deponiju te zbrinjavanje prema Zakonu o otpadu. | m2 | 10 |  | 0
B.1.1.10 | Uklanjanje betonske kanalice na mjestu izvedbe vodovoda. U cijenu uključiti odvoz uklonjenih betonskih kanalica na stalnu deponiju te zbrinjavanje prema Zakonu o otpadu. | m | 40 |  | 0
B.1.1.11 | Rušenje drveća do ø 50 cm. na trasi vodovoda s vađenjem panjeva. Panjeve i granje potrebno je odvesti na deponiju te zbrinuti prema Zakonu o otpadu. . | kom | 1 |  | 0
B.1.1.12 | Iskop i zatrpavanje materijala C kategorije (probni iskop vel. 0,4 x 1,0 x 1,2 m) za točno utvrđivanje položaja postojećih podzemnih instalacija na križanjima s vodovodom i svakih 25 m kod paralelnog vođenja (TK kabel, elektroenergetski kabel, CATV). Napomena: Točan broj otkopa (šliceva) i količina iskopa odredit će se prema potrebi na licu mjesta u dogovoru sa vlasnikom instalacija i Nadzornim inženjerom. | m³ | 12 |  | 0
B.1.1.13 | Privremena regulacija prometa, postavljanje prometnih znakova i signalizacije za vrijeme izvođenja radova na vodovodu u blizini prometnica, pješačkih i biciklističkih staza. Stavkom je obuhvaćeno i uklanjanje znakova po završetku radova. U cijenu također uključiti izradu elaborata regulacije prometa, ishođenje potrebnih suglasnosti i dozvola od nadležnih institucija, kao i sve troškove vezane uz ishođenje potrebnih sugasnosti, dozvola i odobrenja. | kpl | 1 |  | 0
B.1.2 | Zemljani radovi |  |  |  | 0
B.1.2.1 | Iskop rova u zemlji III. ktg. od kote postojećeg terena dubine prema uzdužnim presjecima širine 1,00 m za polaganje cijevi i proširenje rova na mjestima izvedbe Z.K., hidranata i ugradbenih garnitura. U cijenu stavke uključeno je razupiranje rova i eventualno crpljenje vode iz rova (rad crpki, sav potreban pribor i oprema te sve potrebne pomoćne radnje). Napomena: Izvoditelj je dužan odrediti mjesto ispuštanja ispumpane vode u dogovoru s nadzornim inženjerom. Izvoditelj preuzima odgovornost i eventualnu naknadu štete koja bi nastala prilikom ispumpavanja vode.
B.1.2.1.1 | s utovarom i odvozom na stalnu deponiju po izboru izvoditelja | m³ | 638 |  | 0
B.1.2.2 | Ručno planiranje dna rova na projektirane kote s točnošću ± 2 cm. | m2 | 408 |  | 0
B.1.2.3 | Produbljenje rova i ugradnja zamjenskog materijala na dijelu trase projektiranog vodovoda gdje je tlo slabe nosivosti. Zamjenski materijal (batuda) se postavlja u sloju debljine 50 cm na prethodno položeni geoteksil. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal (batuda i geotekstil), pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke te eventualno crpljenje vode. | m³ | 2 |  | 0
B.1.2.4 | Nabava, doprema i ugradnja prirodnog šljunka 4/8 za izvedbu posteljice debljine 10 cm ispod cijevi. | m³ | 45 |  | 0
B.1.2.5 | Nabava, doprema i ugradnja prirodnog šljunka 4/8 za zatrpavanje do visine 15 cm iznad tjemena cijevi. | m³ | 112 |  | 0
B.1.2.6 | Nabava, doprema i ugradnja šljunka granulacije 0 - 63 za zatrpavanje rova uz zbijanje na dijelu vodovoda u cestovnom zemljištu, ispod ulica, šljunčanog puta, pješačkih staza i kolnih ulaza. Napomena: Izvoditelj je dužan postići zbijenost šljunka (podloge za asfaltiranje) prema zahtjevu iz Projektne dokumentacije odnosno zahtjevu nadležnih institucija (Hrvatske ceste, Županijske uprave za ceste i dr.). Zbijenost mora biti dokazana mjerenjima od strane ovlaštenog trgovačkog društva. | m³ | 254 |  | 0
B.1.3 | Betonski i armirački radovi / tesarski |  |  |  | 0
B.1.3.1 | Nabava, doprema i ugradnja betona C 12/15 za izvedbu horizontalnih lomova, bet. okvira oko hidrantske i zasunske kape. Stavka ukljućuje izradu, montažu i demontažu potrebne oplate. | m3 | 1.8 |  | 0
B.1.4 | Vodovodni radovi |  |  |  | 0
B.1.4.1 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje vodovodnih PE HD polietilenskih cijevi DN 110 x 6,6 mm. Spajanje cijevi izvoditi elektrozavarnim spojnicama. Napomena : Cijevi su izrađene od polietilena visoke gustoće, klase SDR 17 za radni pritisak 10 bara | m' | 510 |  | 0
B.1.4.2 | Nabava, dobava i ugradnja PE HD koljena 45° DN 110 s elektrozavarnim spojnicama | kom | 5 |  | 0
B.1.4.3 | Nabava, doprema i ugradnja PE HD luka 22° DN 110 | kom | 1 |  | 0
B.1.4.4 | Nabava, doprema i ugradnja PE HD luka 11° DN 110 | kom | 1 |  | 0
B.1.4.5 | Nabava, doprema ugradnja elektrozavarne spojnice DN 110 | kom | 57 |  | 0
B.1.4.6 | Nabava, doprema i montaža ljevano - željeznih fazonskih komada i armatura NP 10 bar komplet sa brtvenim i spojnim materijalom za podzemne hidrante.
B.1.4.6.1 | Podzemni hidrant na PE vodu DN 110 Stavka obuhvaća: - T ø 100/80 EN 545 - 1 kom - tuljak s let. prirubnicom DN 110 – 2 kom - N 90 ø 80 - 1 kom - FF ø 80/300 - 1 kom - podzemni hidrant DN 80, Rd =1,25 m s ul. kapom - 1 kom - EV zasun ø 80 sa ugr. garn. i zasunskom kapom – 1 kom | kpl | 4 |  | 0
B.1.4.7 | Nabava, doprema i montaža ljevano - željeznih armatura NP 10 bar kod postojećih zasunskih komora u kojima se postojeći zaporni ventili mijenjaju sa novima. Radovi obuhvaćaju sve potrebne radnje za demontažu postojećih armatura i zbrinjavanje istih. U cijenu su uključeni vijci, sav brtveni materijal te potreban rad.
B.1.4.7.1 | - EV zasun DN 100 sa slobodnim prirubnicama | kom | 3 |  | 0
B.1.4.7.2 | - tuljak s prirubnicom DN 100 | kom | 1 |  | 0
B.1.4.8 | Razgradnja postojećih starih hidranata. Radovi obuhvaćaju sve potrebne radnje za kompletno uklanjanje svih ostataka postojećih hidranata u skladu sa Zakonom o otpadu. Obračun po komadu kompletno uklonjenih postojećih hidranata. Sve prema dogovoru s investitorom i nadzornim inženjerom. | kom | 4 |  | 0
B.1.4.9 | Nabava, doprema i ugradnja privremenog voda koji uključuje cjevovod, zasun na mjestu spoja na postojeći cjevovod i garniture privremenih kućnih priključaka. Cijevi od tvrdog polietilena visoke gustoće PE-63 (PEHD), S 6,3/SDR 13,6 u kvaliteti prema odedbama HRN EN 12201 ili jednakovrijedno: ________________ za pogonski tlak 1,0 MPa. Montaža uključuje potreban brtveni i spojni materijal za privremene kućne priključke. Uračunati pregled prije ugradnje, te ispitivanje spojeva. Potrebno je osigurati sljedeću veličinu priključka: 5/4" s duljinom spojnih vodova cca 8 m. Detaljni raspored priključaka po kućnim brojevima obradit će se unutar izvedbenog projekta.
B.1.4.9.1 | - DN 63 mm | m' | 128 |  | 0
B.1.4.9.2 | - garniture za privremene priključke 5/4" | kom | 10 |  | 0
B.1.4.10 | Vađenje postojećih PVC cijevi na dionicama izvedbe po postojećoj trasi. U cijenu uključiti zbrinjavanje postojećih cijevi prema važećim zakonima.
B.1.4.10.1 | - DN 110 mm | m' | 128 |  | 0
B.1.4.11 | Tlačna proba vodoopskrbnog cjevovoda PEHD, PE100, SDR 17 i, NP 10 bara ispitnim tlakom 15 bara. Napomena: Zapisnik o tlačnoj probi ovjeren od strane Nadzornog inženjera, Izvoditelj je dužan predati investitoru prije teh ičkog pregleda građevine. | m' | 510 |  | 0
B.1.4.12 | Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda prije puštanja u pogon. Napomena: Laboratorijski nalaz vode izrađen od nadležne institucije izvoditelj je dužan predati investitoru prije tehničkog pregleda građevine. | m' | 510 |  | 0
B.1.4.13 | Uzimanje uzorka vode iz cjevovoda i izrada bakteriološke analize vode, prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Napomena: Laboratorijski nalaz vode izrađen od nadležne institucije izvoditelj je dužan predati investitoru prije tehničkog pregleda građevine. | kom | 1 |  | 0
B.1.5 | Ostali radovi |  |  |  | 0
B.1.5.1 | Obnova asfaltnog zastora na zbijenu tamponsku podlogu na nerazvrstanim cestama sukladno uvjetima uprave nadležne za prometnice ( JLS ). U cijenu uključiti špricanje emulzijom, te nabavu, dopremu i ugradnju:
B,1.5.1.1 | - nosivi sloj AC 22, base 50/70 eruptivnog porijekla u sloju deb. 7 cm | m2 | 407 |  | 0
B.1.51.2 | - habajući sloj AC 8, surf 50/70 eruptivnog porijekla u sloju deb. 3 cm | m2 | 407 |  | 0
B.1.5.2 | Obnova asfaltnog zastora pješačkih staza i kolnih prilaza na zbijenu šljunčanu podlogu sukladno uvjetima uprave nadležne za prometnice. U cijenu uključiti špricanje emulzijom, te nabavu, dopremu i ugradnju:
B.1.5.2.1 | - nosivi sloj AC 16, base AG 4 u sloju deb. 6 cm | m2 | 30 |  | 0
B.1.5.3 | Nabava, dobava i ugradnja PVC-UKC zaštitne cijevi DN 200 SN8 na mjestu izvedbe prijelaza cjevovoda od PE cijevi DN 110mm ispod asfalta nerazvrstanih cesta prijekopom.
B.1.5.3.1 | - PVC-UKC zaštitne cijevi DN 200 | m | 7 |  | 0
B.1.5.3.2 | - vodilice od tvrdog PVC-a za cijev DN 110 | kom | 4 |  | 0
B.1.5.3.3 | - nabava, dobava i ugradnja gumene Z brtve od nehrđajućeg materijala dim. 200x110 | kom | 2 |  | 0
B.1.5.4 | Nabava, doprema i ugradnja betona C 20/25 za obnovu betonskih kolnih i pješačkih ulaza debljine do 15 cm sa finim zaribavanjem kao završnom obradom sa izradom potrebne šljunčane podloge prema uvjetima na pojedinoj lokaciji kolnog odnosno pješačkog ulaza. | m2 | 25 |  | 0
B.1.5.5 | Ponovna ugradnja uklonjenih betonskih opločnjaka na kolnim ulazima na pripremljenu posteljicu od pijeska. U stavku uključena izrada podloge od pijeska 10 cm. | m2 | 20 |  | 0
B.1.5.6 | Nabava, doprema i ugradnja novih betonskih opločnjaka na kolnim ulazima na pripremljenu posteljicu od pijeska. U stavku uključena izrada podloge od pijeska 10 cm. | m2 | 10 |  | 0
B.1.5.7 | Nabava, doprema i ugradnja betonskih kanalica. U cijenu uključen sav potreban dodatan rad i materijal. Izvođenje prema detalju iz Izvedbenog projekta. | m' | 40 |  | 0
B.1.5.8 | Obnova kolnih ulaza šljunkom u sloju debljine 20 cm na zbijenoj zemljanoj podlozi. U cijenu uključiti nabavu, dopremu i ugradnju potrebnog materijala. | m³ | 6 |  | 0
B.1.5.9 | Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanog dijela bankine slojem tucanika debljine 20 cm. Rad obuhvaća planiranje izradu i nabijanje vibracijskim sredstvima do propisane zbijenosti. Izvođenje prema detalju iz Izvedbenog projekta. | m2 | 100 |  | 0
B.1.5.10 | Ponovna ugradnja uklonjenih rubnjaka sa zalijevanjem spojnica cementnim mortom i njegom betona. U stavku uključena izrada podloge rubnjaka od betona C 12/15. | m' | 5 |  | 0
B.1.5.11 | Nabava, doprema i ugradnja opeke NF za obzidavanje hidranata. | m³ | 1.2 |  | 0
B.1.5.12 | Nabava, doprema i ugradnja betonskih ploča veličine 77x40x20 cm za ugradnju ispod N komada podzemnog hidranta. | kom | 4 |  | 0
B.1.5.13 | Ispitivanje hidranata od ovlaštenog trgovačkog društva (osobe) te dostava atesta. Obračun po ispitanom hidrantu. | kom | 4 |  | 0
B.1.5.14 | Nabava, dobava i postavljanje oznake za podzemne hidrante. Stavka obuhvaća izradu, dobavu i postavljanje oznake na metalnoj motki. Stavka uključuje nabavu, dobavu i postavljanje oznake (plastične natpisne ploče prema normi HRN DIN 4066 ili jednakovrijedno: ____________, postavljene na cijevi 48x2.9 mm duljine 2 m) te izrada betonskog temelja C20/25 dim. 20x20x60 cm. | kom | 4 |  | 0
B.1.5.15 | Vađenje tijela slivnika prilikom izgradnje i ponovna izvedba porušenih slivnika s taložnicom za prihvat vode preko rešetke. Stavka obuhvaća iskop rova s utovarom i odvozom materijala, dobavu te izradu tijela slivnika od betonskih cijevi profila 50 cm. HRN U.N1.050. ili jednakovrijedno: _____________ Betoniranje dna taložnice u debljini 15 cm i obloge cijevi u debljini 10 cm betonom C 12/15, ubetoniranje ljevanoželjezne rešetke 400/400 mm za teški promet (15 t). HRN U.J6.211. ili jednakovrijedno: _______________ | kom | 4 |  | 0
B.1.5.16 | Nabava i postavljanje trake upozorenja u rov 30 cm iznad cjevovoda sa natpisom "POZOR VODOVOD" | m´ | 510 |  | 0
B.1.5.17 | Uređenje oštećenih zelenih površina prilikom izvođenja radova koje obuhvaća fino planiranje zemlje i zasijavanje travnim sjemenom. | m2 | 20 |  | 0
B.1.5.18 | Zaštita postojećih TK instalacija na mjestima križanja s projektiranim vodovodom kroz čitavu širinu prijekopa, sukladno sa uvjetima vlasnika instalacija. | kom | 8 |  | 0
B.1.5.19 | Zaštita postojećih vodovodnih i kanalizacijskih instalacija na mjestima križanja s projektiranim vodovodom kroz čitavu širinu prijekopa, sukladno uvjetima vlasnika instalacija. | kom | 1 |  | 0
B.1.5.20 | Zaštita postojećih elektroenergetskih instalacija na mjestima križanja s projektiranim vodovodom kroz čitavu širinu prijekopa, sukladno sa uvjetima vlasnika instalacija. | kom | 4 |  | 0
B.1.5.21 | Zaštita postojećih plinskih instalacija na mjestima križanja s projektiranim vodovodom kroz čitavu širinu prijekopa, sukladno uvjetima vlasnika instalacija. | kom | 1 |  | 0
B.1.5.22 | Geodetsko snimanje izvedenog stanja vodovoda sa svim objektima na mreži, s izradom geodetskog elaborata te provedbom u katastru instalacija. U sklopu elaborata potrebno je izraditi datoteku u GML formatu s prikazom lomnih točaka građevina i/ili obuhvata zahvata u prostoru u obliku poligona. | m' | 510 |  | 0
B.1.5.23 | Izrada Projekta izvedenog stanja koji u sebi sadržava elemente geodetskog snimka za katastar. U ovoj stavci koristiti elemente geodetskog snimka te ga uklopiti u projekt izvedenog stanja. Projekt izvedenog stanja mora obuhvatiti sve izmjene i dopune na građevini koje su se dogodile tijekom gradnje u odnosu na Glavni i Izvedbeni projekt, zatim situacijski plan trase kolektora i objekata u MJ 1:1000 (ili prikladno mjerilo katastra), zatim sve izvedene trase cjevovoda u vidu uzdužnih profila (kote nivelete i terena, dna rova, položaj i dubina cijevi te okana te položaj i skicu lomnih točaka kolektora), poprečnih presjeka, izvedbenih detalja i radioničkih nacrta sa svim objektima na mreži uz opis svih parametara i funkcije izvedenih vodova prema Glavnom i Izvedbenom projektu. Projekt izvedenog stanja mora se kompletno napraviti u tri (3) zasebna uvezana tiskana primjerka i u digitalnoj kopiji. Obračun po kompletu izrađenog i predanog projekta. | kpl | 1 |  | 0
B.2 | KUĆNI PRIKLJUČCI |  |  |  | 0
B.2.1 | Zemljani radovi |  |  |  | 0
B.2.1.1 | Iskop rova u zemlji III. ktg. za polaganje vodovodnih cijevi kućnih priključaka | m³ | 289 |  | 0
B.2.1.2 | Ručni iskop u zemlji III. ktg. za polaganje vodovodnih cijevi kućnih priključaka | m³ | 48 |  | 0
B.2.1.3 | Nabava, dobava i ugradnja pijeska za izvedbu posteljice debljine 10 cm ispod cijevi | m³ | 26 |  | 0
B.2.1.4 | Nabava, dobava i ugradnja pijeska za zatrpavanje rova oko bokova cijev i 15 cm iznad tijemena cijevi | m³ | 52 |  | 0
B.2.1.5 | Zatrpavanje rova šljunčanim materijalom s nabijanjem vibro nabijačem | m³ | 11 |  | 0
B.2.1.6 | Zatrpavanje ostalog dijela rova materijalom iz iskopa u slojevima sa nabijanjem | m³ | 249 |  | 0
B.2.1.7 | Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa na stalnu deponiju | m³ | 88 |  | 0
B.2.2 | Vodovodni radovi |  |  |  | 0
B.2.2.1 | Nabava, doprema i polaganje PE HD vodovodnih cijevi DN 32 mm | m | 465 |  | 0
B.2.2.2 | Nabava, doprema i polaganje PE HD vodovodnih cijevi DN 25 mm | m | 6 |  | 0
B.2.2.3 | Nabava, doprema i ugradnja elektrofuzijske spojnice DN 32 | kom | 74 |  | 0
B.2.2.4 | Nabava, doprema i ugradnja sedla s ventilom i spojnicom DN 110/32 ( uključena ugradbena garnitura , ulična kapa, i opeka NF ) | kom | 37 |  | 0
B.2.2.5 | Nabava, doprema i montaža prijelaza Ø 32/1" PEHD MESING | kom | 37 |  | 0
B.2.2.6 | Nabava, doprema i montaža prijelaza Ø 1"-3/4" PEHD MESING | kom | 37 |  | 0
B.2.2.7 | Nabava, doprema i ugradnja spojnica za alkaten Ø 3/4"- 0.10 | kom | 16 |  | 0
B.2.2.8 | Nabava, doprema i ugradnja spojnica za alkaten Ø 1"- 0.10 | kom | 21 |  | 0
B.2.2.9 | Nabava, doprema i ugradnja spojnice Ø 2/2-3/4" | kom | 68 |  | 0
B.2.2.10 | Nabava, doprema i ugradnja kosog ventila Ø 3/4" | kom | 51 |  | 0
B.2.2.11 | Nabava, doprema i ugradnja kosog ventila Ø 1" | kom | 3 |  | 0
B.2.2.12 | Nabava, doprema i ugradnja kugl. slavine sa isp. Ø 3/4" | kom | 51 |  | 0
B.2.2.13 | Nabava, doprema i ugradnja kugl. slavine sa isp. Ø 1" | kom | 3 |  | 0
B.2.2.14 | Nabava, doprema i montaža pocinčanog čepa Ø 3/4´´ za blindiranje starog priključka | kom | 16 |  | 0
B.2.2.15 | Nabava, doprema i montaža pocinčanog čepa Ø 1´´ za blindiranje starog priključka | kom | 21 |  | 0
B.2.2.16 | Nabava, doprema i ugradnja pocinčanog T komada Ø 1´´ | kom | 17 |  | 0
B.2.2.17 | Nabava, doprema i ugradnja redukcije pocinčane Ø 1´´/ 3/4´´ | kom | 34 |  | 0
B.2.2.18 | Nabava, doprema i ugradnja pocinčanog koljena Ø 3/4´´ | kom | 34 |  | 0
B.2.2.19 | Nabava, doprema i ugradnja holendera za vodomjer | kom | 108 |  | 0
B.2.2.20 | Nabava, dobava i ugradnja kontrolnog vodomjernog okna | kom | 1 |  | 0
B.2.3 | Ostali radovi |  |  |  | 0
B.2.3.1 | Izrada izmjere i skice priključka | kom | 37 |  | 0
B.2.3.2 | Nabava, doprema i ugradnja gumene brtve između zaštitne kolone i PE HD cijevi DN 50/32 | kom | 34 |  | 0
B.2.3.3 | Micanje betonskih ploča ili tlakovaca te ponovna postava istih na pripremljenu podlogu | m² | 20 |  | 0
B.2.3.4 | Bušenje ispod asfaltiranih površina, tlakovaca ili betonskih ploča sa uvlačenjem, zaštitne PVC cijevi DN 50 mm | m | 100 |  | 0
B.2.3.5 | Planiranje površina nakon zatrpavanje rova u širini 1,5 m. U cijenu uključiti sav rad i materijal. | m² | 707 |  | 0
B.2.3.6 | Nabava , dobava, polaganje i spajanje PVC cijevi DN 50x1000- zaštitna kolona | m | 465 |  | 0
B.2.3.7 | Sanacija asfaltnih površina na mjestima izvedbe kućnih priključaka. U cijeni uračunati tampon šljunkom debljine 30cm i asfaltiranje nosivog sloja s AC 16, base AG 4 u sloju deb. 6 cm. | m² | 20 |  | 0
B.2.3.8 | Geodetsko snimanje izvedenog stanja kućnih priključaka s izradom geodetskog elaborata te provedbom u katastru instalacija. | kom | 37 |  | 0
C.1 | NOVO NASELJE |  |  |  | 0
C.1.1 | Pripremni radovi |  |  |  | 0
C.1.1.1 | Izrada Izvedbenih projekata za sve radove obuhvaćene ovim troškovnikom, a sve u skladu s glavnim projektima i pripadajućim potvrdama glavnih projekata te sukladno odabranoj tehnologiji izvođenja radova Izvođača. Izvedbeni projekti moraju biti u svemu izrađeni sukladno važećem Zakonu. Također, ukoliko je izvedbeni projekt izrađen od tvrtke registrirane izvan Republike Hrvatske, izvedbeni projekti moraju biti nostrificirani. Prije izrade izvedbenog projekta: Projektant izvedbenog projekta je u obvezi dati nalog izvođaču radova za izvedbu probnih iskopa u svrhu utvrđivanja točnog položaja postojećih podzemnih instalacija. Probni iskopi se izvode kao ulazni podatak za izradu izvedbenog projekta. Iskop i zatrpavanje su predmet zasebne stavke. Također, cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu svih verzija izvedbenog projekta, sve do konačne verzije odobrene od strane nadzornog inženjera i Naručitelja. Odobreni izvedbeni projekt izraditi u po šest tiskanih primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju te predati Naručitelju. Projekti će biti izrađeni na hrvatskom jeziku. | kpl | 1 |  | 0
C.1.1.1 | Izrada Elaborata privremene vodoopskrbe naselja na koji se odnose radovi (paralelnog funkcioniranja prilikom izgradnje). Elaborat mora detaljno predvidjeti način funkcioniranja sustava vodoopskrbe tijekom izgradnje kao i procedure rada. Elaborat izraditi u po šest tiskanih primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju te predati Naručitelju i nadzornom inženjeru najkasnije osam dana prije početka radova. Projekti će biti izrađeni na hrvatskom jeziku. Obračun po kompletu dokumentacije. | kpl | 1 |  | 0
C.1.1.2 | Geodetsko iskolčenje trase svih objekata i cjevovoda. Rad obuhvaća sve radove na obilježavanju i lociranju trase planiranih radova s upisivanjem oznaka i osiguranja te izradu Elaborata iskolčenja. Radovi po ovoj stavci moraju biti obavljeni od strane ovlaštenog inženjera geodezije. Uključiti i postavljanje visinskih točaka repera (s održavanjem i kontrolom istih tijekom kompletnog trajanja izvođenja radova) za kontrolu visina tijekom građenja. Elaboratima iskolčenja je potrebno obuhvatiti kompletan prikaz svih točaka. | m' | 420 |  | 0
C.1.1.3 | Strojno čišćenje grmlja i niskog raslinja sa trase vodovoda i zbrinjavanje u skladu sa Zakonom o otpadu. | m2 | 5 |  | 0
C.1.1.4 | Strojno rezanje i razbijanje asfalta na mjestima gdje se cjevovod polaže u prometnice te na mjestima prijelaza cjevovoda ispod prometnice, kolnih i pješačkih ulaza. U cijenu uključiti zbrinjavanje razbijenog asfalta odvozom na stalnu deponiju. | m2 | 635 |  | 0
C.1.1.5 | Uklanjanje betonskih rubnjaka na mjestima prijelaza vodovoda. U cijenu uključiti odvoz uklonjenih betonskih rubnjaka na stalnu deponiju te zbrinjavanje prema Zakonu o otpadu. | m' | 5 |  | 0
C.1.1.6 | Razbijanje betonskih kolnih i pješačkih ulaza u dvorišta debljine do 15 cm. U cijenu uračunati utovar, odvoz i zbrinjavanje u skladu sa Zakonom o otpadu. | m2 | 5 |  | 0
C.1.1.7 | Uklanjanje betonskih opločnjaka na mjestu prijelaza vodovoda ispod kolnih ulaza. Betonske opločnjake pažljivo skinuti te deponirati na primjereno mjesto, jer će se ponovno polagati na istoj lokaciji po završetku zatrpavanja vodovoda. | m2 | 5 |  | 0
C.1.1.8 | Uklanjanje betonskih opločnjaka na mjestu prijelaza vodovoda ispod kolnih ulaza. U cijenu uključiti odvoz uklonjenih betonskih opločnjak na stalnu deponiju te zbrinjavanje prema Zakonu o otpadu. | m2 | 5 |  | 0
C.1.1.9 | Rušenje drveća do ø 50 cm. na trasi vodovoda s vađenjem panjeva. Panjeve i granje potrebno je odvesti na deponiju te zbrinuti prema Zakonu o otpadu. . | kom | 1 |  | 0
C.1.1.10 | Iskop i zatrpavanje materijala C kategorije (probni iskop vel. 0,4 x 1,0 x 1,2 m) za točno utvrđivanje položaja postojećih podzemnih instalacija na križanjima s vodovodom i svakih 25 m kod paralelnog vođenja (TK kabel, elektroenergetski kabel, CATV). Napomena: Točan broj otkopa (šliceva) i količina iskopa odredit će se prema potrebi na licu mjesta u dogovoru sa vlasnikom instalacija i Nadzornim inženjerom. | m³ | 10 |  | 0
C.1.1.11 | Privremena regulacija prometa, postavljanje prometnih znakova i signalizacije za vrijeme izvođenja radova na vodovodu u blizini prometnica, pješačkih i biciklističkih staza. Stavkom je obuhvaćeno i uklanjanje znakova po završetku radova. U cijenu također uključiti izradu elaborata regulacije prometa, ishođenje potrebnih suglasnosti i dozvola od nadležnih institucija, kao i sve troškove vezane uz ishođenje potrebnih sugasnosti, dozvola i odobrenja. | kpl | 1 |  | 0
C.1.2 | Zemljani radovi |  |  |  | 0
C.1.2.1 | Iskop rova u zemlji III. ktg. od kote postojećeg terena dubine prema uzdužnim presjecima širine 0,80 m za polaganje cijevi i proširenje rova na mjestima izvedbe Z.K., hidranata i ugradbenih garnitura. U cijenu stavke uključeno je razupiranje rova i eventualno crpljenje vode iz rova (rad crpki, sav potreban pribor i oprema te sve potrebne pomoćne radnje). Napomena: Izvoditelj je dužan odrediti mjesto ispuštanja ispumpane vode u dogovoru s nadzornim inženjerom. Izvoditelj preuzima odgovornost i eventualnu naknadu štete koja bi nastala prilikom ispumpavanja vode.
C.1.2.1.1 | s utovarom i odvozom na stalnu deponiju | m³ | 535 |  | 0
C.1.2.2 | Ručno planiranje dna rova na projektirane kote s točnošću ± 2 cm. | m2 | 336 |  | 0
C.1.2.3 | Produbljenje rova i ugradnja zamjenskog materijala na dijelu trase projektiranog vodovoda gdje je tlo slabe nosivosti. Zamjenski materijal (batuda) se postavlja u sloju debljine 50 cm na prethodno položeni geoteksil. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal (batuda i geotekstil), pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke te eventualno crpljenje vode. | m³ | 2
C.1.2.4 | Nabava, doprema i ugradnja prirodnog šljunka 4/8 za izvedbu posteljice debljine 10 cm ispod cijevi. | m³ | 37 |  | 0
C.1.2.5 | Nabava, doprema i ugradnja prirodnog šljunka 4/8 za zatrpavanje do visine 15 cm iznad tjemena cijevi. | m³ | 92 |  | 0
C.1.2.6 | Nabava, doprema i ugradnja šljunka granulacije od 0 - 63 za zatrpavanje rova uz zbijanje na dijelu vodovoda u cestovnom zemljištu, ispod ulica, šljunčanog puta, pješačkih staza i kolnih ulaza. Napomena: Izvoditelj je dužan postići zbijenost šljunka (podloge za asfaltiranje) prema zahtjevu iz Projektne dokumentacije odnosno zahtjevu nadležnih institucija (Hrvatske ceste, Županijske uprave za ceste i dr.). Zbijenost mora biti dokazana mjerenjima od strane ovlaštenog trgovačkog društva. | m³ | 402 |  | 0
C.1.3 | Betonski i armirački radovi / tesarski |  |  |  | 0
C.1.3.1 | Nabava, doprema i ugradnja betona C 12/15 za izvedbu horizontalnih lomova, bet. okvira oko hidrantske i zasunske kape. Stavka ukljućuje izradu, montažu i demontažu potrebne oplate. | m3 | 1.5 |  | 0
C.1.4 | Vodovodni radovi |  |  |  | 0
C.1.4.1 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje vodovodnih PE HD polietilenskih cijevi DN 110 x 6,6 mm. Spajanje cijevi izvoditi elektrozavarnim spojnicama. Napomena : Cijevi su izrađene od polietilena visoke gustoće, klase SDR 17 za radni pritisak 10 bara | m' | 420 |  | 0
C.1.4.2 | Nabava, dobava i ugradnja PE HD koljena 45° DN 110 s elektrozavarnim spojnicama | kom | 2 |  | 0
C.1.4.3 | Nabava, dobava i ugradnja elektrozavarne spojnice DN 110 | kom | 43 |  | 0
C.1.4.4 | Nabava, doprema i montaža ljevano - željeznih fazonskih komada i armatura NP 10 bar komplet sa brtvenim i spojnim materijalom za nadzemne hidrante.
C.1.4..4.1 | Nadzemni hidrant na PE vodu DN 110 Stavka obuhvaća : - T ø 100/80 EN 545 - 1 kom - tuljak s let. prirubnicom DN 110 – 2 kom - N 90 ø 80 - 1 kom - FF ø 80/300 - 1 kom - FF ø 80/400 - 1 kom - FF ø 80/1000 - 2 kom - nadzemni hidrant DN 80, Rd =1,25 m - 1 kom - EV zasun ø 80 sa ugr. garn. i zasunskom kapom – 1 kom | kpl | 1 |  | 0
C.1.4.4.2 | Nadzemni hidrant na PE vodu DN 110 Stavka obuhvaća : - T ø 100/80 EN 545 - 1 kom - tuljak s let. prirubnicom DN 110 – 2 kom - N 90 ø 80 - 1 kom - FF ø 80/300 - 1 kom - FF ø 80/400 - 1 kom - FF ø 80/1000 - 3 kom - nadzemni hidrant DN 80, Rd =1,25 m - 1 kom - EV zasun ø 80 sa ugr. garn. i zasunskom kapom – 1 kom | kpl | 1 |  | 0
C.1.4.4.3 | Nadzemni hidrant na PE vodu DN 110 Stavka obuhvaća : - T ø 100/80 EN 545 - 1 kom - tuljak s let. prirubnicom DN 110 – 2 kom - N 90 ø 80 - 1 kom - FF ø 80/400 - 1 kom - FF ø 80/300 - 1 kom - FF ø 80/1000 - 1 kom - nadzemni hidrant DN 80, Rd =1,25 m - 1 kom - EV zasun ø 80 sa ugr. garn. i zasunskom kapom – 1 kom | kpl | 1 |  | 0
C.1.4.4.4 | Nadzemni hidrant na PE vodu DN 110 Stavka obuhvaća : - FFR ø 100/80/200 - 1 kom - tuljak s let. prirubnicom DN 110 – 1 kom - N 90 ø 80 - 1 kom - FF ø 80 - 1 kom - FF ø 80/300 - 1 kom - FF ø 80/1000 -1 kom - nadzemni hidrant DN 80, Rd =1,25 m s ul. kapom - 1 kom - EV zasun ø 80 sa ugr. garn. i zasunskom kapom – 1 kom | kpl | 1 |  | 0
C.1.4.5 | Nabava, doprema i montaža ljevano - željeznih fazonskih komada i armatura NP 10 bar komplet sa brtvenim i spojnim materijalom za slijepo okno.
C.1.4.5.1 | Slijepo okno na PE vodu DN 110 Stavka obuhvaća : - FFR ø 150/100 EN 545 - 1 kom - tuljak s let. prirubnicom DN 110 – 1 kom - rezanje post. PVC cijevi DN 110 - radovi na prespajanju na postojeći cjevovod koje izvodi distributer (otvaranje, zatvaranje vode, odzračivanje, odmuljivanje ) | kpl | 1 |  | 0
C.1.4.6 | Razgradnja postojećih starih hidranata. Radovi obuhvaćaju sve potrebne radnje za kompletno uklanjanje svih ostataka postojećih hidranata u skladu sa Zakonom o otpadu. Obračun po komadu kompletno uklonjenih postojećih hidranata. Sve prema dogovoru s investitorom i nadzornim inženjerom. | kom | 4 |  | 0
C.1.4.7 | Nabava, doprema i ugradnja privremenog voda koji uključuje cjevovod, zasun na mjestu spoja na postojeći cjevovod i garniture privremenih kućnih priključaka. Cijevi od tvrdog polietilena visoke gustoće PE-63 (PEHD), S 6,3/SDR 13,6 u kvaliteti prema odedbama HRN EN 12201 ili jednakovrijedno: _____________ za pogonski tlak 1,0 MPa. Montaža uključuje potreban brtveni i spojni materijal za privremene kućne priključke. Uračunati pregled prije ugradnje, te ispitivanje spojeva. Potrebno je osigurati sljedeću veličinu priključka: 5/4" s duljinom spojnih vodova cca 8 m. Detaljni raspored priključaka po kućnim brojevima obradit će se unutar izvedbenog projekta.
C.1.4.7.1 | - DN 63 mm | m' | 105 |  | 0
C.1.4.7..2 | - garniture za privremene priključke 5/4" | kom | 9 |  | 0
C.1.4.8 | Vađenje postojećih PVC cijevi na dionicama izvedbe po postojećoj trasi. U cijenu uključiti zbrinjavanje postojećih cijevi prema važećim zakonima.
C.1.4.8.1 | - DN 110 mm | m' | 105 |  | 0
C.1.4.9 | Tlačna proba vodoopskrbnog cjevovoda PEHD, PE100, SDR 17, NP 10 bara ispitnim tlakom 15 bara. Napomena: Zapisnik o tlačnoj probi ovjeren od strane Nadzornog inženjera , Izvoditelj je dužan predati investitoru prije tehničkog pregleda građevine. | m' | 420 |  | 0
C.1.4.10 | Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda prije puštanja u pogon. Napomena: Laboratorijski nalaz vode izrađen od nadležne institucije izvoditelj je dužan predati investitoru prije tehničkog pregleda građevine. | m' | 420 |  | 0
C.1.4.11 | Uzimanje uzorka vode iz cjevovoda i izrada bakteriološke analize vode, prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Napomena: Laboratorijski nalaz vode izrađen od nadležne institucije izvoditelj je dužan predati investitoru prije tehničkog pregleda građevine. | kom | 1 |  | 0
C.1.5 | Ostali radovi |  |  |  | 0
C.1.5.1 | Obnova asfaltnog zastora na zbijenu tamponsku podlogu na nerazvrstanim cestama sukladno uvjetima uprave nadležne za prometnice ( JLS ). U cijenu uključiti špricanje emulzijom, te nabavu, dopremu i ugradnju:
C.1.5.1.1 | - nosivi sloj AC 22, base 50/70 eruptivnog porijekla u sloju deb. 7 cm | m2 | 630 |  | 0
C.1.5.1.2 | - habajući sloj AC 8, surf 50/70 eruptivnog porijekla u sloju deb. 3 cm | m2 | 630 |  | 0
C.1.5.2 | Obnova asfaltnog zastora pješačkih staza i kolnih prilaza na zbijenu šljunčanu podlogu sukladno uvjetima uprave nadležne za prometnice. U cijenu uključiti špricanje emulzijom, te nabavu, dopremu i ugradnju:
C.1.5.2.1 | - nosivi sloj AC 16, base AG 4 u sloju deb. 6 cm | m2 | 5 |  | 0
C.1.5.3 | Nabava, doprema i ugradnja betona C 20/25 za obnovu betonskih kolnih i pješačkih ulaza debljine do 15 cm sa finim zaribavanjem kao završnom obradom sa izradom potrebne šljunčane podloge prema uvjetima na pojedinoj lokaciji kolnog odnosno pješačkog ulaza. | m2 | 5 |  | 0
C.1.5.4 | Ponovna ugradnja uklonjenih betonskih opločnjaka na kolnim ulazima na pripremljenu posteljicu od pijeska. U stavku uključena izrada podloge od pijeska 10 cm. | m2 | 5 |  | 0
C.1.5.5 | Nabava, doprema i ugradnja novih betonskih opločnjaka na kolnim ulazima na pripremljenu posteljicu od pijeska. U stavku uključena izrada podloge od pijeska 10 cm. | m2 | 5 |  | 0
C.1.5.6 | Obnova kolnih ulaza šljunkom u sloju debljine 20 cm na zbijenoj zemljanoj podlozi. U cijenu uključiti nabavu, dopremu i ugradnju potrebnog materijala. | m³ | 1 |  | 0
C.1.5.7 | Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanog dijela bankine slojem tucanika debljine 20 cm. Rad obuhvaća planiranje izradu i nabijanje vibracijskim sredstvima do propisane zbijenosti. | m2 | 100 |  | 0
C.1.5.8 | Ponovna ugradnja uklonjenih rubnjaka sa zalijevanjem spojnica cementnim mortom i njegom betona. U stavku uključena izrada podloge rubnjaka od betona C 12/15. | m' | 5 |  | 0
C.1.5.9 | Nabava, doprema i ugradnja opeke NF za obzidavanje hidranata. | m³ | 1.2 |  | 0
C.1.5.10 | Nabava, doprema i ugradnja betonskih ploča veličine 65x40x20 cm za ugradnju ispod N komada nadzemnog hidranta. | kom | 4 |  | 0
C.1.5.11 | Ispitivanje hidranata od ovlaštenog trgovačkog društva (osobe) te dostava atesta. Obračun po ispitanom hidrantu. | kom | 4 |  | 0
C.1.5.12 | Vađenje tijela slivnika prilikom izgradnje i ponovna izvedba porušenih slivnika s taložnicom za prihvat vode preko rešetke. Stavka obuhvaća iskop rova s utovarom i odvozom materijala, dobavu te izradu tijela slivnika od betonskih cijevi profila 50 cm. HRN U.N1.050. ili jednakovrijedno: ____________________ Betoniranje dna taložnice u debljini 15 cm i obloge cijevi u debljini 10 cm betonom C 12/15, ubetoniranje ljevanoželjezne rešetke 400/400 mm za teški promet (15 t). HRN U.J6.211 ili jednakovrijedno: _____________. U cijenu uključiti i spojni cjevovod DN 160 mm od slivnika do betonskog šahta. | kom | 3 |  | 0
C.1.5.13 | Nabava i postavljanje trake upozorenja u rov 30 cm iznad cjevovoda sa natpisom "POZOR VODOVOD" | m´ | 420 |  | 0
C.1.5.14 | Uređenje oštećenih zelenih površina prilikom izvođenja radova koje obuhvaća fino planiranje zemlje i zasijavanje travnim sjemenom. | m2 | 10 |  | 0
C.1.5.15 | Zaštita postojećih TK instalacija na mjestima križanja s projektiranim vodovodom kroz čitavu širinu prijekopa, sukladno sa uvjetima vlasnika instalacija. | kom | 4 |  | 0
C.1.5.16 | Zaštita postojećih vodovodnih i kanalizacijskih instalacija na mjestima križanja s projektiranim vodovodom kroz čitavu širinu prijekopa, sukladno uvjetima vlasnika instalacija. | kom | 1 |  | 0
C.1.5.17 | Zaštita postojećih elektroenergetskih instalacija na mjestima križanja s projektiranim vodovodom kroz čitavu širinu prijekopa, sukladno sa uvjetima vlasnika instalacija. | kom | 5 |  | 0
C.1.5.18 | Zaštita postojećih plinskih instalacija na mjestima križanja s projektiranim vodovodom kroz čitavu širinu prijekopa, sukladno uvjetima vlasnika instalacija. | kom | 1 |  | 0
C.1.5.19 | Geodetsko snimanje izvedenog stanja vodovoda sa svim objektima na mreži (uključivo i kućnim priključcima), s izradom geodetskog elaborata te provedbom u katastru instalacija. U sklopu elaborata potrebno je izraditi datoteku u GML formatu s prikazom lomnih točaka građevina i/ili obuhvata zahvata u prostoru u obliku poligona. | m' | 420 |  | 0
C.1.5.20 | Izrada Projekta izvedenog stanja koji u sebi sadržava elemente geodetskog snimka za katastar. U ovoj stavci koristiti elemente geodetskog snimka te ga uklopiti u projekt izvedenog stanja. Projekt izvedenog stanja mora obuhvatiti sve izmjene i dopune na građevini koje su se dogodile tijekom gradnje u odnosu na Glavni i Izvedbeni projekt, zatim situacijski plan trase kolektora i objekata u MJ 1:1000 (ili prikladno mjerilo katastra), zatim sve izvedene trase cjevovoda u vidu uzdužnih profila (kote nivelete i terena, dna rova, položaj i dubina cijevi te okana te položaj i skicu lomnih točaka kolektora), poprečnih presjeka, izvedbenih detalja i radioničkih nacrta sa svim objektima na mreži uz opis svih parametara i funkcije izvedenih vodova prema Glavnom i Izvedbenom projektu. Projekt izvedenog stanja mora se kompletno napraviti u tri (3) zasebna uvezana tiskana primjerka i u digitalnoj kopiji. Obračun po kompletu izrađenog i predanog projekta. | kpl | 1 |  | 0
C.2 | KUĆNI PRIKLJUČCI |  |  |  | 0
C.2.1 | Zemljani radovi |  |  |  | 0
C.2.1.1 | Iskop rova u zemlji III. ktg. za polaganje vodovodnih cijevi kućnih priključaka | m³ | 146 |  | 0
C.2.1.2 | Ručni iskop u zemlji III. ktg. za polaganje vodovodnih cijevi kućnih priključaka | m³ | 35 |  | 0
C.2.1.3 | Nabava, dobava i ugradnja pijeska za izvedbu posteljice debljine 10 cm ispod cijevi | m³ | 14 |  | 0
C.2.1.4 | Nabava, dobava i ugradnja pijeska za zatrpavanje rova oko bokova cijev i 15 cm iznad tijemena cijevi | m³ | 28 |  | 0
C.2.1.5 | Zatrpavanje rova šljunčanim materijalom s nabijanjem vibro nabijačem | m³ | 10 |  | 0
C.2.1.6 | Zatrpavanje ostalog dijela rova materijalom iz iskopa u slojevima sa nabijanjem | m³ | 129 |  | 0
C.2.1.7 | Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa na stalnu deponiju | m³ | 52 |  | 0
C.2.2 | Vodovodni radovi |  |  |  | 0
C .2.2.1 | Nabava, doprema i polaganje PE HD vodovodnih cijevi DN 32 mm | m | 358 |  | 0
C .2.2.2 | Nabava, doprema i ugradnja elektrofuzijske spojnice DN 32 | kom | 66 |  | 0
C .2.2.3 | Nabava, doprema i ugradnja sedla s ventilom i spojnicom DN 110/32 ( uključena ugradbena garnitura , ulična kapa, i opeka NF ) | kom | 33 |  | 0
C .2.2.4 | Nabava, doprema i montaža prijelaza Ø 32/1" PEHD MESING | kom | 32 |  | 0
C .2.2.5 | Nabava, doprema i montaža prijelaza Ø 1"-3/4" PEHD MESING | kom | 32 |  | 0
C .2.2.6 | Nabava, doprema i ugradnja spojnica za alkaten Ø 3/4"- 0.10 | kom | 19 |  | 0
C .2.2.7 | Nabava, doprema i ugradnja spojnica za alkaten Ø 1"- 0.10 | kom | 14 |  | 0
C .2.2.8 | Nabava, doprema i ugradnja spojnice Ø 2/2-3/4" | kom | 25 |  | 0
C .2.2.9 | Nabava, doprema i ugradnja kosog ventila Ø 3/4" | kom | 32 |  | 0
C .2.2.10 | Nabava, doprema i ugradnja kugl. slavine sa isp. Ø 3/4" | kom | 32 |  | 0
C .2.2.11 | Nabava, doprema i montaža pocinčanog čepa Ø 3/4´´ za blindiranje starog priključka | kom | 19 |  | 0
C .2.2.12 | Nabava, doprema i montaža pocinčanog čepa Ø 1´´ za blindiranje starog priključka | kom | 14 |  | 0
C .2.2.13 | Nabava, doprema i ugradnja pocinčanog T komada Ø 1´´ | kom | 7 |  | 0
C .2.2.14 | Nabava, doprema i ugradnja redukcije pocinčane Ø 1´´/ 3/4´´ | kom | 14 |  | 0
C .2.2.15 | Nabava, doprema i ugradnja pocinčanog koljena Ø 3/4´´ | kom | 14 |  | 0
C .2.2.16 | Nabava, doprema i ugradnja holendera za vodomjer | kom | 64 |  | 0
C.3 | Ostali radovi |  |  |  | 0
C.3.1 | Izrada izmjere i skice priključka | kom | 33 |  | 0
C.3.2 | Nabava, doprema i ugradnja gumene brtve između zaštitne kolone i PE HD cijevi DN 50/32 | kom | 33 |  | 0
C.3.3 | Micanje betonskih ploča ili tlakovaca te ponovna postava istih na pripremljenu podlogu | m² | 20 |  | 0
C.3.4 | Bušenje ispod asfaltiranih površina, tlakovaca ili betonskih ploča sa uvlačenjem, zaštitne PVC cijevi DN 50 mm | m | 160 |  | 0
C.3.5 | Planiranje površina nakon zatrpavanje rova u širini 1,5 m. U cijenu uključiti sav rad i materijal. | m² | 537 |  | 0
C.3.6 | Nabava , dobava, polaganje i spajanje PVC cijevi DN 50x1000- zaštitna kolona | m | 358 |  | 0
C.3.7 | Sanacija asfaltnih površina na mjestima izvedbe kućnih priključaka. U cijeni uračunati tampon šljunkom debljine 30cm i asfaltiranje nosivog sloja s AC 16, base AG 4 u sloju deb. 6 cm. | m² | 20 |  | 0
C.3.8 | Geodetsko snimanje izvedenog stanja kućnih priključaka s izradom geodetskog elaborata, te provedbom u katastru instalacija | kom | 33 |  | 0
D.1 | TRG REPUBLIKE |  |  |  | 0
D.1.1 | Pripremni radovi |  |  |  | 0
| Izrada Izvedbenih projekata za sve radove obuhvaćene ovim troškovnikom, a sve u skladu s glavnim projektima i pripadajućim potvrdama glavnih projekata te sukladno odabranoj tehnologiji izvođenja radova Izvođača. Izvedbeni projekti moraju biti u svemu izrađeni sukladno važećem Zakonu. Također, ukoliko je izvedbeni projekt izrađen od tvrtke registrirane izvan Republike Hrvatske, izvedbeni projekti moraju biti nostrificirani. Prije izrade izvedbenog projekta: Projektant izvedbenog projekta je u obvezi dati nalog izvođaču radova za izvedbu probnih iskopa u svrhu utvrđivanja točnog položaja postojećih podzemnih instalacija. Probni iskopi se izvode kao ulazni podatak za izradu izvedbenog projekta. Iskop i zatrpavanje su predmet zasebne stavke. Također, cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu svih verzija izvedbenog projekta, sve do konačne verzije odobrene od strane nadzornog inženjera i Naručitelja. Odobreni izvedbeni projekt izraditi u po šest tiskanih primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju te predati Naručitelju. Projekti će biti izrađeni na hrvatskom jeziku. | kpl | 1 |  | 0
D.1.1.1 | Izrada Elaborata privremene vodoopskrbe naselja na koji se odnose radovi (paralelnog funkcioniranja prilikom izgradnje). Elaborat mora detaljno predvidjeti način funkcioniranja sustava vodoopskrbe tijekom izgradnje kao i procedure rada. Elaborat izraditi u po šest tiskanih primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju te predati Naručitelju i nadzornom inženjeru najkasnije osam dana prije početka radova. Projekti će biti izrađeni na hrvatskom jeziku. Obračun po kompletu dokumentacije. | kpl | 1 |  | 0
D.1.1.2 | Geodetsko iskolčenje trase svih objekata i cjevovoda. Rad obuhvaća sve radove na obilježavanju i lociranju trase planiranih radova s upisivanjem oznaka i osiguranja te izradu Elaborata iskolčenja. Radovi po ovoj stavci moraju biti obavljeni od strane ovlaštenog inženjera geodezije. Uključiti i postavljanje visinskih točaka repera (s održavanjem i kontrolom istih tijekom kompletnog trajanja izvođenja radova) za kontrolu visina tijekom građenja. Elaboratima iskolčenja je potrebno obuhvatiti kompletan prikaz svih točaka. | m' | 510 |  | 0
D.1.1.3 | Strojno čišćenje grmlja i niskog raslinja sa trase vodovoda i zbrinjavanje u skladu sa Zakonom o otpadu. | m2 | 5 |  | 0
D.1.1.4 | Strojno rezanje i razbijanje asfalta na mjestima gdje se cjevovod polaže u prometnice te na mjestima prijelaza cjevovoda ispod prometnice, kolnih i pješačkih ulaza. U cijenu uključiti zbrinjavanje razbijenog asfalta odvozom na stalnu deponiju. | m2 | 230 |  | 0
D.1.1.5 | Uklanjanje betonskih rubnjaka na mjestima prijelaza vodovoda. U cijenu uključiti odvoz uklonjenih betonskih rubnjaka na stalnu deponiju te zbrinjavanje prema Zakonu o otpadu. | m' | 10 |  | 0
D.1.1.6 | Razbijanje betonskih kolnih i pješačkih ulaza u dvorišta debljine do 15 cm. U cijenu uračunati utovar, odvoz i zbrinjavanje razbijenog betona na stalnu deponij | m2 | 5 |  | 0
D.1.1.7 | Uklanjanje betonskih opločnjaka na mjestu prijelaza vodovoda ispod kolnih ulaza. Betonske opločnjake pažljivo skinuti te deponirati na primjereno mjesto, jer će se ponovno polagati na istoj lokaciji po završetku zatrpavanja vodovoda. | m2 | 30 |  | 0
D.1.1.8 | Uklanjanje betonskih opločnjaka na mjestu prijelaza vodovoda ispod kolnih ulaza. U cijenu uključiti odvoz uklonjenih betonskih rubnjaka na stalnu deponiju te zbrinjavanje prema Zakonu o otpadu. | m2 | 30 |  | 0
D.1.1.9 | Rušenje drveća do ø 50 cm. na trasi vodovoda s vađenjem panjeva. Panjeve i granje potrebno je odvesti na deponiju te zbrinuti prema Zakonu o otpadu. . | kom | 15 |  | 0
D.1.1.10 | Iskop i zatrpavanje materijala C kategorije (probni iskop vel. 0,4 x 1,0 x 1,2 m) za točno utvrđivanje položaja postojećih podzemnih instalacija na križanjima s vodovodom i svakih 25 m kod paralelnog vođenja (TK kabel, elektroenergetski kabel, CATV). Napomena: Točan broj otkopa (šliceva) i količina iskopa odredit će se prema potrebi na licu mjesta u dogovoru sa vlasnikom instalacija i Nadzornim inženjerom. | m³ | 12 |  | 0
D.1.1.11 | Privremena regulacija prometa, postavljanje prometnih znakova i signalizacije za vrijeme izvođenja radova na vodovodu u blizini prometnica, pješačkih i biciklističkih staza. Stavkom je obuhvaćeno i uklanjanje znakova po završetku radova. U cijenu također uključiti izradu elaborata regulacije prometa, ishođenje potrebnih suglasnosti i dozvola od nadležnih institucija, kao i sve troškove vezane uz ishođenje potrebnih sugasnosti, dozvola i odobrenja. | kpl | 1 |  | 0
D.1.2 | Zemljani radovi |  |  |  | 0
D.1.2.1 | Iskop rova u zemlji III. ktg. od kote postojećeg terena dubine prema uzdužnim presjecima širine 1,00 m za polaganje cijevi i proširenje rova na mjestima izvedbe Z.K., hidranata i ugradbenih garnitura. U cijenu stavke uključeno je razupiranje rova i eventualno crpljenje vode iz rova (rad crpki, sav potreban pribor i oprema te sve potrebne pomoćne radnje). Napomena: Izvoditelj je dužan odrediti mjesto ispuštanja ispumpane vode u dogovoru s nadzornim inženjerom. Izvoditelj preuzima odgovornost i eventualnu naknadu štete koja bi nastala prilikom ispumpavanja vode.
D.1.2.1.1 | s utovarom i odvozom na stalnu deponiju | m³ | 279 |  | 0
D.1.2.1.2 | s odlaganjem materijala na min. udaljenost 1,0 m od ruba rova. | m³ | 370 |  | 0
D.1.2.2 | Ručno planiranje dna rova na projektirane kote s točnošću ± 2 cm. | m2 | 408 |  | 0
D.1.2.3 | Produbljenje rova i ugradnja zamjenskog materijala na dijelu trase projektiranog vodovoda gdje je tlo slabe nosivosti. Zamjenski materijal (batuda) se postavlja u sloju debljine 50 cm na prethodno položeni geoteksil. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal (batuda i geotekstil), pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke te eventualno crpljenje vode. | m³ | 2 |  | 0
D.1.2.4 | Nabava, doprema i ugradnja prirodnog šljunka 4/8 za izvedbu posteljice debljine 10 cm ispod cijevi. | m³ | 45 |  | 0
D.1.2.5 | Nabava, doprema i ugradnja prirodnog šljunka 4/8 za zatrpavanje do visine 15 cm iznad tjemena cijevi. | m³ | 120 |  | 0
D.1.2.6 | Nabava, doprema i ugradnja šljunka granulacije 0 -63 za zatrpavanje rova uz zbijanje na dijelu vodovoda u cestovnom zemljištu, ispod ulica, šljunčanog puta, pješačkih staza i kolnih ulaza. Napomena: Izvoditelj je dužan postići zbijenost šljunka (podloge za asfaltiranje) prema zahtjevu iz Projektne dokumentacije odnosno zahtjevu nadležnih institucija (Hrvatske ceste, Županijske uprave za ceste i dr.). Zbijenost mora biti dokazana mjerenjima od strane ovlaštenog trgovačkog društva. | m³ | 106 |  | 0
D.1.2.7 | Zatrpavanje ostalog dijela rova materijalom iz iskopa na dionicama u zelenim površinama uz zbijanje u slojevima | m3 | 370 |  | 0
D.1.3 | Betonski i armirački radovi / tesarski |  |  |  | 0
D.1.3.1 | Nabava, doprema i ugradnja betona C 12/15 za izvedbu horizontalnih lomova, bet. okvira oko hidrantske i zasunske kape, te podložaka ispod fazonskih komada u zasunskim komorama. Stavka ukljućuje izradu, montažu i demontažu potrebne oplate. | m3 | 3.5 |  | 0
D.1.3.2 | Nabava, doprema i ugradnja betona C 25/30 s dodatkom aditiva za vodonepropusnost za izvedbu dna zasunskih komora deblj. 20 cm. Stavka uključuje izradu, montažu i demontažu potrebne oplate. | m³ | 1.7 |  | 0
D.1.3.3 | Nabava, doprema i ugradnja betona C 25/30 s dodatkom aditiva za vodonepropusnost za izvedbu stijenki zasunskih komora deblj. 20 cm. Stavka uključuje izradu, montažu i demontažu potrebne oplate. | m3 | 5.2 |  | 0
D.1.3.4 | Nabava, doprema i ugradnja betona C 25/30 s dodatkom aditiva za vodonepropusnost za izvedbu gornje ploče zasunskih komora deblj. 15 cm. Stavka uključuje izradu, montažu i demontažu potrebne oplate. | m3 | 1.2 |  | 0
D.1.3.5 | Nabava (savijene prema nacrtu u projektu) i ugradnja armature od MAG 500/560 za zasunske komore . | kg | 345 |  | 0
D.1.3.6 | Nabava (savijene prema nacrtu u projektu) i ugradnja armature od RA 400/500 za zasunske komore. | kg | 509 |  | 0
D.1.4 | Vodovodni radovi |  |  |  | 0
D.1.4.1 | Nabava, doprema, polaganje i spajanje vodovodnih PE HD polietilenskih cijevi DN 160 x 9, mm i DN 110 x 6,6 mm. Spajanje cijevi izvoditi elektrozavarnim spojnicama. Napomena: Cijevi su izrađene od polietilena visoke gustoće, klase SDR 17 za radni pritisak 10 bara
D.1.4.1.1 | - DN 160 | m' | 259 |  | 0
D.1.4.1.2 | - DN 110 | m' | 251 |  | 0
D.1.4.2 | Nabava, dobava i ugradnja lj.ž. fazonskog TT komada ɸ150/100 | kom | 1 |  | 0
D.1.4.3 | Nabava, dobava i ugradnja lj.ž. fazonskog T komada ɸ150/100 | kom | 1 |  | 0
D.1.4.4 | Nabava, dobava i ugradnja lj.ž. EV zasuna od sivog i nodularnog ljeva ɸ 150 na tlačni cjevovod. | kom | 4 |  | 0
D.1.4.5 | Nabava, dobava i ugradnja lj.ž. EV zasuna od sivog i nodularnog ljeva ɸ 100 na tlačni cjevovod. | kom | 3 |  | 0
D.1.4.6 | Nabava, dobava i ugradnja tuljka sa letećom prirubnicom ɸ 160 | kom | 4 |  | 0
D.1.4.7 | Nabava, dobava i ugradnja tuljka sa letećom prirubnicom ɸ 110 | kom | 3 |  | 0
D.1.4.8 | Nabava, dobava i ugradnja lj.ž. fazonskog FF komada ɸ 150/700 | kom | 4 |  | 0
D.1.4.9 | Nabava, dobava i ugradnja lj.ž. fazonskog FF komada ɸ 100/700 | kom | 3 |  | 0
D.1.4.10 | Nabava, dobava i ugradnja lj. ž. fazonskog MDK-A komada ɸ150 | kom | 2 |  | 0
D.1.4.11 | Nabava, dobava i ugradnja lj. ž. fazonskog MDK-A komada ɸ100 | kom | 2 |  | 0
D.1.4.12 | Nabava, doprema i ugradnja PE HD luka 11° DN 160 | kom | 4 |  | 0
D.1.4.13 | Nabava, doprema i ugradnja PE HD luka 22° DN 160 | kom | 1 |  | 0
D.1.4.14 | Nabava, doprema i ugradnja PE HD luka 30° DN 160 | kom | 2 |  | 0
D.1.4.15 | Nabava, doprema i ugradnja PE HD koljena 45° DN 160 s elektrozavarnim spojnicama | kom | 10 |  | 0
D.1.4.16 | Nabava, doprema i ugradnja PE HD luka 11° DN 110 | kom | 1 |  | 0
D.1.4.17 | Nabava, doprema i ugradnja PE HD luka 22° DN 110 | kom | 3 |  | 0
D.1.4.18 | Nabava, doprema i ugradnja PE HD luka 30° DN 110 | kom | 2 |  | 0
D.1.4.19 | Nabava, doprema i ugradnja PE HD luka 60° DN 110 | kom | 1 |  | 0
D.1.4.20 | Nabava, doprema i ugradnja PE HD koljena 45° DN 110 s elektrozavarnim spojnicama | kom | 4 |  | 0
D.1.4.21 | Nabava, doprema i ugradnja elektrozavarne spojnice DN 160 | kom | 42 |  | 0
D.1.4.22 | Nabava, doprema ugradnja elektrozavarne spojnice DN 110 | kom | 39 |  | 0
D.1.4.23 | Nabava, doprema i montaža ljevano - željeznih fazonskih komada i armatura NP 10 bar komplet sa brtvenim i spojnim materijalom za nadzemne hidrante.
D.1.4.23.1 | Nadzemni hidrant na PE vodu DN 160 Stavka obuhvaća : - T ø 150/80 EN 545 - 1 kom - tuljak s let. prirubnicom DN 160 – 2 kom - N 90 ø 80 - 1 kom - FF ø 80/300 - 1 kom - nadzemni hidrant DN 80, Rd =1,50 m - 1 kom - EV zasun ø 80 sa ugr. garn. i zasunskom kapom – 1 kom | kom | 1 |  | 0
D.1.4.23.2 | Nadzemni hidrant na PE vodu DN 160 Stavka obuhvaća : - T ø 150/80 EN 545 - 1 kom - tuljak s let. prirubnicom DN 160 – 2 kom - N 90 ø 80 - 1 kom - FF ø 80/300 - 1 kom - nadzemni hidrant DN 80, Rd =1,25 m - 1 kom - EV zasun ø 80 sa ugr. garn. i zasunskom kapom – 1 kom | kom | 2 |  | 0
D.1.4.24 | Nabava, doprema i montaža ljevano - željeznih fazonskih komada i armatura NP 10 bar komplet sa brtvenim i spojnim materijalom za podzemne hidrante.
D.1.4.24.1 | Podzemni hidrant na PE vodu DN 110 Stavka obuhvaća: - FFR ø 100/80 EN 545 - 1 kom - tuljak s let. prirubnicom DN 110 – 1 kom - N 90 ø 80 - 1 kom - FF ø 80/300 - 1 kom - podzemni hidrant DN 80, Rd =1,00 m s ul. kapom - 1 kom - EV zasun ø 80 sa ugr. garn. i zasunskom kapom – 1 kom | kom | 2 |  | 0
D.1.4.25 | Nabava, doprema i montaža ljevano - željeznih fazonskih komada i armatura NP 10 bar komplet sa brtvenim i spojnim materijalom za slijepo okno.
D.1.4.25.1 | Slijepo okno na PE vodu DN 110 Stavka obuhvaća : - T ø 100/100 EN 545 - 1 kom - tuljak s let. prirubnicom DN 110 – 3 kom - EV zasun ø 100 sa ugr. garn. i zasunskom kapom – 2 kom | kpl | 1 |  | 0
D.1.4.26 | Nabava, doprema i montaža ljevano - željeznih armatura NP 10 bar kod postojećih zasunskih komora u kojima se postojeći zaporni ventili mijenjaju sa novima. Radovi obuhvaćaju sve potrebne radnje za demontažu postojećih armatura i zbrinjavanje istih. U cijenu su uključeni vijci, sav brtveni materijal te potreban rad.
D.1.4.26.1 | - EV zasun DN 150 sa slobodnim prirubnicama | kom | 2 |  | 0
D.1.4.26.2 | - EV zasun DN 100 sa slobodnim prirubnicama | kom | 2 |  | 0
D.1.4.26.3 | - tuljak s prirubnicom DN 160 | kom | 2 |  | 0
D.1.4.27 | Razgradnja postojećih starih hidranata. Radovi obuhvaćaju sve potrebne radnje za kompletno uklanjanje svih ostataka postojećih hidranata u skladu sa Zakonom o otpadu. Obračun po komadu kompletno uklonjenih postojećih hidranata. Sve prema dogovoru s investitorom i nadzornim inženjerom. | kom | 4 |  | 0
D.1.4.28 | Nabava, doprema i ugradnja privremenog voda koji uključuje cjevovod, zasun na mjestu spoja na postojeći cjevovod i garniture privremenih kućnih priključaka. Cijevi od tvrdog polietilena visoke gustoće PE-63 (PEHD), S 6,3/SDR 13,6 u kvaliteti prema odedbama HRN EN 12201 ili jednakovrijedno: ____________ za pogonski tlak 1,0 MPa. Montaža uključuje potreban brtveni i spojni materijal za privremene kućne priključke. Uračunati pregled prije ugradnje, te ispitivanje spojeva. Potrebno je osigurati sljedeću veličinu priključka: 5/4" s duljinom spojnih vodova cca 8 m. Detaljni raspored priključaka po kućnim brojevima obradit će se unutar izvedbenog projekta.
D.1.4.28.1 | - DN 63 mm | m' | 128 |  | 0
D.1.4.28.2 | - garniture za privremene priključke 5/4" | kom | 5 |  | 0
D.1.5.29 | Vađenje postojećih PVC cijevi na dionicama izvedbe po postojećoj trasi. U cijenu uključiti zbrinjavanje postojećih cijevi prema važećim zakonima.
D.1.5.29.1 | - DN 160 mm | m' | 74 |  | 0
D.1.5.29.2 | - DN 110 mm | m' | 54 |  | 0
D.1.4.30 | Tlačna proba vodoopskrbnog cjevovoda PEHD, PE100, SDR 17, NP 10 bara ispitnim tlakom 15 bara. Napomena: Zapisnik o tlačnoj probi ovjeren od strane Nadzornog inženjera , Izvoditelj je dužan predati investitoru prije tehničkog pregleda građevine.
D.1.4.30.1 | - PE HD cijevi DN 160 | m' | 259 |  | 0
D.1.4.30.2 | - PE HD cijevi DN 110 | m' | 251 |  | 0
D.1.4.31 | Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda prije puštanja u pogon. Napomena: Laboratorijski nalaz vode izrađen od nadležne institucije izvoditelj je dužan predati investitoru prije tehničkog pregleda građevine. | m' | 510 |  | 0
D.1.4.32 | Uzimanje uzorka vode iz cjevovoda i izrada bakteriološke analize vode, prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Napomena: Laboratorijski nalaz vode izrađen od nadležne institucije izvoditelj je dužan predati investitoru prije tehničkog pregleda građevine. | kom | 2 |  | 0
D.1.5 | Ostali radovi |  |  |  | 0
D.1.5.1 | Obnova asfaltnog zastora na zbijenu tamponsku podlogu na nerazvrstanim cestama sukladno uvjetima uprave nadležne za prometnice.( JLS ) U cijenu uključiti špricanje emulzijom, te nabavu, dopremu i ugradnju:
D.1.5.1.1 | - nosivi sloj AC 22, base 50/70 eruptivnog porijekla u sloju deb. 7 cm | m2 | 90 |  | 0
D.1.5.1.2 | - habajući sloj AC 8, surf 50/70 eruptivnog porijekla u sloju deb. 3 cm | m2 | 90 |  | 0
D.1.5.2 | Obnova asfaltnog zastora pješačkih staza i kolnih prilaza na zbijenu šljunčanu podlogu sukladno uvjetima uprave nadležne za prometnice. U cijenu uključiti špricanje emulzijom, te nabavu, dopremu i ugradnju:
D.1.5.2.1 | - nosivi sloj AC 16, base AG 4 u sloju deb. 6 cm | m2 | 140 |  | 0
D.1.5.3 | Nabava, dobava i ugradnja PVC-UKC zaštitne cijevi DN 200 SN8 i DN 250 SN8 na mjestu izvedbe prijelaza cjevovoda od PE cijevi DN 110mm i DN 160mm ispod asfalta nerazvrstanih cesta prijekopom.
D.1.5.3.1 | - PVC-UKC zaštitne cijevi DN 200 | m | 14 |  | 0
D.1.5.3.2 | - vodilice od tvrdog PVC-a za cijev DN 110 | kom | 8 |  | 0
D.1.5.3.3 | - nabava, dobava i ugradnja gumene Z brtve od nehrđajućeg materijala dim. 200x110 | kom | 2 |  | 0
D.1.5.3.4 | - PVC-UKC zaštitne cijevi DN 250 | m | 8 |  | 0
D.1.5.3.5 | - vodilice od tvrdog PVC-a za cijev DN 160 | kom | 5 |  | 0
D.1.5.3.6 | - nabava, dobava i ugradnja gumene Z brtve od nehrđajućeg materijala dim. 250x160 | kom | 2 |  | 0
D.1.5.4 | Uklanjanje postojećih zasunskih komora ZKp 13 i ZKp 14 nakon izgradnje i puštanja u pogon novog cjevovoda. Stavkom je obuhvaćeno rušenje gornje i donje ploče i stijenki ZK, demontaža fazonskih komada zasunskog okna (glavni cjevovod se ne demontira), blindiranje X komadima te zatrpavanje. Poklopci okana i fazonski komadi se odvoze u skladište, a beton na deponiju prema Zakonu o zbrinjavanju otpada. Stavka obuhvaća:
D.1.5.4.1 | - iskop građevne jame | m3 | 19.6 |  | 0
D.1.5.4.2 | - demontaža post. fazonskih komada f 100 | kom | 4 |  | 0
D.1.5.4.3 | - demontaža post. fazonskih komada f 150 | kom | 10 |  | 0
D.1.5.4.4 | - montaža X komada f 100 | kom | 2 |  | 0
D.1.5.4.5 | - montaža X komada f 150 | kom | 4 |  | 0
D.1.5.4.6 | - demontaža radioničkog poklopca i odvoz u skladište | kom | 2 |  | 0
D.1.5.4.7 | - rušenje gornje ploče i odvoz betona na deponiju | m3 | 1 |  | 0
D.1.5.4.8 | - rušenje donje ploče i odvoz betona na deponiju | m3 | 1.5 |  | 0
D.1.5.4.9 | - rušenje stijenki i odvoz betona na deponiju | m3 | 4.15 |  | 0
D.1.5.4.10 | - zatrpavanje šljunkom | m3 | 6.8 |  | 0
D.1.5.4.11 | - zatrpavanje materijalom iz iskopa | m3 | 25.5 |  | 0
D.1.5.5 | Nabava, doprema i ugradnja betona C 20/25 za obnovu betonskih kolnih i pješačkih ulaza debljine do 15 cm sa finim zaribavanjem kao završnom obradom sa izradom potrebne šljunčane podloge prema uvjetima na pojedinoj lokaciji kolnog odnosno pješačkog ulaza. | m2 | 5 |  | 0
D.1.5.6 | Ponovna ugradnja uklonjenih betonskih opločnjaka na kolnim ulazima na pripremljenu posteljicu od pijeska. U stavku uključena izrada podloge od pijeska 10 cm. | m2 | 30 |  | 0
D.1.5.8 | Obnova kolnih ulaza šljunkom u sloju debljine 20 cm na zbijenoj zemljanoj podlozi. U cijenu uključiti nabavu, dopremu i ugradnju potrebnog materijala. | m³ | 5 |  | 0
D.1.5.9 | Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanog dijela bankine (u širini do 1.0 m) slojem tucanika debljine 20 cm. Rad obuhvaća planiranje i izradu, nabijanje vibracijskim sredstvima do propisane zbijenosti. | m2 | 20 |  | 0
D.1.5.10 | Ponovna ugradnja uklonjenih rubnjaka sa zalijevanjem spojnica cementnim mortom i njegom betona. U stavku uključena izrada podloge rubnjaka od betona C 12/15. | m' | 10 |  | 0
D.1.5.11 | Nabava, doprema i ugradnja opeke NF za obzidavanje hidranata. | m³ | 1.5 |  | 0
D.1.5.12 | Nabava, doprema i ugradnja betonskih ploča veličine 65x40x20 cm za ugradnju ispod N komada nadzemnog hidranta. | kom | 3 |  | 0
D.1.5.13 | Nabava, doprema i ugradnja betonskih ploča veličine 77x40x20 cm za ugradnju ispod N komada podzemnog hidranta. | kom | 2 |  | 0
D.1.5.14 | Nabava, dobava i postavljanje oznake za podzemne hidrante. Stavka obuhvaća izradu, dobavu i postavljanje oznake na metalnoj motki. Stavka uključuje nabavu, dobavu i postavljanje oznake (plastične natpisne ploče prema normi HRN DIN 4066 ili jednakovrijedno: ________________, postavljene na cijevi 48x2.9 mm duljine 2 m) te izrada betonskog temelja C20/25 dim. 20x20x60 cm. | kom | 2 |  | 0
D.1.5.15 | Nabava, dobava i postavljanje oznake za slijepa okna. Stavka obuhvaća izradu, dobavu i postavljanje oznake na metalnoj motki. Stavka uključuje nabavu, dobavu i postavljanje oznake (plastične natpisne ploče prema normi HRN DIN 4066 ili jednakovrijedno: ______________, postavljene na cijevi 48x2.9 mm duljine 2 m) te izrada betonskog temelja C20/25 dim. 20x20x60 cm. | kom | 1 |  | 0
D.1.5.16 | Ispitivanje hidranata od ovlaštenog trgovačkog društva (osobe) te dostava atesta. Obračun po ispitanom hidrantu. | kom | 5 |  | 0
D.15.17 | Nabava, dobava i ugradnja poklopca od nodularnog lijeva s okvirom 600x600 mm nosivosti 400 kN. Ugradnju izvršiti prema detalju iz projektne dokumentacije Nabava, dobava i ugradnja poklopca od nodularnog lijeva s okvirom ɸ 600 mm nosivosti 40 Mp ( sa znakom i logotipom Međimurskih voda, na kojem mora pisati "Vodovod"). | kom | 2 |  | 0
D.1.5.18 | Nabava, dobava i ugradnja tipskih plastificiranih aluminijskih (ili od nehrđajučeg čeliika) penjalica u zasunske komore sve u skladu s normom EN 13101:2002 ili jednakovrijedno: ____________________ | kom | 12 |  | 0
D.1.5.19 | Vađenje tijela slivnika prilikom izgradnje i ponovna izvedba porušenih slivnika s taložnicom za prihvat vode preko rešetke. Stavka obuhvaća iskop rova s utovarom i odvozom materijala, dobavu te izradu tijela slivnika od betonskih cijevi profila 50 cm. HRN U.N1.050 ili jednakovrijedno: ________________ Betoniranje dna taložnice u debljini 15 cm i obloge cijevi u debljini 10 cm betonom C 12/15, ubetoniranje ljevanoželjezne rešetke 400/400 mm za teški promet (15 t). HRN U.J6.211 ili jednakovrijedno: ________________. U cijenu uključiti i spojni cjevovod DN 160 mm od slivnika do betonskog šahta. | kom | 2 |  | 0
D.1.5.20 | Preseljenje postojećeg električnog stupa. Rad obuhvaća uklanjanje , čišćenje , te ponovno postavu električnog stupa. ( Prema računu Elektre ) | kom | 2 |  | 0
D.1.5.21 | Nabava i postavljanje trake upozorenja u rov 30 cm iznad cjevovoda sa natpisom "POZOR VODOVOD" | m´ | 510 |  | 0
D.1.5.22 | Uređenje oštećenih zelenih površina prilikom izvođenja radova koje obuhvaća fino planiranje zemlje i zasijavanje travnim sjemenom. | m2 | 10 |  | 0
D.1.5.23 | Zaštita postojećih TK instalacija na mjestima križanja s projektiranim vodovodom kroz čitavu širinu prijekopa, sukladno sa uvjetima vlasnika instalacija. | kom | 10 |  | 0
D.1.5.24 | Zaštita postojećih vodovodnih i kanalizacijskih instalacija na mjestima križanja s projektiranim vodovodom kroz čitavu širinu prijekopa, sukladno uvjetima vlasnika instalacija. | kom | 3 |  | 0
D.1.5.25 | Zaštita postojećih elektroenergetskih instalacija na mjestima križanja s projektiranim vodovodom kroz čitavu širinu prijekopa, sukladno sa uvjetima vlasnika instalacija. | kom | 9 |  | 0
D.15.26 | Zaštita postojećih plinskih instalacija na mjestima križanja s projektiranim vodovodom kroz čitavu širinu prijekopa, sukladno uvjetima vlasnika instalacija. | kom | 4 |  | 0
D.1.5.27 | Geodetsko snimanje izvedenog stanja vodovoda sa svim objektima na mreži (uključivo i kućnim priključcima), s izradom geodetskog elaborata te provedbom u katastru instalacija. U sklopu elaborata potrebno je izraditi datoteku u GML formatu s prikazom lomnih točaka građevina i/ili obuhvata zahvata u prostoru u obliku poligona. Napomena: U cijenu uključiti i izradu geodetskog elaborata za Hrvatske ceste na kojem su vidljive instalacije položene u cestovno zemljište u nadležnosti Hrvatskih cesta s ucrtanim rubom asfalta i stacionažom prometnice. Isti se predaje u tiskanom i digitalnom obliku u vidu jedne DWG (AutoCAD) datoteke. | m' | 510 |  | 0
D.1.5.28 | Izrada Projekta izvedenog stanja koji u sebi sadržava elemente geodetskog snimka za katastar. U ovoj stavci koristiti elemente geodetskog snimka te ga uklopiti u projekt izvedenog stanja. Projekt izvedenog stanja mora obuhvatiti sve izmjene i dopune na građevini koje su se dogodile tijekom gradnje u odnosu na Glavni i Izvedbeni projekt, zatim situacijski plan trase kolektora i objekata u MJ 1:1000 (ili prikladno mjerilo katastra), zatim sve izvedene trase cjevovoda u vidu uzdužnih profila (kote nivelete i terena, dna rova, položaj i dubina cijevi te okana te položaj i skicu lomnih točaka kolektora), poprečnih presjeka, izvedbenih detalja i radioničkih nacrta sa svim objektima na mreži uz opis svih parametara i funkcije izvedenih vodova prema Glavnom i Izvedbenom projektu. Projekt izvedenog stanja mora se kompletno napraviti u tri (3) zasebna uvezana tiskana primjerka i u digitalnoj kopiji. Obračun po kompletu izrađenog i predanog projekta. | kpl | 1 |  | 0
D.2 | KUĆNI PRIKLJUČCI |  |  |  | 0
D.2.1 | Zemljani radovi |  |  |  | 0
D.2.1.1 | Iskop rova u zemlji III. ktg. za polaganje vodovodnih cijevi kućnih priključaka | m³ | 227 |  | 0
D.2.1.2 | Ručni iskop u zemlji III. ktg. za polaganje vodovodnih cijevi kućnih priključaka | m³ | 22 |  | 0
D.2.1.3 | Nabava, dobava i ugradnja pijeska za izvedbu posteljice debljine 10 cm ispod cijevi | m³ | 19 |  | 0
D.2.1.4 | Nabava, dobava i ugradnja pijeska za zatrpavanje rova oko bokova cijev i 15 cm iznad tijemena cijevi | m³ | 39 |  | 0
D.2.1.5 | Zatrpavanje rova šljunčanim materijalom s nabijanjem vibro nabijačem | m³ | 11 |  | 0
D.2.1.6 | Zatrpavanje ostalog dijela rova materijalom iz iskopa u slojevima sa nabijanjem | m³ | 181 |  | 0
D.2.1.7 | Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa na stalnu deponiju | m³ | 68 |  | 0
D.2.2 | Vodovodni radovi |  |  |  | 0
D.2.2.1 | Nabava, doprema i polaganje PE HD vodovodnih cijevi DN 32 mm | m | 276 |  | 0
D.2.2.2 | Nabava, doprema i ugradnja elektrofuzijske spojnice DN 32 | kom | 38 |  | 0
D.2.2.3 | Nabava, doprema i ugradnja sedla s ventilom i spojnicom DN 110/32 ( uključena ugradbena garnitura , ulična kapa, i opeka NF ) | kom | 13 |  | 0
D.2.2.4 | Nabava, doprema i ugradnja sedla s ventilom i spojnicom DN 160/32 ( uključena ugradbena garnitura , ulična kapa, i opeka NF ) | kom | 6 |  | 0
D.2.2.5 | Nabava, doprema i montaža prijelaza Ø 32/1" PEHD MESING | kom | 19 |  | 0
D.2.2.6 | Nabava, doprema i montaža prijelaza Ø 1"-3/4" PEHD MESING | kom | 19 |  | 0
D.2.2.7 | Nabava, doprema i ugradnja spojnica za alkaten Ø 3/4"- 0.10 | kom | 13 |  | 0
D.2.2.8 | Nabava, doprema i ugradnja spojnica za alkaten Ø 1"- 0.10 | kom | 6 |  | 0
D.2.2.9 | Nabava, doprema i ugradnja spojnice Ø 2/2-3/4" | kom | 16 |  | 0
D.2.2.10 | Nabava, doprema i ugradnja kosog ventila Ø 3/4" | kom | 23 |  | 0
D.2.2.11 | Nabava, doprema i ugradnja kugl. slavine sa isp. Ø 3/4" | kom | 23 |  | 0
D.2.2.12 | Nabava, doprema i montaža pocinčanog čepa Ø 3/4´´ za blindiranje starog priključka | kom | 13 |  | 0
D.2.2.13 | Nabava, doprema i montaža pocinčanog čepa Ø 1´´ za blindiranje starog priključka | kom | 6 |  | 0
D.2.2.14 | Nabava, doprema i ugradnja pocinčanog T komada Ø 1´´ | kom | 4 |  | 0
D.2.2.15 | Nabava, doprema i ugradnja redukcije pocinčane Ø 1´´/ 3/4´´ | kom | 8 |  | 0
D.2.2.16 | Nabava, doprema i ugradnja pocinčanog koljena Ø 3/4´´ | kom | 8 |  | 0
D.2.2.17 | Nabava, doprema i ugradnja holendera za vodomjer | kom | 46 |  | 0
D.2.3 | Ostali radovi |  |  |  | 0
D.2.3.1 | Izrada izmjere i skice priključka | kom | 19 |  | 0
D.2.3.2 | Nabava, doprema i ugradnja gumene brtve između zaštitne kolone i PE HD cijevi DN 50/32 | kom | 19 |  | 0
D.2.3.3 | Micanje betonskih ploča ili tlakovaca te ponovna postava istih na pripremljenu podlogu | m² | 20 |  | 0
D.2.3.4 | Bušenje ispod asfaltiranih površina, tlakovaca ili betonskih ploča sa uvlačenjem, zaštitne PVC cijevi DN 50 mm | m | 100 |  | 0
D.2.3.5 | Planiranje površina nakon zatrpavanje rova u širini 1,5 m. U cijenu uključiti sav rad i materijal. | m² | 414 |  | 0
D.2.3.6 | Nabava , dobava, polaganje i spajanje PVC cijevi DN 50x1000- zaštitna kolona | m | 276 |  | 0
D.2.3.7 | Sanacija asfaltnih površina na mjestima izvedbe kućnih priključaka. U cijeni uračunati tampon šljunkom debljine 30cm i asfaltiranje nosivog sloja s AC 16, base AG 4 u sloju deb. 6 cm. | m² | 20 |  | 0
D.2.3.8 | Geodetsko snimanje izvedenog stanja kućnih priključaka s izradom geodetskog elaborata te provedbom u katastru instalacija. | kom | 19 |  | 0