## Naslovnica
Naziv ponuditelja:
Adresa :
OIB:
IBAN:
Telefon / fax:
E - mail :
| Naručitelj: | Međimurske vode d.o.o.
Ulica Matice hrvatske 10
40 000 Čakovec
TROŠKOVNIK
REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE PODTUREN
Sve moguće nejasnoće u opisu stavki troškovnika, ponuditelj je obavezan riješiti prije početka radova (u fazi izrade ponude) s ovlaštenim predstavnikom investitora. Naknadno pozivanje na nejasnoće u troškovniku neće biti priznato niti uvaženo kao razlog za promjenu cijena ili rokova ili bilo koje druge ustupke u uvjetima.
Ukoliko opis radova u troškovniku nije dovoljno opširan i ne opisuje sve pripremno-završne radove, pomoćne radove i sve ostale radne operacije, koje je potrebno izvesti da se dobije konačni proizvod, svi ti radovi moraju biti ukalkulirani u jedinične cijene sukladno pravilima struke. Ponuditelj je obavezan u fazi izrade ponude proučiti projektnu dokumentaciju, pregledati lokaciju budućeg gradilišta, upoznati se s mogućnošću organizacije gradilišta, korištenja privremenih objekata i priključaka vode i električne energije za potrebe gradilišta.

## Troškovnik
Stavka | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jed. cijena | Ugovoreno
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (+ PDV) |  |  |  | 0
1 | VODOVODNA MREŽA |  |  |  | 0
1.1 | Pripremni radovi |  |  |  | 0
1.1.1 | Geodetsko iskolčenje trase svih objekata i cjevovoda. Rad obuhvaća sve radove na obilježavanju i lociranju trase planiranih radova s upisivanjem oznaka i osiguranja te izradu Elaborata iskolčenja. Radovi po ovoj stavci moraju biti obavljeni od strane ovlaštenog inženjera geodezije. Uključiti i postavljanje visinskih točaka repera (s održavanjem i kontrolom istih tijekom kompletnog trajanja izvođenja radova) za kontrolu visina tijekom građenja. Elaboratima iskolčenja je potrebno obuhvatiti kompletan prikaz svih točaka. | m' | 1310.09 |  | 0
1.1.2 | Detekcija i iskolčenje postojećih podzemnih instalacija u zoni križanja i paralelnog vođenja s vodovodom te ručni iskop i zatrpavanje materijala C kategorije (probni iskop vel. 0,4 x 1,0 x 1,2 m) za točno utvrđivanje položaja postojećih podzemnih instalacija. Napomena: Točan broj otkopa (šliceva) i količina iskopa odredit će se prema potrebi na licu mjesta u dogovoru sa vlasnikom instalacija i Nadzornim inženjerom. | kom | 25 |  | 0
1.1.3 | Privremena regulacija prometa, postavljanje prometnih znakova i signalizacije za vrijeme izvođenja radova na vodovodu u blizini prometnica, pješačkih i biciklističkih staza. Stavkom je obuhvaćeno i uklanjanje znakova po završetku radova. U cijenu također uključiti izradu elaborata regulacije prometa, ishođenje potrebnih suglasnosti i dozvola od nadležnih institucija, kao i sve troškove vezane uz ishođenje potrebnih sugasnosti, dozvola i odobrenja. | kpl | 1 |  | 0
1.1.4 | Strojno čišćenje grmlja i niskog raslinja sa trase vodovoda u pojasu izvođenja širine 4,0 m sa spaljivanjem te odvozom otpada na deponiju prema Zakonu o otpadu. Napomena: Točna lokacija i količina grmlja i raslinja koje se uklanja odredit će se prema potrebi na licu mjesta u dogovoru s Nadzornim inženjerom. | m2 | 300 |  | 0
1.1.5 | Strojno rezanje i razbijanje asfalta na mjestima gdje se cjevovod polaže u prometnice te na mjestima prijelaza cjevovoda ispod prometnice, kolnih i pješačkih ulaza. U cijenu uključiti zbrinjavanje u skladu sa Zakonom o otpadu. Obračun po m2 trase. | m2 | 35 |  | 0
1.1.6 | Uklanjanje betonskih rubnjaka na mjestima prijelaza vodovoda. Betonske rubnjake pažljivo izvaditi te deponirati na primjereno mjesto , jer će ih se ponovo položiti na istoj lokaciji po završetku zatrpavanja vodovoda. Obračun po m1. | m' | 3 |  | 0
1.2 | Zemljani radovi |  |  |  | 0
1.2.1 | Iskop rova u zemlji C ktg. s odlaganjem materijala min. 1,00 m od ruba rova - za polaganje cijevi i proširenje rova na mjestima izvedbe Z.O. i hidranata ugradbenih garnitura. U cijenu stavke uključeno je razupiranje rova i eventualno crpljenje vode iz rova (rad crpki, sav potreban pribor i oprema te sve potrebne pomoćne radnje). Potrebna širina rovaodređena je prema normi HR EN 1610 ili jednakovrijedno:________, širina rova iznosi 1,00 ovisno o dubini iskopa. Širina rova uključuje i debljinu oplate. Dimenzije oplatnih ploča, razupora i vodilica ovise o tehnologiji izvođenja radova. Napomena: Iskop i zatrpavanje obračunati od (do) kote postojećeg terena.
1.2.1.1 | s utovarom i odvozom na stalnu deponiju po izboru izvoditelja | m3 | 66 |  | 0
1.2.1.2 | s odlaganjem materijala na min. udaljenost 1,0 m od ruba rova. | m3 | 2100 |  | 0
1.2.2 | Ručno planiranje dna rova na projektirane kote s točnošću ± 2 cm. | m2 | 1310.09 |  | 0
1.2.3 | Nabava, doprema i ugradnja pijeska za izvedbu posteljice debljine 10 cm ispod cijevi. | m3 | 131.01 |  | 0
1.2.4 | Nabava, doprema i ugradnja pijeska za zatrpavanje do visine 15 cm iznad tjemena cijevi. | m3 | 439.19 |  | 0
1.2.5 | Zatrpavanje rova i Z.O. materijalom iz iskopa do kote postojećeg terena uz zbijanje u slojevima. | m3 | 1400 |  | 0
1.2.6 | Nabava, doprema i ugradnja šljunka za zatrpavanje rova uz zbijanje na dijelu vodovoda u cestovnom zemljištu, ispod ulica, šljunčanog puta, pješačkih staza i kolnih ulaza, uključujući tamponski sloj ispod asfaltiranih površina. Napomena: zatrpavanje izvesti šljunkom adekvatne granulacije prema OTU-om, te postići potrebnu zbijenost prema zahtjevuvlasnika ceste. Zbijenost mora biti dokazana mjerenjima od strane ovlaštenog trgovačkog društva. | m3 | 42 |  | 0
1.2.7 | Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa na stalnu deponiju. | m3 | 700 |  | 0
1.2.8 | Produbljenje rova i ugradnja zamjenskog materijala na dijelu trase projektiranog vodovoda gdje je tlo slabe nosivosti. Zamjenski materijal (batuda) se postavlja u sloju debljine 50 cm na prethodno položeni geoteksil. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal (batuda i geotekstil), pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke te eventualno crpljenje vode. | m3 | 15 |  | 0
1.2.9 | Izvedba kamenog nabačaja od lomljenog kamena debljine 30-50cm, na podlozi od šljunka debljine 10cm, s učvršćenjem kamenog materijala betonom, u svemu prema detalju prelaska vodotoka. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal (batuda, šljunak i sl.), pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke te eventualno crpljenje vode. | m2 | 45 |  | 0
1.3 | Tesarski radovi |  |  |  | 0
1.3.1 | Izrada, postava i skidanje dvostrane oplate stijenki muljnog ispusta na pokosu vodotoka. | m2 | 5.5 |  | 0
1.3.2 | Izrada, postava i skidanje oplate za zidove i ploče zasunskih okana. | m2 | 55 |  | 0
1.3.3 | Nabava, doprema, montaža, demontaža i čišćenje drvene oplate ukrućenja na horizontalnim lomovima, podlošcima ispod fazonskih komada u Z.O. te okvirima oko zasunske kape. | m2 | 15 |  | 0
1.4 | Betonski i armirački radovi |  |  |  | 0
1.4.1 | Nabava, doprema i ugradnja betona C 30/37 s dodatkom aditiva za vodonepropusnost (VDP 2) za izvedbu muljnog ispusta na pokosu vodotoka. | m3 | 1.5 |  | 0
1.4.2 | Nabava, doprema i ugradnja betona C 30/37 s dodatkom aditiva za vodonepropusnost (VDP 2) za izvedbu zidova i ploča zasunskih okana | m3 | 8.5 |  | 0
1.4.3 | Nabava, doprema i ugradnja betona C 12/15 za izvedbu horizontalnih lomova, bet. okvira oko hidrantske i zasunske kape te podložaka ispod fazonskih komada u zasunskim oknima. | m3 | 10 |  | 0
1.4.4 | Nabava, doprema i ugradnja betona C 12/15 za izvedbu podložnog betona debljine 10 cm ispod donjih ploča zasunskih okana. | m3 | 1.1 |  | 0
1.4.5 | Nabava, dobava, sječenje, (savijanje prema nacrtu) i ugradnja armature, šipki i mreža za zasunska okna prema nacrtima i iskazu armature. (Količina je dana bez otpada)
1.4.5.1 | Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, Ø14 | kg | 440 |  | 0
1.4.5.2 | Q-188 | kg | 20 |  | 0
1.4.5.3 | Q-335/503/785 | kg | 260 |  | 0
1.4.6 | Izrada otvora u AB stijenci (debljine 20-25 cm) postojećih zasunskih komora radi vađenja postojećih te ugradnje novih fazonskih komada i armatura. Stavka obuhvaća rezanje betona dim. 40x40 cm te razbijanje betona oko stjenke postojećih ubetoniranih fazonskih komada. Uključen sav potreban materijal, rad te zbrinjavanje otpada. Sve komplet. | kom | 12 |  | 0
1.4.7 | Sanacija otvora postojećih zasunskih komora reparaturnim mortom (betonom) nakon ugradnje novih fazonskih komada i armatura. Stavka obuhvaća čišćenje armature, zaštitu armature antikorozivnim premazom, pripremu betonske podloge, nanošenje vezivnog sloja, ispunu otvora mikroarmiranim reparaturnim mortom razreda R4 te nanošenje završnog zaštitnog premaza za beton. Uključen sav potreban materijal i rad. za vrijeme izvođenja radova potrebno je osigurati uvjete za rad u suhom rovu (ispumpavanje vode). Sve komplet. | kom | 12 |  | 0
1.5 | Vodovodni radovi |  |  |  | 0
1.5.1 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje vodovodnih PE HD polietilenskih cijevi DN 225 x 13,4 mm. Spajanje cijevi izvoditi elektrozavarnim spojnicama. Napomena: Cijevi su izrađene od polietilena visoke gustoće , klase S-8 za radni pritisak 10, bara, prema DIN 8074/8075 ili jednakovrijedno:__________ | m' | 1310.09 |  | 0
1.5.2 | Nabava, doprema i ugradnja elektrozavarne spojnice DN 225 | kom | 110 |  | 0
1.5.3 | Nabava, dobava i ugradnja PE HD koljena 45° s elektrozavarnim spojnicama DN 225 | kom | 5 |  | 0
1.5.4 | Nabava, dobava i ugradnja PE HD koljena 90° s elektrozavarnim spojnicama DN 225 | kom | 4 |  | 0
1.5.5 | Nabava, dobava i ugradnja PE HD luka 30° s elektrozavarnim spojnicama DN 225 | kom | 8 |  | 0
1.5.6 | Nabava, dobava i ugradnja PE HD luka 22° s elektrozavarnim spojnicama DN 225 | kom | 7 |  | 0
1.5.7 | Nabava, dobava i ugradnja PE HD luka 11° s elektrozavarnim spojnicama DN 225 | kom | 5 |  | 0
1.5.8 | Rekonstrukcija zasunskog okna S570 na stacionaži 0+000,00, rekonstrukcija uključjue isključivo skidanje penjalica i postavljanje novih penjalica | kom | 1 |  | 0
1.5.9 | Nabava, doprema i ugradnja novih lijevano-željeznih fazonskih komada i armatura za potrebe izrade zasunkog okna P:4-4, na stacionaži 0+112.10, sve PN10 (nazivni tlak). Antikorozijska zaštita osnovnim i završnim slojem debljine min. 500 µm.
1.5.9.1 | PE tuljak sa prirubnicom DN 200 mm | kom | 2 |  | 0
1.5.9.2 | FF DN 150 mm, l= 700 mm | kom | 2 |  | 0
1.5.9.3 | FF DN 100 mm, l= 700 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.9.4 | T DN 150/100 mm, l= 440/210 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.9.5 | Eliptični zasun DN 150 mm, l= 210 mm | kom | 2 |  | 0
1.5.9.6 | Eliptični zasun DN 100 mm, l= 190 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.9.7 | MDK-A DN 150 mm, l= 285 mm | kom | 2 |  | 0
1.5.9.8 | E-BS DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.10 | Nabava, doprema i ugradnja novih lijevano-željeznih fazonskih komada i armatura za potrebe izrade zasunkog okna P:4-18, na stacionaži 0+331.00, sve PN10 (nazivni tlak). Antikorozijska zaštita osnovnim i završnim slojem debljine min. 500 µm.
1.5.10.1 | PE tuljak sa prirubnicom DN 200 mm | kom | 2 |  | 0
1.5.10.2 | FF DN 150 mm, l= 700 mm | kom | 2 |  | 0
1.5.10.3 | FF DN 100 mm, l= 700 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.10.4 | T DN 150/100 mm, l= 440/210 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.10.5 | Eliptični zasun DN 150 mm, l= 210 mm | kom | 2 |  | 0
1.5.10.6 | Eliptični zasun DN 100 mm, l= 190 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.10.7 | MDK-A DN 150 mm, l= 285 mm | kom | 2 |  | 0
1.5.10.8 | E-BS DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.11 | Nabava, doprema i ugradnja novih lijevano-željeznih fazonskih komada i armatura za potrebe izrade rekonstrukcije cjevovoda postojćeg okna zasunskog ventila S1839, na stacionaži 0+693.35, sve PN10 (nazivni tlak). Antikorozijska zaštita osnovnim i završnim slojem debljine min. 500 µm.
1.5.11.1 | PE tuljak sa prirubnicom DN 200 mm | kom | 2 |  | 0
1.5.11.2 | FF DN 200 mm, l= 1000 mm | kom | 2 |  | 0
1.5.11.3 | T DN 200/150 mm, l= 520/250 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.11.4 | Eliptični zasun DN 200 mm, l= 230 mm | kom | 2 |  | 0
1.5.11.5 | Eliptični zasun DN 150 mm, l= 210 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.11.6 | Zračni ventil 2 kugle DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.11.7 | MDK-A DN 200mm, l= 220 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.12 | Nabava, doprema i ugradnja novih lijevano-željeznih fazonskih komada i armatura za potrebe izrade rekonstrukcije cjevovoda postojćeg zasunskog okna S1707, na stacionaži 1+310.09, sve PN10 (nazivni tlak). Antikorozijska zaštita osnovnim i završnim slojem debljine min. 500 µm.
1.5.12.1 | PE tuljak sa prirubnicom DN 200 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.12.2 | FF DN 200 mm, l= 800 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.12.3 | FF DN 100 mm, l= 700 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.12.4 | T DN 200/100 mm, l= 520/214 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.12.5 | Eliptični zasun DN 200 mm, l= 230 mm | kom | 2 |  | 0
1.5.12.6 | Eliptični zasun DN 100 mm, l= 190 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.12.7 | MDK-A DN 200 mm, l= 220 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.12.8 | E-BS DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.12.9 | E-BS DN 200 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.13 | Nabava, doprema i ugradnja novih lijevano-željeznih fazonskih komada i armatura za potrebe izrade muljnog ispusta R1841, na stacionaži 0+012.97, sve PN10 (nazivni tlak). Antikorozijska zaštita osnovnim i završnim slojem debljine min. 500 µm.
1.5.13.1 | PE tuljak sa prirubnicom DN 200 mm | kom | 2 |  | 0
1.5.13.2 | PE tuljak sa prirubnicom DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.13.3 | FF DN 150 mm, l= 900 mm | kom | 3 |  | 0
1.5.13.4 | N 90 DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.13.5 | Q 90 DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.13.6 | T DN 150/100 mm, l= 440/210 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.13.7 | Eliptični zasun DN 100 mm, l= 190 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.13.8 | Eliptični zasun DN 150 mm, l= 210 mm | kom | 2 |  | 0
1.5.13.9 | E - BS DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.14 | Nabava, doprema i ugradnja novih lijevano-željeznih fazonskih komada i armatura za potrebe izrade muljnog ispusta R1840, na stacionaži 0+497.29, sve PN10 (nazivni tlak). Antikorozijska zaštita osnovnim i završnim slojem debljine min. 500 µm.
1.5.14.1 | PE tuljak sa prirubnicom DN 200 mm | kom | 2 |  | 0
1.5.14.2 | PE tuljak sa prirubnicom DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.14.3 | FF DN 200 mm, l= 800 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.14.4 | FF DN 200 mm, l= 700 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.14.5 | FF DN 150 mm, l= 700 mm | kom | 2 |  | 0
1.5.14.6 | N 90 DN 200 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.14.7 | Q 90 DN 200 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.14.8 | N 90 DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.14.9 | Q 90 DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.14.10 | T DN 200/150 mm, l= 520/250 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.14.11 | MDK-A DN 200 mm, l= 220 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.14.12 | Eliptični zasun DN 200 mm, l= 230 mm | kom | 2 |  | 0
1.5.14.13 | Eliptični zasun DN 150 mm, l= 210 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.14.14 | E - BS DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.15 | Nabava, doprema i ugradnja novih lijevano-željeznih fazonskih komada i armatura za potrebe izrade novog podzemnog hidranta PHP332a, na stacionaži 0+059.44, sve PN10 (nazivni tlak). Antikorozijska zaštita osnovnim i završnim slojem debljine min. 500 µm.
1.5.15.1 | Elektro T komad PEHD DN 225/110 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.15.2 | Elektrokoljeno 90° PEHD DN 110 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.15.3 | PE tuljak sa prirubnicom DN 110 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.15.4 | ELIPTIČNI ZASUN sa ugradbenom garniturom DN 100 mm, l= 190 mm |  | 1 |  | 0
1.5.15.5 | FF DN 100 mm, l= 200 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.15.6 | N90 DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.15.7 | PODZEMNI HIDRANT DN 100, l= 1030 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.16 | Nabava, doprema i ugradnja novih lijevano-željeznih fazonskih komada i armatura za potrebe izrade novog podzemnog hidranta u funkciji zračnog ventila PHP412, na stacionaži 0+211.81, sve PN10 (nazivni tlak). Antikorozijska zaštita osnovnim i završnim slojem debljine min. 500 µm.
1.5.16.1 | Elektro T komad PEHD DN 225/110 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.16.2 | PE tuljak sa prirubnicom DN 110 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.16.3 | ELIPTIČNI ZASUN sa ugradbenom garniturom DN 100 mm, l= 190 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.16.4 | FF DN 100 mm, l= 200 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.16.5 | N90 DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.16.6 | PODZEMNI HIDRANT DN 100 mm, l= 1030 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.17 | Nabava, doprema i ugradnja novih lijevano-željeznih fazonskih komada i armatura za potrebe izrade novog podzemnog hidranta PH909a, na stacionaži 1+016.52, sve PN10 (nazivni tlak). Antikorozijska zaštita osnovnim i završnim slojem debljine min. 500 µm.
1.5.17.1 | Elektro T komad PEHD DN 225/110 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.17.2 | PE tuljak sa prirubnicom DN 110 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.17.3 | ELIPTIČNI ZASUN sa ugradbenom garniturom DN 100 mm, l= 190 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.17.4 | FF DN 200 mm, l= 200 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.17.5 | N90 DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.17.6 | Podzemni hidrant DN 100 mm, l= 1030 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.18 | Nabava, doprema i ugradnja novih lijevano-željeznih fazonskih komada i armatura za potrebe izrade novog podzemnog hidranta PH909b, na stacionaži 1+221.17, sve PN10 (nazivni tlak). Antikorozijska zaštita osnovnim i završnim slojem debljine min. 500 µm.
1.5.18.1 | Elektro T komad PEHD DN 225/110 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.18.2 | PE tuljak sa prirubnicom DN 110 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.18.3 | ELIPTIČNI ZASUN sa ugradbenom garniturom DN 100 mm, l= 190 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.18.4 | FF DN 200 mm, l= 200 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.18.5 | N90 DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.18.6 | Podzemni hidrant DN 100 mm, l= 1030 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.19. | Demontaža fazonskih komada i armatura NP 10 bara za potrebe izrade rekonstrukcije cjevovoda postojećih zasunskih komora. Radovi obuhvaćaju sve potrebne radnje za demontažu postojećih fazonskih komada i armatura te zbrinjavanje istih.
1.5.19.1 | st 0+012,97 | kpl | 1 |  | 0
1.5.19.2 | st 0+473,14 | kpl | 1 |  | 0
1.5.19.3 | st 0+693,95 | kpl | 1 |  | 0
1.5.19.4 | st 1+310,09 | kpl | 1 |  | 0
1.5.20 | Prespoj rekonstruirane dionice magistralnog vodovoda na postojeću vodovodnu mrežu. Prespoj se izvodi zamjenom zasunskih komada i prespajanjem na postojeći dio vodovodne mreže (armature) u oknima S570 i S1707 U cijenu uračunati sav potreban rad i trošak distributera prilikom prespajanja (potrošnja vode i intervencija). | kpl | 2 |  | 0
1.5.21 | Blindiranje postojeće vodovodne mreže DN 225 koja se ukida . Predviđena je ugradnja "X" komada DN 200mm. | kpl | 2 |  | 0
1.5.22 | Tlačna proba cjevovoda nakon montaže cijevi. Napomena: Zapisnik o tlačnoj probi ovjeren od strane Nadzornog inženjera, Izvoditelj je dužan predati Investitoru prije tehničkog pregleda građevine!
1.5.22.1 | - PE HD cijevi DN 225 | m' | 1310.09 |  | 0
1.5.23 | Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda prije puštanja u pogon. Napomena: Laboratorijski nalaz vode izrađen od nadležne institucije Izvoditelj je dužan predati Investitoru prije tehničkog pregleda građevine! | m' | 1310.09 |  | 0
1.5.24 | Uzimanje uzoraka vode iz cjevovoda i izrada bakteriološke analize vode, prema Pravilniku o zdravstvenoj ispranosti vode za piće. | kom | 2 |  | 0
1.6 | Ostali radovi |  |  |  | 0
1.6.1 | Nabava, dobava i ugradnja PVC-UKC SN8 zaštitne cijevi DN 400 na mjestu izvedbe prijelaza cjevovoda od PE HD cijevi DN 225mm ispod asfalta cesta te ispod vodotoka, prijekopom.
1.6.1.1 | - PVC-UKC SN8 zaštitne cijevi DN 400 (uključivo koljena) | m' | 55 |  | 0
1.6.1.2 | - vodilice od tvrdog PVC-a za cijev DN 225 | kom | 27 |  | 0
1.6.1.3 | - nabava, dobava i ugradnja gumene Z brtve od nehrđajućeg materijala dim. 225x315 | kom | 8 |  | 0
1.6.2 | Nabava i postavljanje trake upozorenja u rov 30 cm iznad cjevovoda sa natpisom "POZOR VODOVOD" | m' | 1310.09 |  | 0
1.6.3 | Ispitivanje hidranata od ovlaštenog trgovačkog društva (osobe) te dostava atesta. Obračun po ispitanom hidrantu. | kom | 4 |  | 0
1.6.4 | Nabava, dobava i ugradnja poklopca od nodularnog lijeva s okvirom promjera 600 mm nosivosti 400 kN. Poklopci se ugrađuju u nove pokrovne ploče rekonstruiranih zasunskih okana Z.O.P. 1-10 Ugradnju izvršiti prema detalju iz projektne dokumentacije. | kom | 5 |  | 0
1.6.5 | Nabava, dobava i ugradnja tipskih plastificiranih aluminijskih (ili od nehrđajučeg čeliika) penjalica u zasunska okna sve u skladu s normom EN 13101:2002 ili jednakovrijedno:_______. Stavka obuhvaća komplet aluminijskih penjalica po svakom rekonstruiranom zasunskom oknu (Z.O.P. 22 - 25). Obračun po komadu ugrađene penjalice. | kom | 6 |  | 0
1.6.6 | Nabava, dobava i ugradnja opeke NF za obzidavanje podzemnih hidranta. | m3 | 1 |  | 0
1.6.7 | Nabava, doprema i ugradnja betonskih ploča veličine 77x40x20 cm za ugradnju ispod N komada podzemnog hidranta. | kom | 4 |  | 0
1.6.8 | Zaštita postojećih podzemnih instalacija struje, plinskih i TK instalacija na mjestima križanja sa projektiranim vodovodom kroz čitavu širinu prekopa, sukladno sa uvjetima vlasnika instalacija. | kom | 14 |  | 0
1.6.9 | Ručno planiranje trase nakon zatrpavanja rova u pojasu širine 1,50 m. Stavka uključuje uređenje oštećenih zelenih površina prilikom izvođenja radova koje obuhvaća fino planiranje zemlje i zasijavanje travnim sjemenom i/ili drugom kulturom. | m2 | 1915 |  | 0
1.6.10 | Obnova asfaltnog zastora na zbijenu tamponsku podlogu na cestama sukladno uvjetima uprave nadležne za prometnice. U cijenu uključiti špricanje emulzijom, te nabavu, dopremu i ugradnju:
1.6.10.1 | - nosivi sloj AC 22, base 50/70 eruptivnog porijekla u sloju deb. 7 cm | m2 | 35 |  | 0
1.6.10.2 | - habajući sloj AC 8, surf 50/70 eruptivnog porijekla u sloju deb. 4 cm | m2 | 35 |  | 0
1.6.11 | Bušenje za postavu cjevovoda ispod prometnice, na dionici između st. 0+891.47 - 0+903.89 u usidrenu čeličnu zaštitnu cijev DN 406,40/393,80 mm | m´ | 13 |  | 0
1.6.12 | Geodetsko snimanje izvedenog stanja vodovoda sa svim objektima na mreži, s izradom geodetskog elaborata katastra infrastrukture te provedbom u katastru instalacija. U sklopu elaborata potrebno je izraditi datoteku u GML formatu s prikazom lomnih točaka građevina i/ili obuhvata zahvata u prostoru u obliku poligona. | m' | 1310.09 |  | 0